## общее
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по АО "УСК" за 2 квартал 2017 года
№ | Дата отключения | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Принятые меры
АПРЕЛЬ
1 | 2017-04-01 | Николаевского р-на | яч.7 ТПС Ключики | К.И.Отгорание шлейфа на РЛНД-10 оп.69 ТП-6203э(потр.) | 2017-04-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2017-04-02 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | МТЗ.РПВ успешно.Причина не обнаружена. | 2017-04-02 | После осмотра включена в работу
3 | 2017-04-09 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи (МРСК). | МТЗ.Повреждён КЛ-10кВ в сетях МРСК. | 2017-04-09 | После осмотра включена в работу
4 | 2017-04-11 | Н.Малыклинского р-на | яч.9 ПС Н.Черемшанск | Искрение на РЛНД-10кВ КТП-4171 | 2017-04-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2017-04-12 | Теренгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте оп.70-71. | 2017-04-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2017-04-12 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Нагаткино | Искрение вязки шлейфа на РС-132. | 2017-04-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2017-04-15 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №1 РП-2. | МТЗ. | 2017-04-15 | После осмотра включена в работу
8 | 16.04.17. | Майнского р-на | КТП-8/250кВА | Повреждение трансформатора .На выходе Н.Н. ф.В нет. | 16.04.17. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 16.04.17. | Николаевского р-на | яч.7 ПС Ключики | Т.О. Повреждение на КТП-160(Райпо) потреб. | 16.04.17. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2017-04-17 | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1220 | Падение дерева в сетях УльГЭС | 2017-04-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2017-04-17 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10кВ №17 ПС Тереньга(МРСК). На балансе УСК КТП-26 | Падение дерева в сетях МРСК | 2017-04-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2017-04-17 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Н. Майна (МРСК). На балансе УСК ТП-1003,1021. | Повреждение шлейфа на опоре № В-9 в сторону КТП-1020 в сетях МРСК. | 2017-04-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2017-04-17 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-34 | Замена опоры №3 по причине ее надлома у основания верхнего бандажа из-за сильного ветра. | 2017-04-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2017-04-17 | Базарносызганского р-на | КВЛ-10 №14 ПС Б.Сызган | МТЗ.РПВ не успешно. Повреждение в/в изоляторов на ГКТП-19 | 2017-04-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2017-04-18 | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1220 | Устранение прорыва водопровода МУП Ульяновскводоканал | 2017-04-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2017-04-19 | Майнского р-на | яч.4 ПС Майна | КИ. От удара неизвестног а/тр-та КТП-8,вылетел ПК-10. | 2017-04-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2017-04-20 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №14 ПС Редуктор. | ТО.Падение ветки дерева в пролёте оп.1/9-1/11. | 2017-04-20 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2017-04-20 | Барышского р-на | яч.9 ПС Редуктор | РПВ успешно. | 2017-04-20 | После осмотра включена в работу
19 | 2017-04-20 | Барышского р-на | ПС Жадовка(МРСК) УСК яч.6,18. | Повреждение в сетях МРСК. | 2017-04-20 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2017-04-20 | Барышского р-на | яч.8 ПС Коромысловка. | Т.О. На ВЛ-10кВ оп.№123 слетел изолятор ф."А" | 2017-04-20 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2017-04-24 | Ульяновского р-на | яч.5ПС Ишеевка | МТЗ.Ветер,дождь. Отгорел шлейф 10 кВ РК-4 | 2017-04-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2017-04-24 | Ульяновского р-на | яч.5ПС Ишеевка | МТЗ.Ветер,дождь. | 2017-04-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2017-04-24 | Ульяновского р-на | яч.5ПС Ишеевка | МТЗ. Ветер,дождь. Сработали 3 ПК-10 кВ КТП-2 | 2017-04-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2017-04-26 | Цильнинского р-на | ПС Цильна, ПС Нагаткино | Аварийное отключение ВЛ- 110кВ | 2017-04-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2017-04-27 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | РПВ | 2017-04-27 | После осмотра включена в работу
26 | 2017-04-27 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики | РПВ-успешно. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2017-04-27 | После осмотра включена в работу
27 | 2017-04-28 | Новоспасского р-на | яч.10 ПС Нагорная(МРСК). На балансе УСК ТП-121,122,123 | МТЗ. РПВ | 2017-04-28 | После осмотра включена в работу
28 | 2017-04-28 | Новоспасского р-на | яч.16 ПС Новоспасская(МРСК). На балансе УСК ТП-32. | МТЗ. При обходе причина откл не обнаружена. | 2017-04-28 | После осмотра включена в работу
29 | 2017-04-29 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ№3ГКТП-16 РП-2 КВЛ№6. | Возгорание д.21 ул. Ст.Разина. | 2017-04-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2017-04-29 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Цильна(МРСК).УСК 9ТП. | К.И. | 2017-04-29 | После осмотра включена в работу
31 | 2017-04-30 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Глотовка | Т.О.Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте оп.109-110.Обрыв провода.Ф"С". | 2017-04-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2017-05-01 | Барышского р-на СУ Ст.Тимошкино | ВЛ-0.4кВ №2 от ГКТП-1 | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пр.оп.№2/3-2/4 | 2017-05-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАЙ
1 | 2017-05-01 | Барышского р-на СУ Ст.Тимошкино | ВЛ-0.4кВ №2 от ГКТП-1 | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пр.оп.№2/3-2/4 | 2017-05-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2017-05-02 | Сенгилеевского р-на | ПС Сенгилей-город. ПС Сенгилей Цем-ззавод. | Аварийное отключение в сетях 110кв Кременки-Сенгилей-город. | 2017-05-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2017-05-03 | Барышского р-на | яч.20 ПС Тимошкино | ТО. РПВ. Прошел грозовой фронт. Разрушение разрядника на КТП-3 | 2017-05-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2017-05-03 | Майнского р-на | яч.4 ПС Майна | МТЗ. РПВ. Прошел грозовой фронт. | 2017-05-03 | После осмотра включена в работу
5 | 2017-05-03 | Ульяновского р-на | яч.10 ПС Ишеевка | МТЗ. Ветром сорвало часть крыши ТП-15,что привело к обрыву шлейфа 10 кВ | 2017-05-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2017-05-03 | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна | КИ. Разрушение изолятора на опоре №19 ВЛ-10 кВ | 2017-05-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2017-05-03 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | Отключение ВЛ-110 кВ Тереньга Кротково Елаур | 2017-05-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2017-05-03 | Сенгилеевского р-на | яч.14,18 ПС Сенгилей-город | Отключение ВЛ-110 кВ Сенгилей-город - Елаур | 2017-05-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2017-05-03 | Мелекесского р-на | яч.6,12 ПС Мулловка(МРСК). На балансе УСК ТП-1539,1618 | Повреждение в сетях МРСК | 2017-05-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2017-05-05 | Кузоватовского р-на | яч.7 ПС Кузоватово | ТО. Включена после осмотра | 2017-05-05 | После осмотра включена в работу
11 | 2017-05-07 | Н. Малыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-4027 | Обрыв проводов в пролетах опор № 5-6-7 ВЛ-0,4 кВ в рез-те падения дерева. | 2017-05-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2017-05-09 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1584,1146,1593,1407. | КИ.Повреждение на потребительской ТП в сетях МРСК | 2017-05-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2017-05-09 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | обнаружена ветка дерева опоры№ 76-77 | 2017-05-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2017-05-09 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1584,1146,1593,1407. | КИ. Повреждение на потребительской ТП в сетях МРСК | 2017-05-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2017-05-10 | ДГЭС | яч.28 ПС МГ. На балансе УСК ТП-271 | Работал "Энергомодуль" | 2017-05-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2017-05-11 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС Б.Ключищи(МРСК) на бал. УСК ТП-1576. | Обрыв провода в сетях МРСК. УСК ТП-1576. | 2017-05-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2017-05-12 | Чердаклинского р-на | яч. 2 ПС Мирная ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-2096 | обрыв провода ф.В на опоре №1 с последующим замыканием с ф.С в рез-те сильного ветра. | 2017-05-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2017-05-12 | Тереньгульского р-на | яч.16 ПС Тереньга ВЛ-0.4кВ №4 от ЗТП-14 | Обрыв ф.А на опоре №13 ВЛ-0.4кВ в рез-те сильного ветра. | 2017-05-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2017-05-12 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-город ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-45 | Падение тополя на ВЛ-0.4кВ №3 с последующим обрывом креплений СИПа в пролетах опор №27-28-29-30-31-32-33 и обрыва вводов в дома. | 2017-05-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2017-05-12 | Сенгилеевского р-на | яч.7 ПС Сенгилей-город ВЛ-0.4кВ №3 от ЗТП-30 | Обрыв провода ф. В в пролете оп № 2-3 в рез-те падения части дерева. | 2017-05-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2017-05-13 | Барыш | КВЛ-10 кВ №8 ПС Барыш-тяговая | ТО. РПВ | 2017-05-13 | После осмотра включена в работу
22 | 2017-05-13 | Барыш | КВЛ-10 кВ №13 РП-1 | ТО. Падение ветки дерева в пролете опор №№21/6-26 ВЛ-10 кВ №№13,14 | 2017-05-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2017-05-13 | Барышского р-на | яч.6,18 ПС Жадовка | Отключение в сетях 35 кВ | 2017-05-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2017-05-15 | Барышского р-на | яч.10,16 ПС Измайлово | повреждение в сетях 35 кВ | 2017-05-15 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2017-05-16 | Барышского р-на | ВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш | РПВ, при осмотре на КВЛ-10 №13 опоры 20-21 падение дерева на ВЛ | 2017-08-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2017-05-18 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Нагаткино | Т.О.Слетел изолятор со штыря на оп.22 ф"В" и схлёст проводов по невыясненым причинам. | 2017-05-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2017-05-20 | Теренгульского р-на | яч.4 ПС Тереньга(МРСК) на бал. УСК ТП-6047 | Сбита опора ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 2017-05-20 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2017-05-25 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ№1,2 от КТП-36 | Пожар в д. 86 ул.Нижневыборная. | 2017-05-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2017-05-25 | Майнского р-на | 1 СШ-10кВ ПС Игнатовка.ВЛ-10кВ№7,9,13. | При осмотре ВЛ-10кВ№7 обнаружен слетевший изолятор ф.А на оп.6 ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-8 с последующим схлёстом с ф.В.Сработали 3 ПК-10. | 2017-05-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2017-05-25 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи (МРСК).УСК ТП-1848. | Повреждение на КТП-1772(потр.) | 2017-05-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2017-05-27 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | АПВ | 2017-05-27 | После осмотра включена в работу
32 | 2017-05-27 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино | РПВ | 2017-05-27 | После осмотра включена в работу
33 | 2017-05-27 | Сурского р-на | яч.3 ПС Сурская | повреждение разрядника фаза С на КТП-12 | 2017-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2017-05-27 | Сурского р-на | яч.6 ПС Сурская | РПВ | 2017-05-27 | После осмотра включена в работу
35 | 2017-05-27 | Барышского р-на | яч.10 ПС Измайлово | включена после осмотра | 2017-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2017-05-27 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | повреждение изолятора фазы С разъединитель КТП-34 | 2017-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2017-05-27 | Радищевского р-на | яч.12 ПС Радищево | включена после осмотра | 2017-05-27 | После осмотра включена в работу
38 | 2017-05-27 | Мелекесского р-на | яч.25 ПС Н.Майна | повреждение КЛ-10 от яч.25 до ТП-1567 | 2017-05-28 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2017-05-27 | Барышского р-на | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1 | обрывы проводов из-за падения деревьев на ВЛ,опоры №3\6\10,3\6\13-3\6\14 | 2017-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2017-05-27 | Барышского р-на | ВЛ-0,4 №2 от ГКТП-4 | обрывы проводов из-за падения деревьев на ВЛ,опоры №3\6\10,3\6\13-3\6\14 | 2017-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2017-05-27 | Чердаклинского р-на | яч.5 ПС Бряндино(МРСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2017-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 2017-05-27 | Ульяновского р-на | отпайка яч.16 ПС Ишеевка(МРСК)в сторону КТП-47(УСК). | Обрыв фазного провода на ВЛ-10кВ, для востановления необходима автовышка повыш.проходимости | 2017-05-28 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
43 | 2017-05-30 | Барышского р-на | яч.10,16 ПС Измайлово | МТЗ.При осмотре повреждений не обнаружено. | 2017-05-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
44 | 2017-05-30 | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Уржумская КТП-1189. | Падение ветки дерева 1 пролёт от КТП. | 2017-05-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
45 | 2017-05-31 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС Новоспасская | аварийное отключение 1 сш-10 МРСК | 2017-05-31 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
46 | 2017-05-31 | Чердаклинского р-на | яч.13,27,37 ПС Чердаклы, яч.2,7 ПС Мирная | аварийное отключение ВЛ-110 Димитровградская-1 | 2017-05-31 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
47 | 2017-05-31 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | аварийное отключение ВЛ-110 Димитровградская-1 | 2017-05-31 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ИЮНЬ
1 | 2017-06-02 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | (мтз) РПВ-успешно | 2017-06-02 | После осмотра включена в работу
2 | 2017-06-01 | Майнского р-на | яч.5 ПС Майна | Т.О.РПВ | 2017-06-01 | После осмотра включена в работу
3 | 2017-06-01 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК). На балансе УСК 10 ТП | ТО. РПВ.Прошел грозовой фронт | 2017-06-01 | После осмотра включена в работу
4 | 2017-06-01 | Барышского р-на | яч.6 ПС Жадовка(УСК), яч.18 ПС Жадовка (МРСК) | Отключение ВЛ-35 кВ Барыш-Жадовка.Прошел грозовой фронт. | 2016-06-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2017-06-01 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | Отключение ВЛ- 35кВ Озерки -Никольское | 2017-06-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2017-06-01 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | МТЗ. Повреждение на ЗТП-18(потреб). | 2017-06-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2017-06-02 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | (мтз) РПВ-успешно | 2017-06-02 | После осмотра включена в работу
8 | 2017-06-04 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-гор. | Т.О.нагрев ножей РЛНД РС-2 | 2017-06-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2017-06-04 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | М.Т.З. РПВ -успешно | 2017-06-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2017-06-04 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №1,2 от ТП-21 | обрыв 2 фазных проводов опоры №11-12 из-за падения ветки дерева на ВЛ-0,4кВ №2 | 2017-06-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2017-06-04 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС Б.Ключищи(МРСК) КИ. | повреждение разрядника на КТП в сетях МРСК | 2017-06-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2017-06-06 | Барышского р-на | яч.6,7,9 РП-2 | т.о.,яч.9 РП-2 включена после осмотра на КТП-14 отключены разрядники | 2017-06-06 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2017-06-06 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Н.Майна(МРСК). На балансе УСК ТП-1023,1003. | МТЗ. РПВ успешно | 2017-06-06 | После осмотра включена в работу
14 | 2017-06-07 | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна. | МТЗ, РПВ-успешно. При осмотре обнаружена птица на ВЛ-10кВ оп. №22 | 2017-06-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2017-06-07 | Чердаклинского р-на | ТП-2096 | Отгорание контакта автомата (100а)ф"В" на Ф-1 (0,4кВ) | 2017-06-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2017-06-08 | Барышского р-на | яч.6,7 РП-2 | (М.Т.З.) РПВ - успешно. При осмотре яч.7 РП-2 на опоре №56/3 обнаружен поврежденный разрядник. | 2017-06-08 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2017-06-12 | Барышского р-на | КВЛ-10 №8 ТПС Барыш (ТО) | При осмотре обнаружено откл. КВЛ-10 №6 РП-2 (мтз) | 2017-06-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2017-06-12 | Барышского р-на | с/ф №5 ПС Барыш-220(МРСК) КТП-71(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2017-06-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2017-06-13 | Барышского р-на | ВЛ-10 №8 ПС СБРУ старая(МРСК) | аварийное отключение в сетях МРСК | 2017-06-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2017-06-14 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | РПВ сильный дождь | 2017-06-14 | После осмотра включена в работу
21 | 2017-06-14 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | повреждение на КТП-102(Сети Барыш) | 2017-06-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2017-06-14 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | Сильный дождь,включена после осмотра | 2017-06-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2017-06-14 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | МТЗ. РПВ успешно | 2017-06-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2017-06-15 | Майнского р-на | яч.7 ПС Игнатовка | КИ. Повреждение проходного изолятора ф.А на КТП-2. | 2017-06-15 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2017-06-16 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | (мтз) Повреждение на ТП-12 | 2017-06-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2017-06-16 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-город. | МТЗ. Падение ветки дерева на оп.№118 ВЛ-10 кВ | 2017-06-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2017-06-18 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Н.Майна(МРСК) на бал. УСК ТП1003, ТП-1021 | Наброс на ТП-1022 (МРСК). | 2017-06-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2017-06-18 | Кузоватовского р-на | КВЛ-10 №8 ПС Налейка | Отключение ВЛ-110 кВ Рачейка-Налейка | 2017-06-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2017-06-19 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | МТЗ. | 2017-06-19 | После осмотра включена в работу
30 | 2017-06-20 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | ТО.Гроза,шквальный ветер. | 2017-06-20 | После осмотра включена в работу
31 | 2017-06-20 | Теренгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | МТЗ.Гроза,шквальный ветер. | 2017-06-20 | После осмотра включена в работу
32 | 2017-06-20 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ.Гроза,шкавльный ветер. | 2017-06-20 | После осмотра включена в работу
33 | 2017-06-20 | Сенгилеевского р-на | яч.7 ПС Сенгилей-город | МТЗ.Гроза,шквальный ветер,дождь. | 2017-06-20 | После осмотра включена в работу
34 | 2017-06-21 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-7 | Падение дерева в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ по ул.Ленина,29. | 2017-06-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2017-06-21 | Майнского р-на | яч.7 ПС Майна | МТЗ. РПВ. Гроза,дождь | 2017-06-21 | После осмотра включена в работу
36 | 2017-06-21 | Н.Малыклинского р-на | яч.3 ПС Новочеремшанская | КИ.Повреждение разрядника и изолятора на КТП-4101 ф.А.Дождь гроза. | 2017-06-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2017-06-23 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей - город | Возгорание на КТП-20 из-за попадания кошки на тр-р.Сработали 3 ПК-10. | 2017-06-23 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2017-06-23 | Сенгилеевского р-на | яч.6 ПС Сенгилей Цем-завод | Падение дерева на соседнюю ячейку №2 ПС Цем завода. | 2017-06-23 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2017-06-23 | Чердаклинского р-на | яч.3ПС Д.Помряскино (МРСК) на бал.УСК ТП-46 | КИ. После осмотра вкл.ВЛ-10кВ без замечаний. | 2017-06-23 | После осмотра включена в работу
40 | 2017-06-24 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики | МТО.РПВ успешно. Дождь,гроза. | 2017-06-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2017-06-24 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики | МТО.Касание веток дерева из-за ветра на ВЛ-10кВ в пролёте оп.6-7. | 2017-06-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 2017-06-24 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ.Дождь,ветер. КТП-32 сработали 3 ПК-10 из-за попадания кошки в РУ-10кВ. | 2017-06-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
43 | 2017-06-24 | Новоспасского р-на | яч.10 ПС Нагорная (МРСК). | МТЗ.РПВ успешно.Дождь, ветер.УСК КТП-121,122,123,124,125. | 2017-06-24 | После осмотра включена в работу
44 | 2017-06-25 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш, КВЛ-10кВ №13 РП-1 | КИ. Касание упавшей ветки дерева на опоре №18/1 ф.А с траверсой. | 2017-06-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу