## общее
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по АО "УСК" за 2017 г.
№ | Дата отключения | Время отключения | НаименованМРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
ЯНВАРЬ
1 | 2017-01-04 | 20-45 откл-ли | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | Искрение шлейфа РЛНД-10кВ ф.А на оп.188 в ст. ЗТП-58. | 2017-01-04 | 21-21 | 36мин. | Д/с,больница,КНС,население.
2 | 2017-01-05 | 10-05 | 1 | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК).УСК ТП-1220. | МТЗ.РПВ успешно. | 2017-01-05 | 10-20 | 15мин. | Население
3 | 2017-01-15 | 15-45 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.402 ПС ЗСК.УСК ТП-10. | РПВ поле осмотра ВЛ. | 2017-01-15 | 17-23 | 1ч.38мин. | Население
4 | 2017-01-16 | 22-20 |  | Карсунского р-на | яч.16,4 ПС Карсун | Откл.вводной яч.10кВ 2СШ Т-2 ПС Карсун. | 2017-01-16 | 22-45 | 25мин. | Водозабор,котельная,население.
5 | 2017-01-17 | 19-30 | 1 | Ульяновского р-на | КЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-18. | Повреждение ф.А КЛ-0,4кВ на хирургический корпус. | 2017-01-17 | 20-15 | 45мин. | ЦРБ
6 | 2017-01-19 | 16-06 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.22 ПС Вешкайма | ТО.РПВ успешно.Повреждений не обнаружено. | 2017-01-19 | 16-24 | 18мин. | Водозабор,котельная,население.
7 | 2017-01-21 | 01-23 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ№6 РП-2 | В пролёте оп.47-48 из-за воздушных шаров произошло К.З. и повреждение на КВЛ-10№6 на РК-38. | 2017-01-21 | 04-05 вкл.без РЛ-44./05-15 вкл.всё. | 2ч.42мин./ 3ч.52мин. | Водозабор,котельная,население.
8 | 2017-01-21 | 13-15 | 5 | Кузоватовского р-на | КВЛ-10кВ№8 ПС Налейка | повреждение концевой кабельной муфты на опоре №6 | 2017-01-21 | 17-55 без ТП-1,3,4.21-14 РС-2,21-43 ТП-1,3,4. | 4ч.40мин./7ч.59мин./8ч.28мин. | Водозабор,котельная,население.
9 | 2017-01-23 | 22-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП-30. | Обрыв провода в пролёте оп.5-6. | 2017-01-23 | 23-40 | 50мин. | Население
10 | 2017-01-25 | 12-00 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС Вешкайма | МТЗ.РПВ успешно.Повреждений не обнаружено. | 2017-01-25 | 12-03 | 3мин. | Котельная,школа,население,д/с.
11 | 2017-01-28 | 14-40 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | Аварийное откл.на ПС Должниково. | 2017-01-28 | 15-50 по рез. схеме.17-55 по норм.схеме. | 1ч.10мин. | Котельная,школа,население,д/с.
12 | 2017-01-29 | 18-50 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-20. | Замыкание и возгорание проводки ул.Солнечная-44. | 2017-01-29 | 20-01 | 1ч.11мин. | Население
13 | 2017-01-30 | 22-10 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-20. | Сработал ПН-2 250А Ф"С".Причина не обнаружена. | 2017-01-30 | 23-05 | 55мин. | Население
14 | 2017-01-31 | 20-10 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-20. | Сработал ПН-2 250А Ф"С".Причина не обнаружена. | 2017-01-31 | 20-40 | 30мин. | Население
ФЕВРАЛЬ
1 | 2017-02-07 | 10-40 откл-ли | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ№3 от ЗТП-40 | Окисление контакта Ф.А на оп.13. | 2017-02-07 | 10-50 | 10мин. | Население
2 | 2017-02-07 | 11-43 |  | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | ТО.Замыкание по 0,4кВ на ЗТП-22.Сгорели ПК-10/на балансе потребителя/. | 2017-02-07 | 12-03 без ЗТП-22. | 20мин. | Население
3 | 2017-02-07 | 11-50 | 3 | ДГЭС | УО от ТП-124 | Автомобилем сбита ж/б опора №55 уличного освещения. Акт составлен. | 2017-02-07 | 16-30 | 4ч 40 мин | Уличное освещение Мулловского шоссе.
4 | 2017-02-11 | 4-41 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №4/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Глотовка | В результате пожара ул. Ленина д. 2 поврежден СИП ввода в дом | 2017-02-11 | 4-51 | 10 мин. | население
5 | 2017-02-15 | 10-30 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-38 | Трактором задета опора №45, что привело к схлесту проводов в пролете оп. №45-46. Вызвали ГАИ. | 2017-02-15 | 12-45 | 2ч.15мин. | население
6 | 2017-02-15 | 14-05 отк-и | 5 | Кузоватовского р-на | КВЛ-10кВ №8 ТПС Налейка | Аварийная ситуация в контактных сетях(ЖД) ТПС | 2017-02-15 | 14-56 | 51мин. | население
7 | 2017-02-21 | 15-35 |  | Майнского р-на | яч.7 ПС Игнатовка | ТО.РПВ успешно. | 2017-02-21 | 15-48 | 13мин. | Население
8 | 2017-02-21 | 17-05 |  | Майнского р-на | яч.7 ПС Игнатовка | ТО.Схлёст проводов на ВЛ-10кВ от оп.14 к КТП-3. | 2017-02-21 | 17-24 | 19мин. | Население
9 | 2017-02-22 | 03-36 |  | Майнского р-на | яч.15 ПС Тагай | Обрыв вязки на ВЛ-10кВ оп.39 в сетях МРСК. | 2017-02-22 | 04-26 | 50мин. | Население
10 | 2017-02-22 | 07-55 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.24 ПС Чердаклы | Сработали 2 ПК-10 на ТП-11. | 2017-02-22 | 08-01 | 6мин. | Население
11 | 2017-02-22 | 16-35 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-25 | Сход снега с крыши ул. Молчанова д.7. | 2017-02-22 | 17-45 | 1ч.10мин. | Население
12 | 2017-02-23 | 07-20 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП-2 | Сход снега с крыши ул.Квартал Советский д.8. | 2017-02-23 | 09-20 | 2ч. | Население
13 | 2017-02-25 | 13-25 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.11 ПС Чердаклы(Авиастар-ОПЭ), ТП-30(УСК) | к.з.на секционном разъединителе (Авиастар-ОПЭ) | 2017-02-25 | 14-20 | 55 мин. | население
МАРТ
1 | 2017-03-01 | 15-25 |  | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна | Повреждение МВ и опорных изоляторов в яч.23 ПС Майна. | 2017-03-01 | 16-20 от яч.4 ПС Майнак. | 55мин. | население
2 | 2017-03-05 | 08-05 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1319. | Замыкание проводов и срабатывание ПК-10. | 2017-03-05 | 10-30 | 2ч.25мин. | население
3 | 2017-03-07 | 11-05 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ№6 РП-2 | МТЗ. На ВЛ-10кВ откл.РВП-10 оп.45,47. | 2017-03-07 | 14-45 | 3ч.05мин. | население
4 | 2017-03-09 | 03-15 |  | Вешкаймского р-на | КВЛ-10кВ яч.15 ПС Чуфарово | МТЗ.Повреждение не обнаружено | 2017-03-09 | 03-44 вкл.до РЛ-2 МРСК включили по резерву Водозабор. | 29мин. | население
5 | 2017-03-11 | 12-39 | 2 | Радищевского р-на | яч.8,11,12 ПС Радищево | Отключение ВЛ-110кВ | 2017-03-11 | 13-14 | 35мин | население
6 | 2017-03-12 | 20-34 | 1 | Ульяновского р-на | яч.8 РП-310(УльГЭС), ТП-3848(УСК). | Пореждение КЛ-10кВ в сетях УльГЭС. | 2017-03-12 | 21-31 | 57 мин. | население
7 | 2017-03-14 | 14-35 | 3 | Мелекесского р-на | яч.8 ПС Р.Мелекесс(УСК ТП-1309), яч.9 ПС Тиинск(УСК ТП-1319). | Повреждение в сетях 110кВ МРСК. | 2017-03-14 | 15-05 | 30мин. | население
8 | 2017-03-19 | 04-40 | 1 | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Ишеевка. | Повреждение КЛ-10кВ от яч.19 ПС Ишеевка до ЗТП-35. | 2017-03-19 | 05-04 вкл. От яч.5. | 24мин. | Администрация,РДК,население.
9 | 2017-03-21 | 02-38 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | КИ. Разрушение разрядника ф."В" ГКТП-14(250 кВА) | 2016-03-21 | 04-05 вкл.до РС-3/ 05-02 вкл.все | 1 час 27 мин/ 2 часа 24 мин | Школа,школа-интернат,больница, население
10 | 2017-03-21 | 12-17 | 5 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | КИ. Разрушение разрядника на опоре №6. | 2016-03-22 | 14-07 | 1ч.50мин. | с/ш,население
11 | 2017-03-22 | 15-03 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ№4 от ЗТП-2. | Автомобилем сбита оп.№4/2/2 .ГАИ вызвано. | 2016-03-22 | 15-30 | 27мин. | население
12 | 2016-03-22 | 18-50 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК).УСК 4 ТП. | Повреждение КЛ-10кВ под ж/д(МРСК). | 2016-03-22 | 21-20 | 1ч.50мин. | население
13 | 2017-03-23 | 10-05 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.10 ПС Сенгилей-Цем.завод. | КИ.Отгорание и обрыв фазы"В"в пролёте оп.76-76а.Попадание птицы. | 2017-03-23 | 11-57 | 1ч.52мин. | Водозабор,котельная,население.
14 | 2017-03-25 | 00-20 откл-ли | 5 | Барышского р-на | Ф№9 ТПС Барыш(ввод на РП-2,Ф№6,Ф№7) | КИ.Повреждение проходного изолятора на ГКТП-135(потр.) | 2017-03-25 | 00-43 | 23мин. | Скважина,население.
15 | 2017-03-25 | 05-00 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Майна(МРСК).УСК ТП-1002. | КИ.Повреждение в сетях МРСК. | 2017-03-25 | 06-20 | 1ч.20мин. | Население
16 | 2017-03-25 | 07-35 | 1 | Ульяновского р-на | яч.5 ПС Ишеевка | МТЗ.Отгорели 2 шлейфа от РЛНД-10кВ в сторону ЗТП-2(потр.) | 2017-03-25 | 08-04 | 29мин. | ЦРБ,КНС,население.
17 | 2017-03-25 | 07-48 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | МТЗ.КТП-1 сработали 3хПК-10кВ из-за попадания влаги. | 2017-03-25 | 08-23 | 35мин. | Население
18 | 2017-03-25 | 14-14 | 3 | ДГЭС | яч.4 ПС Береговая ТП-274 | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2017-03-25 | 16-20 | 2ч.06мин. | Ч.П.
19 | 2017-03-28 | 02-25 | 3 | Мелекесского р-на | яч.27 ПС Н.Майна(МРСК).УСК ТП-1078. | РПВ успешно после осмотра. | 2017-03-28 | 02-55 | 30мин. | Население
20 | 2017-03-29 | 05-23 |  | Карсунского р-на | яч.16 ПС Карсун | Т.О.Прична не обнаружена. | 2017-03-29 | 07-08 | 1ч.45мин. | Население,котельная
21 | 2017-03-29 | 05-53 | 2 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС Новоспасская | Т.О.Пробой из-ра на оп.23 ф"В" ВЛ-10кВ | 2017-03-29 | 12-15 | 6ч.22мин. | Водозабор,котельная,население,с/ш.
22 | 2017-03-29 | 05-53 | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | Т.О. Повреждение в сетях МРСК | 2017-03-29 | 07-00 | 1ч.07мин. | Водозабор,котельная,население,с/ш.
23 | 2017-03-29 | 07-08 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.11 ПС Чуфарово | Т.О.Попадание кошки на проходные изоляторы. | 2017-03-29 | 08-20 без ТП-6,20/08-30 полностью. | 1ч.12мин./1ч.22мин. | Население
24 | 2017-03-29 | 08-49 | 2 | Николаевского р-на | яч.7 ПС Ключики | МТЗ.Причина не обнаружена. | 2017-03-29 | 09-47 | 58мин. | Водозабор,население,с/ш.
25 | 2017-03-29 | 09-15 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | МТЗ.Причина не обнаружена. | 2017-03-29 | 10-20 доРС-2/ 12-37 всё. | 1 час 05мин./3ч.22мин. | Водозабор,население.
26 | 2017-03-30 | 09-07 | 1 | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК).УСК ТП-1220. | МТЗ.Вкл.после осмотра. | 2017-03-30 | 09-44 | 37мин. | Население
27 | 2017-03-30 | 12-32 откл-ли | 5 | Барышского р-на | КВЛ №8 ТПС Барыш | КИ.Откл-ли ТП-139 /ЭПГ/. | 2017-03-30 | 12-46 | 14мин. | Население
28 | 2017-03-30 | 18-00 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК).УСК ТП-1848. | МТЗ.Вкл.после осмотра. | 2017-03-30 | 20-40 | 2ч.40мин. | Население
АПРЕЛЬ
1 | 2017-04-01 | 15-18 откл-ли | 2 | Николаевского р-на | яч.7 ТПС Ключики | К.И.Отгорание шлейфа на РЛНД-10 оп.69 ТП-6203э(потр.) | 2017-04-01 | 16-26 до РС12.18-45 вкл.всё. | 1ч.08мин./3ч.27мин. | 2 скважины,население
2 | 2017-04-02 | 09-55 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | МТЗ.РПВ успешно.Причина не обнаружена. | 2017-04-02 | 10-08 | 13мин. | Водозабор,население.
3 | 2017-04-09 | 11-00 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи (МРСК). | МТЗ.Повреждён КЛ-10кВ в сетях МРСК. | 2017-04-09 | 14-14 без ТП-1381п/ 15-07 полностью. | 3ч.14мин./4ч.07мин. | население
4 | 2017-04-11 | 11-05 откл-ли | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.9 ПС Н.Черемшанск | Искрение на РЛНД-10кВ КТП-4171 | 2017-04-11 | 12-05 | 1ч. | население
5 | 2017-04-12 | 15-45 | 1 | Теренгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте оп.70-71. | 2017-04-12 | 17-19 | 1ч.34мин. | Водозабор,население, д/с.
6 | 2017-04-12 | 22-39 откл-ли | 1 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Нагаткино | Искрение вязки шлейфа на РС-132. | 2017-04-12 | 22-56 | 17мин. | население
7 | 2017-04-15 | 18-27 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №1 РП-2. | МТЗ. | 2017-04-15 | 18-59 без ЗТП-25, 19-28 вкл. | 32мин.1ч.01мин. | население
8 | 16.04.17. | 10-20 |  | Майнского р-на | КТП-8/250кВА | Повреждение трансформатора .На выходе Н.Н. ф.В нет. | 16.04.2017. | 17-08 | 6ч.48мин. | население
9 | 16.04.17. | 16-21 |  | Николаевского р-на | яч.7 ПС Ключики | Т.О. Повреждение на КТП-160(Райпо) потреб. | 16.04.2017. | 17-18 вкл. до РС-11 17-39 вкл. кроме КТП-160(Райпо) потреб. | 57мин. 1ч.18мин. | 2 скважины, население
10 | 2017-04-17 | 10-23 |  | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1220 | Падение дерева в сетях УльГЭС | 2017-04-17 | 11-50 | 1ч 27 мин | с. Луговое
11 | 2017-04-17 | 12-22 |  | Тереньгульского р-на | ВЛ-10кВ №17 ПС Тереньга(МРСК). На балансе УСК КТП-26 | Падение дерева в сетях МРСК | 2017-04-17 | 13-05 | 43 мин | ст. Молвино
12 | 2017-04-17 | 15-55 |  | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Н. Майна (МРСК). На балансе УСК ТП-1003,1021. | Повреждение шлейфа на опоре № В-9 в сторону КТП-1020 в сетях МРСК. | 2017-04-17 | 16-55 | 1 час | Скважина, мегафон, население.
13 | 2017-04-17 | 19-15 откл-и |  | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-34 | Замена опоры №3 по причине ее надлома у основания верхнего бандажа из-за сильного ветра. | 2017-04-17 | 20-15 | 1час | Население
14 | 2017-04-17 | 20-47 |  | Базарносызганского р-на | КВЛ-10 №14 ПС Б.Сызган | МТЗ.РПВ не успешно. Повреждение в/в изоляторов на ГКТП-19 | 2017-04-17 | 21-56 вкл. без ГКТП-19 2-10 вкл. ГКТП-19 | 1ч.09мин. 5ч.23мин. | Население
15 | 2017-04-18 | 12-06 откл-и |  | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1220 | Устранение прорыва водопровода МУП Ульяновскводоканал | 2017-04-18 | 12-35 | 29 мин | с. Луговое
16 | 2017-04-19 | 18-17 откл-ли |  | Майнского р-на | яч.4 ПС Майна | КИ. От удара неизвестног а/тр-та КТП-8,вылетел ПК-10. | 2017-04-19 | 19-12 без КТП-8/19-15 КТП-8. | 55мин./57мин. | население
17 | 2017-04-20 | 02-36 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №14 ПС Редуктор. | ТО.Падение ветки дерева в пролёте оп.1/9-1/11. | 2017-04-20 | 04-35 | 1ч.59мин. | Котельная,население.
18 | 2017-04-20 | 03-10 | 5 | Барышского р-на | яч.9 ПС Редуктор | РПВ успешно. | 2017-04-20 | 03-19 | 9мин. | население
19 | 2017-04-20 | 03-30 | 5 | Барышского р-на | ПС Жадовка(МРСК) УСК яч.6,18. | Повреждение в сетях МРСК. | 2017-04-20 | 05-02 | 1ч.32мин. | население
20 | 2017-04-20 | 05-54 | 5 | Барышского р-на | яч.8 ПС Коромысловка. | Т.О. На ВЛ-10кВ оп.№123 слетел изолятор ф."А" | 2017-04-20 | вкл. до РС-18 с яч.7 ПС Кузоватово, без "U" 7шт. ТП 9-13 вкл. яч.8 | 3ч.19мин. | Котельная,водозабор,население.
21 | 2017-04-24 | 11-50 | 1 | Ульяновского р-на | яч.5ПС Ишеевка | МТЗ.Ветер,дождь. Отгорел шлейф 10 кВ РК-4 | 2017-04-24 | 12-25 | 35 мин. | Население
22 | 2017-04-24 | 16-10 | 1 | Ульяновского р-на | яч.5ПС Ишеевка | МТЗ.Ветер,дождь. | 2017-04-24 | 17-49 | 1ч.39мин. | Население
23 | 2017-04-24 | 17-55 | 1 | Ульяновского р-на | яч.5ПС Ишеевка | МТЗ. Ветер,дождь. Сработали 3 ПК-10 кВ КТП-2 | 2017-04-24 | 18-35 вкл. яч. без ТП-28,9,2,31./20-50 вкл.все | 40 мин/ 2 часа 55 мин | Население
24 | 2017-04-26 | 11-18 | 1 | Цильнинского р-на | ПС Цильна, ПС Нагаткино | Аварийное отключение ВЛ- 110кВ | 2017-04-26 | 11-24 | 6мин. | администра ция,больница,котельные,арт скажина, КНС, с/ш
25 | 2017-04-27 | 5-27 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | РПВ | 2017-04-27 | 5-33 | 6 мин. | Артскважи ны,д/с,население
26 | 2017-04-27 | 16-00 | 2 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики | РПВ-успешно. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2017-04-27 | 16-21 | 21 мин | Водозабор, население.
27 | 2017-04-28 | 08-15 | 2 | Новоспасского р-на | яч.10 ПС Нагорная(МРСК). На балансе УСК ТП-121,122,123 | МТЗ. РПВ | 2017-04-28 | 08-19 | 4 мин | Население
28 | 2017-04-28 | 16-55 | 2 | Новоспасского р-на | яч.16 ПС Новоспасская(МРСК). На балансе УСК ТП-32. | МТЗ. При обходе причина откл не обнаружена. | 2017-04-28 | 17-22 вкл.до РО-4, 19-06 все вкл. | 27 мин 2ч 11 мин | Население
29 | 2017-04-29 | 13-52 откл-ли | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ№3ГКТП-16 РП-2 КВЛ№6. | Возгорание д.21 ул. Ст.Разина. | 2017-04-29 | 15-45 | 1ч.53мин. | Население
30 | 2017-04-29 | 18-55 откл-ли | 1 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Цильна(МРСК).УСК 9ТП. | К.И.ф"В". ? | 2017-04-29 | 19-52 | 57мин. | Население
31 | 2017-04-30 | 18-21 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Глотовка | Т.О.Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте оп.109-110.Обрыв провода.Ф"С". | 2017-04-30 | 21-40 | 3ч.19мин. | Население
МАЙ
1 | 2017-05-01 | 12-10 | 5 | Барышского р-на СУ Ст.Тимошкино | ВЛ-0.4кВ №2 от ГКТП-1 | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пр.оп.№2/3-2/4 | 2017-05-01 | 13-23 | 1ч.13мин. | население
2 | 2017-05-02 | 16-41 | 1 | Сенгилеевского р-на | ПС Сенгилей-город. ПС Сенгилей Цем-ззавод. | Аварийное отключение в сетях 110кв Кременки-Сенгилей-город. | 2017-05-02 | 17-12 ПС Сенгилей-город. В 17-39 ПС Сенгилей Цем.завод. | 31 мин 58 мин | Водозабор, котельная, школа, ЦРБ, население.
3 | 2017-05-03 | 15-18 | 5 | Барышского р-на | яч.20 ПС Тимошкино | ТО. РПВ. Прошел грозовой фронт. Разрушение разрядника на КТП-3 | 2017-05-03 | 15-40 | 22 мин | Школа,д/сад,скважина,население
4 | 2017-05-03 | 15-19 |  | Майнского р-на | яч.4 ПС Майна | МТЗ. РПВ. Прошел грозовой фронт. | 2017-05-03 | 15-22 | 3 мин | Население
5 | 2017-05-03 | 15-20 | 1 | Ульяновского р-на | яч.10 ПС Ишеевка | МТЗ. Ветром сорвало часть крыши ТП-15,что привело к обрыву шлейфа 10 кВ | 2017-05-03 | 16-10 | 50 мин | КНС, больница, население
6 | 2017-05-03 | 16-10 |  | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна | КИ. Разрушение изолятора на опоре №19 ВЛ-10 кВ | 2017-05-03 | 17-35 | 1 час 25 мин | Население
7 | 2017-05-03 | 16-36 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | Отключение ВЛ-110 кВ Тереньга Кротково Елаур | 2017-05-03 | 17-01 | 25 мин | Население
8 | 2017-05-03 | 16-39 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14,18 ПС Сенгилей-город | Отключение ВЛ-110 кВ Сенгилей-город - Елаур | 2017-05-03 | 17-20 | 41 мин | Котельная, школа,население
9 | 2017-05-03 | 16-40 | 3 | Мелекесского р-на | яч.6,12 ПС Мулловка(МРСК). На балансе УСК ТП-1539,1618 | Повреждение в сетях МРСК | 2017-05-03 | 18-17 вкл.яч.6/ 23-00 вкл яч.12 | 1 час 37 мин/6ч 20 мин | КНС, скважина
10 | 2017-05-05 | 15-43 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.7 ПС Кузоватово | ТО. Включена после осмотра | 2017-05-05 | 16-50 яч.7 ,17-50 до РС-5,18-31 все вкл. | 1ч.07мин. | Администрация,котельная,РОВД,население
11 | 2017-05-07 | 08-30 | 3 | Н. Малыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-4027 | Обрыв проводов в пролетах опор № 5-6-7 ВЛ-0,4 кВ в рез-те падения дерева. | 2017-05-07 | 11-00 | 2ч 30 мин | Население
12 | 2017-05-09 | 16-37 откл-ли | 1 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1584,1146,1593,1407. | КИ.Повреждение на потребительской ТП в сетях МРСК | 2017-05-09 | 18-01 | 1ч.24мин. | Население ст.Охотничья
13 | 2017-05-09 | 17-40 | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | обнаружена ветка дерева опоры№ 76-77 | 2017-05-09 | 20-50 вкл.яч. до РС-5,без 9 ТП/ 23-15 вкл.все | 3 часа 10 мин/ 5 час 35 мин | Котельная,водокачка,население
14 | 2017-05-09 | 20-17 отключили | 1 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1584,1146,1593,1407. | КИ. Повреждение на потребительской ТП в сетях МРСК | 2017-05-09 | 21-10 | 53 мин | Население ст.Охотничья
15 | 2017-05-10 | 05-15 | 3 | ДГЭС | яч.28 ПС МГ. На балансе УСК ТП-271 | Работал "Энергомодуль" | 2017-05-10 | 06-50 | 1 час 35 мин | Население
16 | 2017-05-11 | 02-35 | 1 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС Б.Ключищи(МРСК) на бал. УСК ТП-1576. | Обрыв провода в сетях МРСК. УСК ТП-1576. | 2017-05-11 | 7-49 | 5ч.14мин. | п.Кукушки
17 | 2017-05-12 | 10-25 | 3 | Чердаклинского р-на | яч. 2 ПС Мирная ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-2096 | обрыв провода ф.В на опоре №1 с последующим замыканием с ф.С в рез-те сильного ветра. | 2017-05-12 | 13-20 | 2ч 55 мин | Население
18 | 2017-05-12 | 10-55 откл-и | 1 | Тереньгульского р-на | яч.16 ПС Тереньга ВЛ-0.4кВ №4 от ЗТП-14 | Обрыв ф.А на опоре №13 ВЛ-0.4кВ в рез-те сильного ветра. | 2017-05-12 | 11-35 | 40 мин | Население
19 | 2017-05-12 | 13-25 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-город ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-45 | Падение тополя на ВЛ-0.4кВ №3 с последующим обрывом креплений СИПа в пролетах опор №27-28-29-30-31-32-33 и обрыва вводов в дома. | 2017-05-12 | 18-40 | 5ч 15 мин | Население
20 | 2017-05-12 | 14-00 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.7 ПС Сенгилей-город ВЛ-0.4кВ №3 от ЗТП-30 | Обрыв провода ф. В в пролете оп № 2-3 в рез-те падения части дерева. | 2017-05-12 | 14-45 | 45 мин | Население.
21 | 2017-05-13 | 14-05 | 5 | Барыш | КВЛ-10 кВ №8 ПС Барыш-тяговая | ТО. РПВ | 2017-05-13 | 14-09 | 5 мин | Артскважина,население
22 | 2017-05-13 | 14-05 | 5 | Барыш | КВЛ-10 кВ №13 РП-1 | ТО. Падение ветки дерева в пролете опор №№21/6-26 ВЛ-10 кВ №№13,14 | 2017-05-13 | 15-04 | 59 мин | Артскважина,население
23 | 2017-05-13 | 15-55 | 5 | Барышского р-на | яч.6,18 ПС Жадовка | Отключение в сетях 35 кВ | 2017-05-13 | 16-45 | 50 мин | Школа,население
24 | 2017-05-15 | 12-20 | 5 | Барышского р-на | яч.10,16 ПС Измайлово | повреждение в сетях 35 кВ | 2017-05-15 | 12-40 | 20 мин. | с/ш,население
25 | 2017-05-16 | 22-03 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш | РПВ, при осмотре на КВЛ-10 №13 опоры 20-21 падение дерева на ВЛ | 2017-08-22 | 22--08 | 5мин. | МЧС,военко мат,населе ние
26 | 2017-05-18 | 13-10 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Нагаткино | Т.О.Слетел изолятор со штыря на оп.22 ф"В" и схлёст проводов по невыясненым причинам. | 2017-05-18 | 13-30 вкл. до РС-238 без 4ТП/ 15-15 вкл.всё. | 20мин./2ч. 15мин. | СПТУ,население
27 | 2017-05-20 | 13-12 | 1 | Теренгульского р-на | яч.4 ПС Тереньга(МРСК) на бал. УСК ТП-6047 | Сбита опора ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 2017-05-20 | 14-33 | 1ч.21мин. | население
28 | 2017-05-25 | 3-40 откл-ли | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 №1,2 от КТП-36 | пожар в д.86 ул.Нижневыборная | 2017-05-25 | 4-30 | 50 мин. | население
29 | 2017-05-25 | 15-34 |  | Майнского р-на | 1 СШ-10кВ ПС Игнатовка. ВЛ-10кВ №7,9,13 | При осмотре ВЛ-10кВ №7 обнаружен слеетвший изолятор ф.А на опоре №6 ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-8 с последующим схлестом с ф.В. Сработали 3 ПК-10кВ. | 2017-05-25 | 16-28 вкл 1СШ ПС Игнатовка 17-20 вкл КТП-8 | 54 мин 1ч 46 мин | Школа, больница, население
30 | 2017-05-25 | 22-30 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи (МРСК) на бал. УСК ТП-1848 | Повреждение на КТП-1772(потр.) | 2017-05-26 | 00-09 | 1ч.39мин. | Население
31 | 2017-05-27 | 14-22 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | АПВ | 2017-05-27 | 14-22 | 0 | население
32 | 2017-05-27 | 14-18 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино | РПВ | 2017-05-27 | 14-24 | 6мин. | население
33 | 2017-05-27 | 14-30 |  | Сурского р-на | яч.3 ПС Сурская | повреждение разрядника фаза С на КТП-12 | 2017-05-27 | 15-25 | 55 мин. | РОВД,скважина,население
34 | 2017-05-27 | 14-30 |  | Сурского р-на | яч.6 ПС Сурская | РПВ | 2017-05-27 | 14-45 | 15 мин. | администрация,с\ш,
35 | 2017-05-27 | 16-02 | 5 | Барышского р-на | яч.10 ПС Измайлово | включена после осмотра | 2017-05-27 | 16-51 | 49 мин. | школа-интернат,артскважина,на селение
36 | 2017-05-27 | 16-15 | 2 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | повреждение изолятора фазы С разъединитель КТП-34 | 2017-05-27 | 18-40 | 2ч.25мин. | администрация,с\ш,д/с,население
37 | 2017-05-27 | 16-15 | 2 | Радищевского р-на | яч.12 ПС Радищево | включена после осмотра | 2017-05-27 | 16-51 до РС-5,17-25 вкл.в работу. | 36 мин. | население
38 | 2017-05-27 | 17-11 отключили | 3 | Мелекесского р-на | яч.25 ПС Н.Майна | повреждение КЛ-10 от яч.25 до ТП-1567 | 2017-05-28 | 05-01 | 11ч.50мин. | с/ш,д\с,население
39 | 2017-05-27 | 16-56 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1 | обрывы проводов из-за падения деревьев на ВЛ,опоры №3\6\10,3\6\13-3\6\14 ул.Ленина | 2017-05-27 | 19-00 | 2ч.04мин. | население
40 | 2017-05-27 | 16-56 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4 №2 от ГКТП-4. | обрывы проводов из-за падения деревьев на ВЛ,опоры №1\4\3-1\4\4 ул.Свердлова | 2017-05-27 | 19-32 | 2ч.36 мин. | население
41 | 2017-05-27 | 17-45 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.5 ПС Бряндино(МРСК). | Повреждение в сетях МРСК | 2017-05-27 | 21-35 | 3ч.50мин. | КТП-48,49,50 (УСК).
42 | 2017-05-27 | 20-42 | 1 | Ульяновского р-на | отпайка яч.16 ПС Ишеевка(МРСК)в сторону КТП-47(УСК). | Обрыв провода на ВЛ-10кВ от РЛНД-10 кВ КТП-47. | 2017-05-28 | 09-00 | 12ч.18 мин | Водозабор с. Шумовка
43 | 2017-05-30 | 02-53 | 5 | Барышского р-на СУИзмайлово | яч.10,16 ПС Измайлово | (мтз) При осмотре ВЛ-10кВ видимых повреждений не обнаружено | 2017-05-30 | 03-50 | 57мин. | Население, школа, артскважина, д/с, поликлиника
44 | 2017-05-30 | 08-24 | 1 | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Уржумская КТП-1189 ВЛ-0,4кВ Ф№1 | Падение ветки дерева на ВЛ-0,4кВ 1 пролёт от КТП. | 2017-05-30 | 10-00 | 1ч.36мин. | больница
45 | 2017-05-31 | 10-47 | 2 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС Новоспасская | аварийное отключение 1 сш-10 МРСК | 2017-05-31 | 10-53 | 5мин. | с/ш,КНС,во дозабор,население
46 | 2017-05-31 | 11-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13,27,37 ПС Чердаклы, яч.2,7 ПС Мирная | аварийное отключение ВЛ-110 Димитровградская-1 | 2017-05-31 | 12-40 яч.37,13-08 яч.13,27, в 13-17 яч.2,7 ПС Мирная | 1ч.40мин,2ч.08мин,2ч.17мин. | с/ш,д/с,артскважина,боль ница,КНС,населе ние
47 | 2017-05-31 | 11-00 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | аварийное отключение ВЛ-110 Димитровградская-1 | 2017-05-31 | 11-20 | 20мин. | население
ИЮНЬ
1 | 2017-06-01 | 10-28 |  | Майнского р-на | яч.5 ПС Майна | Т.О.РПВ | 2017-06-01 | 10-35 | 7 мин | Население
2 | 2017-06-01 | 14-12 |  | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК). На балансе УСК 10 ТП | ТО. РПВ.Прошел грозовой фронт | 2017-06-01 | 14-14 | 2 мин | Водозабор,д/сад, население с.Шарлово
3 | 2017-06-01 | 14-53 | 5 | Барышского р-на | яч.6 ПС Жадовка(УСК), яч.18 ПС Жадовка (МРСК) | Отключение ВЛ-35 кВ Барыш-Жадовка.Прошел грозовой фронт. | 2017-06-01 | 15-05 | 12 мин | Котельная,школа,д/сад,скважина,население
4 | 2017-06-01 | 15-10 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | Отключение ВЛ- 35кВ Озерки -Никольское | 2017-06-01 | 15-50 | 40 мин | Население
5 | 2017-06-01 | 16-15 | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | МТЗ. Повреждение на ЗТП-18(потреб). | 2017-06-01 | 17-44 вкл.яч.до РС-5/ 18-54 кроме ЗТП-18 | 1 час 29 мин/ 2 часа 40 мин | Водокачка, население
6 | 2017-06-02 | 13-07 | 5 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | (мтз) РПВ-успешно | 2017-06-02 | 13-22 | 15 мин. | Школа, население.
7 | 2017-06-04 | 08-35 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-гор. | Т.О.нагрев ножей РЛНД РС-2 | 2017-06-04 | 09-42 | 1ч.07 мин. | котельная,население
8 | 2017-06-04 | 09-26 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | М.Т.З. РПВ -успешно | 2017-06-04 | 09-29 | 3 мин. | с/ш,ДЮСШ,больница,население
9 | 2017-06-04 | 08-00 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №1,2 от ТП-21 | обрыв 2 фазных проводов опоры №11-12 из-за падения ветки дерева на ВЛ-0,4кВ №2 | 2017-06-04 | 8-50 ВЛ-0,4 №1,11-30 ВЛ-0,4 №2 | 50 мин.3ч.30мин. | Котельная, школа, население
10 | 2017-06-04 | 17-05 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС Б.Ключищи(МРСК) КИ. | повреждение разрядника на КТП в сетях МРСК | 2017-06-04 | 18-19 | 1ч.14мин. | ТП-1576 население
11 | 2017-06-06 | 03-11 | 5 | Барышского р-на | яч.6,7,9 РП-2 | т.о.,яч.9 РП-2 включена после осмотра на КТП-14 отключены разрядники | 2017-06-06 | 3-23 РПВ яч.6 , 3-25 РПВ яч.7, 4-07 вкл.яч.9. | 12 мин. 14 мин. 56 мин. | ЦРБ,с/ш,население
12 | 2017-06-06 | 22-30 | 3 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Н.Майна(МРСК). На балансе УСК ТП-1023,1003. | МТЗ. РПВ успешно | 2017-06-06 | 22-53 | 23 мин | 2 скважины,население
13 | 2017-06-07 | 08-40 |  | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна. | МТЗ, РПВ-успешно. При осмотре обнаружена птица на ВЛ-10кВ оп. №22 | 2017-06-07 | 09-16 | 36 мин | Мегафон, население.
14 | 2017-06-07 | 22-00 | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-2096 | Отгорание контакта автомата (100а)ф"В" на Ф-1 (0,4кВ) | 2017-06-07 | 23-15 | 1ч.15мин. | население
15 | 2017-06-08 | 19-11 | 5 | Барышского р-на | яч.6,7 РП-2 | (М.Т.З.) РПВ - успешно. При осмотре КВЛ-10кВ №1 яч.7 РП-2 на опоре №56/3 обнаружен поврежденный разрядник. | 2017-06-08 | 19-20 | 9мин. | д\с,с/ш,население
16 | 2017-06-12 | 06-50 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10 №8 ТПС Барыш (то) | При осмотре обнаружено откл. КВЛ-10 №6 на РП-2 (мтз) | 2017-06-12 | 7-21 вкл.яч.6, в 8-28 вкл.яч.8 ТПС Барыш без ГКТП-1, в 8-47 вкл.ГКТП-1 | 31мин.1ч.48мин.1ч.57мин. | шкала,д/сад, население
17 | 2017-06-12 | 13-14 | 5 | Барышского р-на | с/ф №5 ПС Барыш-220(МРСК) КТП-71(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2017-06-12 | 15-18 | 2ч.04мин. | д/с,население
18 | 2017-06-14 | 00-38 | 5 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | РПВ сильный дождь | 2017-06-14 | 00-48 | 10мин. | д\с,население
19 | 2017-06-13 | 23-23 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №8 ПС СБРУ старая(МРСК) | аварийное отключение в сетях МРСК | 2017-06-13 | 23-32 | 9мин. | ЗТП-55(УСК)население
20 | 2017-06-14 | 01-08 | 5 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | повреждение на КТП-102(Сети Барыш) | 2017-06-14 | 01-20 | 12 мин. | д\с,население
21 | 2017-06-14 | 02-10 | 5 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | Сильный дождь,включена после осмотра | 2017-06-14 | 04-25 | 2ч.15мин. | д\с,население
22 | 2017-06-14 | 09-27 | 5 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | МТЗ. РПВ успешно | 2017-06-14 | 09-58 | 31мин. | Д/с, население
23 | 2017-06-15 | 15-35 откл-и яч.7 ПС Игнатовка 17-20 откл-и КТП-2 |  | Майнского р-на | яч.7 ПС Игнатовка | КИ. Повреждение проходного изолятора ф.А на КТП-2. | 2017-06-15 | 16-01 / 17-40 | 26 мин / 20 мин | школа, население.
24 | 2017-06-16 | 03-57 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | (мтз) Повреждение на ТП-12 | 2017-06-16 | 04-03 без ТП-12/08-55 всё. | 6мин/4ч. 52мин. | население
25 | 2017-06-16 | 15-12 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-город. | МТЗ. Падение ветки дерева на оп.№118 ВЛ-10 кВ | 2017-06-16 | 15-50 | 38мин. | Население
26 | 2017-06-18 | 14-30 | 3 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Н.Майна(МРСК) на бал. УСК ТП1003, ТП-1021 | Наброс на ТП-1022 (МРСК). | 2017-06-18 | 15-53 | 1ч.23мин. | 2 скважины, население
27 | 2017-06-18 | 15-40 | 5 | Кузоватовского р-на | КВЛ-10 №8 ПС Налейка | Отключение ВЛ-110 кВ Рачейка-Налейка | 2017-06-18 | 16-03 | 23мин. | Население
28 | 2017-06-19 | 05-17 | 2 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | МТЗ. Попадание птицы на траверсу ТП-10 | 2017-06-19 | 07-15 без ТП-36,2,25,45,12,13,14,17,26,3,20,27 09-10 всё вкл | 1 ч 58 мин 3ч 53 мин | Школа, больница,водоканал,котельная,население
29 | 2017-06-20 | 10-27 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | ТО.Гроза,шквальный ветер. | 2017-06-20 | 10-51 | 24мин. | население
30 | 2017-06-20 | 12-02 | 1 | Теренгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | МТЗ.Гроза,шквальный ветер. | 2017-06-20 | 12-19 | 17мин. | население
31 | 2017-06-20 | 14-01 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ.Гроза,шкавльный ветер. | 2017-06-20 | 14-09 | 8мин. | население
32 | 2017-06-20 | 14-21 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.7 ПС Сенгилей-город | МТЗ.Гроза,шквальный ветер,дождь. | 2017-06-20 | 15-50 до РС-7/16-10 полностью. | 1ч.29мин./ 1ч.49мин. | население
33 | 2017-06-21 | 15-20 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-7 | Падение дерева в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ по ул.Ленина,29. | 2017-06-21 | 17-40 | 2 часа 20 мин | Население
34 | 2017-06-21 | 16-45 |  | Майнского р-на | яч.7 ПС Майна | МТЗ. РПВ. Гроза,дождь. | 2017-06-21 | 17-05 | 20 мин | Население
35 | 2017-06-21 | 19-33 откл-ли | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.3 ПС Новочеремшанская | КИ.Повреждение разрядника и изолятора на КТП-4101 ф.А. | 2017-06-21 | 23-35 | 4ч.02мин. | население
36 | 2017-06-23 | 09-33 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей - город | Возгорание КТП-20 из-за попадания кошки на тр-р | 2017-06-23 | 10-25 вкл яч.14 ПС С-Г 12-20 вкл КТП-20 | 52 мин 2ч 47 мин | Администрация, прокуратура, население.
37 | 2017-06-23 | 11-40 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.6 ПС Сенгилей Цем-завод | Падение дерева на соседнюю ячейку №2 ПС Цем завода. | 2017-06-23 | 13-05 | 1ч 25 мин | Дет сад, школа, население.
38 | 2017-06-23 | 19-50 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3ПС Д.Помряскино (МРСК) на бал.УСК ТП-46 | КИ. После осмотра вкл.ВЛ-10кВ без замечаний. | 2017-06-23 | 20-07 | 17мин. | население
39 | 2017-06-24 | 11-13 | 2 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики | МТО.РПВ успешно. Дождь,гроза. | 2017-06-24 | 11-36 | 23мин. | население,водозабор, ЦРБ
40 | 2017-06-24 | 11-39 | 2 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики | МТО.Касание веток дерева из-за ветра на ВЛ-10кВ в пролёте оп.6-7. | 2017-06-24 | 11-49 до РС-16/13-20 до РС-9/13-38 всё. | 10мин./1ч.41мин./1ч.59мин. | население,водозабор, ЦРБ
41 | 2017-06-24 | 14-07 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ.Дождь,ветер. КТП-32 сработали 3 ПК-10 из-за попадания кошки в РУ-10кВ. | 2017-06-24 | 14-15 | 8мин. | 2 скважины, население
42 | 2017-06-24 | 15-00 | 2 | Новоспасского р-на | яч.10 ПС Нагорная (МРСК). | МТЗ.РПВ успешно.Дождь, ветер.УСК КТП-121,122,123,124,125. | 2017-06-24 | 15-12 | 12мин. | население
43 | 2017-06-25 | 00-27 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш, КВЛ-10кВ №13 РП-1 | КИ. Касание упавшей ветки дерева на опоре №18/1 ф.А с траверсой. | 2017-06-25 | 00-32 вкл КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш. 02-00 вкл КВЛ-10кВ №13 от РП-1 | 5 мин 1ч 33 мин | Артскважина,население
ИЮЛЬ
1 | 2017-07-01 | 06-26 |  | Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) на бал. УСК 6 шт. ТП | РПВ- успешно. Прохождение грозового фронта | 2017-07-01 | 8-42 | 2ч.16мин. | школа-интернат,артскважина,население
2 | 2017-07-01 | 07-24 | 5 | Базарносызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | Прохождение грозового фронта | 2017-07-01 | 07-27 | 3 мин. | КНС,населе ние
3 | 2017-07-01 | 8-06 | 1 | Ульяновского р-на | яч.10 ПС Ишеевка | РПВ-успешно. Повреждение на ТП-1311(э) | 2017-07-01 | 8-09 | 3мин. | население, водозабор.
4 | 2017-07-01 | 16-30 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | Для устранения падения дерева на ВЛ-10кВ в пр.оп.№51-52 | 2017-07-01 | 17-21 | 51мин. | Водозабор, котельная, д/с, с/ш, население
5 | 2017-07-01 | 16-55 | 2 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики | (мтз) Порывистый ветер дождь | 2017-07-01 | 17-15 вкл до РС-4 17-55 все вкл. | 20мин./ 1час | Водозабор, население.
6 | 2017-07-01 | 17-50 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи (МРСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2017-07-01 | 19-40 | 1 час 50 мин | п.Плодовый
7 | 2017-07-01 | 18-45 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | (мтз) РПВ-успешно | 2017-07-01 | 18-56 | 11мин. | с/ш, ДЮСШ, больница, население
8 | 2017-07-01 | 21-10 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | Прохождение грозового фронта | 2017-07-01 | 22-32 | 1 час 22 мин | Скважина, школа-интернат,население
9 | 2017-07-01 | 21-22 | 2 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики | Повреждение на КТП-18 | 2017-07-01 | 21-48 без КТП-18/02-00 | 26 мин/4 часа 38 мин | Водозабор, население
10 | 2017-07-02 | 15-02 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте оп.68-69. Сильный ветер. | 2017-07-02 | 15-51 до РС-4 18-47 все вкл | 49 мин 3ч 45 мин | Водозабор,население, д/с.
11 | 2017-07-02 | 15-16 | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-27 яч.8 ПС Скугареевка. | Падение дерева на ВЛ-0.4кВ в пролете опор № 23-24 | 2017-07-02 | 21-35 | 6ч.19мин. | Население.
12 | 2017-07-02 | 18-20 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-19 | Падение дерева на ВЛ-0.4кВ в пролете опор №5-6 | 2017-07-02 | 19-14 | 54 мин | Население.
13 | 2017-07-03 | 06-20 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | (мтз) РПВ -успешно,при осмотре обнаружен обрыв ВЛ-10кВ на ЗТП-4024, в 9-20 выведена в ремонт. | 2017-07-03 | 06-25 | 5 мин. | с/ш,ДЮСШ,больница,население
14 | 2017-07-04 | 06-35 | 5 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | МТЗ.РПВ успешно. | 2017-07-04 | 07-13 | 38мин. | население
15 | 2017-07-05 | 1-32 | 2 | Николаевского р-на | яч.5 ТПС Ключики | сильный дождь,включена после осмотра. | 2017-07-05 | 3-58 до РС-8,9, 4-35 вкл.в работу | 2ч.25мин.3ч.03мин. | водозабор,население
16 | 2017-07-05 | 7-40 откл-и | 1 | Сенгелеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей -город | КИ. Ливень, гроза, ветер | 2017-07-05 | 8-25 | 45мин. | Котельная, МЧС, население
17 | 2017-07-05 | 15-15 |  | Майнского р-на | яч.5 ПС Майна | Прохождение грозового фронта | 2017-07-05 | 18-25 вкл. от яч.4 ПС Майна | 3ч.10мин. | Население
18 | 2017-07-05 | 15-20 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | МТЗ. РПВ-успешно | 2017-07-05 | 15-43 | 23мин. | Котельная, водозабор, население.
19 | 2017-07-05 | 16-07 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | МТЗ. Ливень, гроза, ветер | 2017-07-05 | 20-40 без ТП-10/21-00 включили все | 4 часа 33 мин/ 4 часа 53 мин | Водозабор,очистные,население, д/с.
20 | 2017-07-05 | 16-17 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | Прохождение грозового фронта | 2017-07-05 | 17-41 | 24мин. | Скважина, школа-интернат,население
21 | 2017-07-05 | 16-29 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.15,7 ПС Тагай(МРСК) на бал.УСК 4шт. ТП | Прохождение грозового фронта | 2017-07-05 | 17-05 | 36мин. | скважина, население
22 | 2017-07-05 | 17-00 | 3 | Мелекесского р-на | ПС Никольское | Отключение в сетях 35кВ | 2017-07-05 | 17-20 | 20мин. | Население
23 | 2017-07-05 | 18-32 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.7, 9 ПС Игнатовка | Отключение в сетях МРСК | 2017-07-05 | 19-42 | 1ч.10мин. | Население
24 | 2017-07-05 | 18-42 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | Прохождение грозового фронта | 2017-07-05 | 18-55 | 13мин. | Скважина, школа-интернат,население
25 | 2017-07-05 | 19-10 | 2 | Николаевского р-на | яч.5 ПС Ключики | ТО. Прохождение грозового фронта | 2017-07-05 | 19-42 | 32мин. | Маслозавод,население
26 | 2017-07-05 | 19-10 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ №6 от ЗТП-7 | Падение дерева в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ | 2017-07-05 | 19-40 | 30мин. | Население
27 | 2017-07-05 | 19-30 |  | Майнского р-на | яч.4 ПС Майна | Попадание молнии в КТП-3 | 2017-07-05 | 20-12 без ТП-3/22-10 включили все | 42 мин/ 2 часа 40 мин | Население
28 | 2017-07-05 | 19-55 | 2 | Новоспасского р-на | яч.11ПС Новоспаская | МТЗ. РПВ-успешно | 2017-07-05 | 20-03 | 8мин. | Население
29 | 2017-07-05 | 20-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ-успешно | 2017-07-05 | 20-10 | 10мин. | Население
30 | 2017-07-05 | 20-05 | 3 | ДГЭС | яч.19 ПС Береговая | МТЗ | 2017-07-05 | 20-43 | 38 мин | В/забор,Население
31 | 2017-07-05 | 18-00 | 1 | Ульяновского р-на | яч.5 ПС Ишеевка | Падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор №№71-72 | 2017-07-05 | 19-00 без ТП-28,9,31,2/ 21-30 включили все | 1 час/ 3 часа 30 мин | Население
32 | 2017-07-05 | 22-18 |  | Сурского р-на | яч.6 ПС Сурская | МТЗ. Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ опора №29 | 2017-07-05 | 00-40 | 2 часа 22 мин | Население
33 | 2017-07-05 | 22-20 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК). На балансе УСК ТП-1848 | Повреждение в сетях МРСК | 2017-07-05 | 23-10 | 50мин. | Население п.Плодовый
34 | 2017-07-05 | 22-20 | 1 | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1220 | Повреждение в сетях МРСК | 2017-07-05 | 23-10 | 50мин. | Население с.Луговое
35 | 2017-07-05 | 23-10 отключили | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-13 | Пожар складских помещений по ул.Красноармейская,84 | 2017-07-06 | 02-30 | 3ч.20мин. | Население
36 | 2017-07-05 | 23-40 | 5 | СУ Чуфарово Вешкаймского р-на | яч.4 ПС Чуфарово | ТО.РПВ успешно | 2017-07-05 | 23-48 | 8 мин | Котельная,население
37 | 2017-07-06 | 00-18 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС Кузоватово | РПВ успешно | 2017-07-06 | 00-31 | 13 мин | Котельная,население
38 | 2017-07-06 | 00-29 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС Вешкайма | РПВ успешно | 2017-07-06 | 00-32 | 3 мин | Котельная,население
39 | 2017-07-06 | 02-21 | 5 | Барышского р-на | яч.20 ПС Тимошкино | РПВ успешно | 2017-07-06 | 02-32 | 11 мин | Котельная,население
40 | 2017-07-06 | 01-27 | 5 | РЭС Барыш | яч.8,13,2,6,7,1 ТПС Барыш | В ходе осмотра ВЛ видимых повреждений не обнаружено | 2017-07-06 | 01-45 яч.8/02-01 яч.2/02-03 яч.6/02-04 яч.1/02-51 яч.7/ 03-46 | 18 мин/34 мин/36 мин/37 мин/1 час 30 мин/ 2 часа 19 мин | Котельная,население
41 | 2017-07-06 | 02-00 | 3 | ДГЭС | яч.28 ПС МГ,яч.10 РП-10,яч.1 РП-8, На балансе УСК ТП-271,210,265,270,74,275 | Работал Энергомодуль | 2017-07-06 | 04-00 | 2 часа | Население
42 | 2017-07-06 | 02-34 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС Вешкайма | МТЗ. РПВ-успешно | 2017-07-06 | 02-47 | 13 мин | Котельная,население
43 | 2017-07-06 | 02-34 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС Кузоватово | МТЗ.РПВ успешно | 2017-07-06 | 02-48 | 14 мин | Котельная,население
44 | 2017-07-06 | 03-40 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | МТЗ. | 2017-07-06 | 04-44 | 1 час 04 мин | В/забор, КНС,очистные,население
45 | 2017-07-06 | 03-38 | 5 | Барышского р-на | яч.2 ПС Тимошкино | МТЗ. РПВ-успешно | 2017-07-06 | 03-54 | 16 мин | Население
46 | 2017-07-06 | 03-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. | 2017-07-06 | 04-05 | 1 час 05 мин | Скважина,котельная, КНС
47 | 2017-07-06 | 04-17 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | ТО. Прохождение грозового фронта | 2017-07-06 | 04-37 | 20 мин | Население
48 | 2017-07-06 | 04-35 |  | Сурского р-на | яч.3 ПС Сурская | Падение дерева в пролете опор №№93-94 ВЛ-10 кВ | 2017-07-06 | 06-10 | 1 час 35 мин | Население
49 | 2017-07-06 | 04-50 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | ТО. РПВ | 2017-07-06 | 05-07 | 17 мин | Население
50 | 2017-07-06 | 04-02 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.15,7 ПС Тагай(МРСК) на бал.УСК 4шт. ТП | Отключение в сети 110 кВ | 2017-07-06 | 09-16 | 5ч.14мин | Население
51 | 2017-07-06 | 05-21 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.2 ПС Вешкайма | ТО. Падение дерева в пролете опор №№30-32 ВЛ-10 кВ | 2017-07-06 | 12-20 | 6ч.59мин. | Население
52 | 2017-07-06 | 05-37 |  | СУ Чуфарово Вешкаймского р-на | яч.4 ПС Чуфарово | МТЗ. | 2017-07-06 | 06-11 | 34 мин | Население
53 | 2017-07-06 | 05-40 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС Кузоватово | МТЗ. | 2017-07-06 | 09-12 до РС-13/10-10 полностью | 3ч 32мин /4ч 30мин | Население
54 | 2017-07-06 | 06-00 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей город | Падение березы на ВЛ-10 кВ по ул.Гагарина | 2017-07-06 | 09-15 | 3ч.15мин. | Население
55 | 2017-07-06 | 04-40 | 5 | СУ Измайлово | яч.16 ПС Измайлово | МТЗ. | 2017-07-06 | 06-12 | 1 час 32 мин | Население
56 | 2017-07-06 | 05-45 |  | СУ Языково | яч.8 ПС Языково | Падение тополя на ВЛ-10 кВ | 2017-07-06 | 13-30 | 7ч.45мин. | Население
57 | 2017-07-06 | 06-39 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС Вешкайма | Падение дерева пролёт в оп.21-23 | 2017-07-06 | 10-05 | 3ч 26мин | Население
58 | 2017-07-06 | 06-30 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №№1,2 ЗТП-16 | Падение дерева вызвало обрыв проводов в 5 пролетах ВЛ-0,4 кВ | 2017-07-06 | 09-15 | 2ч 45мин | Население
59 | 2017-07-06 | 07-20 | 1 | Цильнинского р-на | яч.16 ПС Нагаткино | МТЗ. Дождь, гроза | 2017-07-06 | 11-00 | 3ч.40мин | Население
60 | 2017-07-06 | 11-41 | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасское | МТЗ. РПВ успешно | 2017-07-06 | 12-41 | 1ч. | Население
61 | 2017-07-06 | 11-38 откл-ли | 5 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | КИ. Ливень, гроза, ветер Оп.153 перетёрся СИП на траверсе и пробит изолятор оп.194 ф.В. | 2017-07-06 | 14-18 | 2ч.40мин | Население
62 | 2017-07-06 | 13-55 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС" С-Г" | МТЗ.КТП-1 повреждён разрядник ф.В. | 2017-07-06 | 15-25 | 1ч.30мин. | Население
63 | 2017-07-06 | 11-15 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3,4,25 ПС Н.Майна | Повреждение в сетях(МРСК).ЗТП-1003 от яч.4,ЗТП-1002 от яч.3(УСК). | 2017-07-06 | яч.25 вкл.в 13-20/яч.3,4 вкл.17-30 | 2ч.05мин./4ч.15мин. | Население
64 | 2017-07-05 | 20-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Дм.Помряскино(МРСК). | МТЗ. Дождь, гроза. Повреждение в сетях МРСК. | 2017-07-06 | 17-06 | 21ч.06мин. | Население
65 | 2017-07-06 | 08-30 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3,6, ПС Цильна, 25( МРСК).УСК 7 ТП. | Затопление ПС Цильна 110/35/10.МРСК запитывает по кольцующим линиям. | №3 Цильна запитан с№1 М Бугурна, №6 Тупиковый | 21-37 вкл.ф-25 по н.сх. | 13ч.07мин. | Население №3Цильна-АБЗ,Нефтеперераб,№6 Элеватор
66 | 2017-07-06 | 10-00 | 1 | г. Сенгилей | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 | ул. Полевая, упал тополь | 2017-07-06 | 16-20 | 6ч.20мин. | Население
67 | 2017-07-06 | 10-00 | 1 | г. Сенгилей | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 | упал тополь ул. Кирова, 20 обрыв провода ВЛ-0,4 кВ | 2017-07-06 | 18-30 | 8ч.30мин. | Население
68 | 2017-07-06 | 12-30 | 1 | г. Сенгилей | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 | (совмещёнка ВЛ-0,4 кВ) упал тополь, повреждена 1 опора и укос, повреждение 6 пролётов | 2017-07-06 | 21-00 | 8ч.30мин. | Население
69 | 2017-07-06 | 12-30 | 1 | г. Сенгилей | ВЛ-0,4 кВ ТП-18 |  | 2017-07-06 | 21-00 | 8ч.30мин. | Население
70 | 2017-07-06 | 11-00 | 3 | Чердаклинский | ВЛ-0,4кВ №1 ТП№39 | Падение веток деревьев. | 2017-07-06 | 18-45 | 7ч.45мин. | Население
71 | 2017-07-06 | 13-30 | 3 | Чердаклинский | ВЛ-0,4кВ №1 ТП№37 | Падение веток деревьев. | 2017-07-06 | 22-55 | 9ч.25мин. | Население
72 | 2017-07-06 | 17-30 | 1 | Сенгелеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей -город | Падение веток деревьев. | 2017-07-06 | 20-25 | 2ч.55мин. | Котельная, МЧС, население
73 | 2017-07-06 | 22-10 |  | СУ Языково | яч.8 ПС Языково | земля в сети 10 кВ | 2017-07-07 | 14-20 | 16 ч.10мин. | д/сад, водозабор, очисные, ср.школа,население
74 | 2017-07-07 | 05-05 |  | Майнского р-на | яч.4 ПС Майна,ВЛ-10кВ №5 ПС Майна | (к.и.) | 2017-07-07 | 7-25 вкл. до яч.4,в 9-20 вкл.яч.5 | 2ч.20мин. | Население
75 | 2017-07-07 | 8-50 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино | МТЗ.Отключены потребительские ТП. | 2017-07-07 | 10-15 вкл.с к.и.,в 13-40 вкл,РС-3066, в 14-15 вкл.ТП-46,ТП-3353 | 5ч.25мин. | База отдыха
76 | 2017-07-07 | 18-11 откл-ли |  | Майнского р-на | яч.15 ПС Тагай(МРСК). На балансе УСК ТП-1 | Повреждение РЛНД-10 в сетях МРСК. | 2017-07-07 | 18-58 | 47мин. | Население
77 | 2017-07-07 | 22-17 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино | МТЗ.Откл.РС-3066. Повреждение КЛ-10 кВ от оп.10 до ТП-46. | 2017-07-07 | 22-56 без РС-3066/08.07. 12-40 вкл.по резервному кабелю | 39 мин/ 14 час 23 мин | База отдыха
78 | 2017-07-08 | 10-25 отключили |  | Сурского р-на | яч.6 ПС Сурская | КИ на ПС Сурская | 2017-07-08 | 10-50 | 25 мин | Население
79 | 2017-07-08 | 14-28 отключили |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | Оперативные переключения в сетях МРСК | 2017-07-08 | 15-06 | 38 мин | Школа-интернат,скважина, котельная,население
80 | 2017-07-08 | 14-20 | 1 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС Ишеевка(МРСК). На балансе УСК ТП-1683 | Повреждение на потребительской ТП в сетях МРСК | 2017-07-08 | 18-45 | 4 часа 25 мин | Население с. Салмановка
81 | 2017-07-09 | 13-10 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-11 | Автотранспортом подбита опора №24 что привело к обрыву фазного провода ВЛ-0,4 кВ. | 2017-07-09 | 17-31 | 4ч.21мин. | Население
82 | 2017-07-11 | 01-34 | 5 | Б.Сыызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | (т.о.) РПВ-успешно | 2017-07-11 | 01-42 | 8мин. | Школа, школа-интернат, больница, население
83 | 2017-07-11 | 02-15 |  | Карсунского р-на | яч.4 ПС Карсун | (т.о)Повреждение резервной КЛ-10кВ от оп.98/5 до ТП-ФОК. | 2017-07-11 | 03-05 | 50мин. | Водозабор, больница, население
84 | 2017-07-11 | 08-55 | 5 | Барышского р-на | РП-2 КВЛ-10 №6. | ТО.Падение ветки тополя в пролёте оп.36-38. | 2017-07-11 | 9-30 | 35 мин. | население
85 | 2017-07-11 | 10-15 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.6,10 ПС Сенгилей-цем.завод. | Повреждение на отходящих линиях Цементного завода | 2017-07-11 | 11-30 | 1ч.15мин. | д/с,население
86 | 2017-07-11 | 10-00 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ТП-1444. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ. | 2017-07-11 | 16-30 | 6ч.30мин. | ФАП,библиотека
87 | 2017-07-11 | 18-50 откл-ли | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.7 ПС Сенгилей-город | КИ.Повреждение разрядника на ЗТП-13.Ф"В". | 2017-07-11 | 19-25 | 35мин. | население
88 | 2017-07-12 | 06-30 | 1 | Ульяновского р-на | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА №10 яч.10 ПС Ишеевка | Сработали 2 ПК-10,повреждены 2 АВ 250 А ВЛ-0,4 кВ №№1,2,вследствии КЗ в счетчике абонента | 2017-07-12 | 09-00 | 2 часа 30 мин | Население ул.Мичурина,Герасимова
89 | 2017-07-13 | 6-00 | 3 | Димитровград | яч.15 ПС Береговая(энергомодуль) ТП-270,275 (УСК) | повреждение КЛ-10кВ(энергомодуль) | 2017-07-13 | 7-35 | 1ч.35мин. | население
90 | 2017-07-14 | 06-35 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Нагаткино | МТЗ.РПВ | 2017-07-14 | 06-40 | 5 мин | КНС,население
91 | 2017-07-14 | 08-10 | 5 | Барышского р-на | СБРУ Ст. с/х Ф.8 УСК КТП-49,55. | Повреждение кабельной воронки в сетях МРСК. | 2017-07-14 | 10-08 | 1ч.58мин. | население
92 | 2017-07-14 | 19-00 |  | Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская | МТЗ.Дождь,гроза. | 2017-07-14 | 19-15 | 15мин. | население
93 | 2017-07-15 | 16-30 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ТП-2136 | обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ опоры №11-12 из-за падения ветки дерева | 2017-07-15 | 17-25 | 55 мин. | население
94 | 2017-07-15 | 17-20 | 3 | Н.Малыклинского р-на | КТП-4105 | Повреждение трансфороматора 10/0,4 кВ 100 кВА ТП-4105 | 2017-07-16 | 09-25 | 16ч.05мин. | население
95 | 2017-07-15 | 18-05 | 1 | Ульяновского р-на | яч.17 ПС Ишеевка(МРСК) | повреждение на потреб.отпайке МРСК | 2017-07-15 | 18-48 | 43 мин. | население
96 | 2017-07-15 | 05-35 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | ТО. РПВ | 2017-07-15 | 05-44 | 9 мин | население
97 | 2017-07-16 | 17-15 отключили | 3 | ДГЭС | яч.15 РП-11 | ТП-272 яч.2 повреждена кабельная разделка в сторону РП-11. | 2017-07-16 | 19-03 | 1ч.48мин. | население
98 | 2017-07-16 | 19-25 откл-ли |  | Майнского р-на | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-9 | Пожар ул. Транспортная д.6 | 2017-07-16 | 20-00 | 35мин. | население
99 | 2017-07-17 | 10-06 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи (МРСК). На балансе УСК ТП-1848, 1381,1770. | Падение дерева на ВЛ-10кВ в сетях МРСК. | 2017-07-17 | 11-01 | 55 мин | Население п.Плодовый
100 | 2017-07-18 | 14-40 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10 кВ яч. №8 ПС 110 кВ Барыш-тяговая | МТЗ. РПВ | 2017-07-18 | 14-45 | 05 мин. | Население
101 | 2017-07-18 | 23-45 | 3 | Мелекесского р-на | яч.25 ПС Н.Майна. | МТЗ. Повреждение КЛ-10кВ от ТП-1567 до ТП-1511 | 2017-07-19 | 00-50 вкл до ТП-1567,ТП-1511вкл.15-20 | 1ч 5 мин, 15ч.35мин. | население, школа.
102 | 2017-07-19 | 06-53 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №27 яч.107 ПС Барыш-220 | МТЗ. РПВ-успешно. | 2017-07-19 | 07-00 | 7 мин | Население
103 | 2017-07-19 | 15-45 | 1 | Ульяновского р-на | яч.17 ПС Ишеевка(МРСК) | повреждение на потреб.отпайке МРСК | 2017-07-15 | 16-10 | 25мин. | население
104 | 2017-07-19 | 16-30 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 №2 КТП-20 | обрыв провода опоры №10-11 автомобилем при разгрузке,акт составлен | 2017-07-19 | 17-05 | 35 мин. | население
105 | 2017-07-20 | 10-40 |  | Вешкаймского района | яч.17 ПС Вешкайма | ТО. Повреждение на ТП-27(потреб). | 2017-07-20 | 11-11 | 31 мин | Школа,д/сад,котельная,население
106 | 2017-07-21 | 7-07 | 2 | Николаевского р-на | яч.5 ПС Ключики | М.Т.О. гроза | 2017-07-21 | 7-48 РПВ | 41 мин. | население
107 | 2017-07-21 | 08-30 | 2 | Николаевского р-на | яч.5 ПС Ключики | М.Т.О. При осмотре причина откл не обнаружена. | 2017-07-21 | 10-22 | 1ч 52 мин | население
108 | 2017-07-23 | 09-45 откл-ли | 3 | Мелекесского р-на | яч.2 ПС Рязаново(МРСК), ТП-1413(УСК) | повреждение в сетях мрск | 2017-07-23 | 10-23 | 38мин. | население
109 | 2017-07-23 | 14-32 | 5 | Барышского р-на | яч.21 ПС Тимошкино(МРСК) ТП-80(УСК) | повреждение в сетях мрск | 2017-07-23 | 17-00 на х.х.,17-38 ТП-80 | 2ч.28мин. | дом инвалидов
110 | 2017-07-23 | 19-40 откл-ли | 3 | Мелекесского р-на | яч.2 ПС Рязаново(МРСК), ТП-1413,1522(УСК) | Повреждение в сетях МРСК. | 2017-07-23 | 20-25 | 45мин. | Больница,население
111 | 2017-07-25 | 12-00 |  | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-30 | Автомобилем сбита ж/б опора №6 ВЛ-0,4 кВ. Акт составлен. | 2017-07-25 | 12-40 до опоры №6 18-45 все вкл. | 40 мин 6ч 45 мин | Население
112 | 2017-07-28 | 05-18 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.4 ПС Чуфарово | Т.О.РПВ успешно.Гроза. | 2017-07-28 | 05-33 | 15мин. | население
113 | 2017-07-28 | 09-04 отключили |  | СУ Тагай Майнского района | яч.7 ПС Тагай(МРСК). На балансе УСК ТП-1,3 ,10 | Обгорание шлейфа на ВЛ-10 кВ(МРСК). | 2017-07-28 | 10-05 | 1 час 01 мин | Скважина,школа,население
114 | 2017-07-28 | 17-43 | 5 | РЭС Барыш | яч.14 ПС Редуктор | МТЗ.РПВ | 2017-07-28 | 17-57 | 14 мин | Скважина,котельная,КНС,население
115 | 2017-07-28 | 17-43 | 5 | РЭС Барыш | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш | МТЗ.РПВ | 2017-07-28 | 17-53 | 10 мин | Больница,котельная,население
116 | 2017-07-28 | 18-25 | 5 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | Повреждение изолятора РЛНД КТП-14 | 2017-07-28 | 21-16 | 2ч.54мин | Д/сад,школа,котельная,население
117 | 2017-07-29 | 16-17 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | ТО. Повреждение концевой муфты ЗТП-23 | 2017-07-29 | 16-40 до РС-20 17-50 без ЗТП-23/20-57 вкл. Все | 23 мин 1ч 33 мин/4 часа 40 мин | КНС,школа,население,д/с.
118 | 2017-07-31 | 00-05 | 5 | Барышского р-на | с/х ф-8 СБРУ Старая (МРСК). На балансе УСК ТП-45,49. | Повреждение в сетях МРСК. | 2017-07-31 | 07-05 | 7 часов | Водозабор, население.
119 | 2017-07-31 | 06-20 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.4 ПС Чуфарово. | ТО. РПВ-успешно. | 2017-07-31 | 06-27 | 7 мин | Население.
120 | 2017-07-31 | 17-00 | 3 | ДГЭС | яч.15 ПС Береговая на бал. УСК ТП-275,270 | Повреждение в сетях Энергомодуль | 2017-07-31 | 18-35 вкл. ТП-275 19-10 вкл. ТП-270 | 1ч.35мин. 2ч.10мин. | население
АВГУСТ
1 | 2017-08-01 | 12-42 | 3 | Мелекесского р-на | яч.9 ПС Тиинск(МРСК) ТП-1319(УСК) | повреждение на участке энергопромгруп | 2017-08-01 | 13-50 | 1ч.08мин. | население
2 | 2017-08-03 | 0-10 | 3 | Димитровград | яч.28,29,41 ПС МГ(энергомодуль), РП-12,ТП-103,ТП-270(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2017-08-03 | 1-22 | 1ч.10мин. | котельная, КНС,населе ние
3 | 2017-08-04 | 05-40 |  | Майнского р-на | яч.7 ПС Тагай (МРСК). На балансе УСК ТП-3, 9, 10, 12. | Повреждение в сетях МРСК. | 2017-08-04 | 07-35 | 1ч 55 мин | Школа, водозабор, население.
4 | 2017-08-06 | 03-10 | 1 | Ульяновского р-на | яч.113 ПС Южная(УльГЭС) ТП-3609(УСК) | Повреждение в сетях УльГЭС | 2017-08-06 | 15-30 | 12ч 20 мин | бетонный завод
5 | 2017-08-06 | 08-50 |  | Майнского р-на | яч.7 ПС Тагай (МРСК). На балансе УСК ТП-3, 9, 10, 12. | РПВ-успешно. | 2017-08-06 | 10-30 | 1ч 40 мин | Школа, водозабор, население.
6 | 2017-08-07 | 12-01 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей | МТЗ.Падение дерева на ВЛ-10кВ отпайка на ТП-22/потр./ | 2017-08-07 | 12-42 | 41мин. | население
7 | 2017-08-11 | 09-40 | 3 | Мелекеского р-на | яч. 3 ПС Никольское-1 | МТЗ.РПВ успешно. | 2017-08-11 | 09-50 | 10мин. | население
8 | 2017-08-12 | 23-10 откл-ли | 1 | Ульяновского р-на | ЗТП-15 ВЛ-0,4 кВ Ф №3 ул.Ленина. | Пожар в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 2017-08-12 | 23-50 | 40мин. | население
9 | 2017-08-13 | 13-15 | 1 | Тереньгульского р-на | ЗТП-1 ВЛ-0,4 кВ №4 | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ в пр. оп. №4-5. | 2017-08-13 | 15-55 | 2ч.40мин | администрация
10 | 2017-08-16 | 13-54 | 5 | Базарносызганского р-на | яч.8 ПС Глотовка | МТЗ.Падение ветки дерева в пролёте опор №№48-48/1 ВЛ-10 кВ | 2017-08-16 | 14-32 | 38мин. | население
11 | 2017-08-18 | 16-25 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0,4№1 от ТП-4024 | вылетел провод с крюка | 2017-08-18 | 17-00 | 35 мин. | население
12 | 2017-08-19 | 19-45 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | аварийное отключение ВЛ-35 кВ | 2017-08-19 | 20-00 | 15мин. | население
13 | 2017-08-24 | 16-00 |  | Майнского р-на | ВЛ-0,4кВ№1 ГКТП-18 | Падение дерева в пролёте оп.8-10/2. | 2017-08-24 | 19-15 | 3ч.15мин. | население
14 | 2017-08-29 | 11-10 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.3 ПС Н.Черемшанск | МТЗ.РПВ-успешно дождь, гроза. | 2017-08-29 | 11-16 | 6мин. | население
15 | 2017-08-30 | 05-38 откл-ли | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-Город | повреждение проходного изолятора фазы Б | 2017-08-30 | 8-30 без ТП-52 .9-00 ТП-52 | 2ч.52мин. | население
16 | 2017-08-30 | 05-02 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | повреждение 3 проходных изоляторов | 2017-08-30 | 10-20 без ТП-2,12,12-50 ТП-2, 14-00 ТП-12 | 3ч.18мин. | Спец.школа,скважина, население
17 | 2017-08-30 | 10-30 |  | Карсунского р-на | яч.4 ПС Карсун | повреждение изолятора на РЛНД-10 ТП-7104 (энергопромгруп) | 2017-08-30 | 11-29 | 59мин. | население
СЕНТЯБРЬ
1 | 2017-09-03 | 06-40 | 5 | Кузоватовского р-на | КВЛ-10 кВ №8 ТПС Коромысловка | ТО.При осмотре КВЛ-10кВ видимых повреждений не обнаружено. | 2017-09-03 | 9-50 без ЗТП-108(потр.) | 3ч.10мин. | Водозабор-3,котельная-2,население
2 | 2017-09-04 | 11-48 | 1 | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК) ТП-1220(УСК) | аварийное отключение ВЛ-110кВ | 2017-09-04 | 12-04 | 16мин. | население
3 | 2017-09-04 | 17-48 | 1 | Ульяновского р-на | яч.113 ПС Южная(УльГЭС) ТП-3609(УСК) | аварийное отключение ВЛ-6кВ в сетях УльГЭС | 2017-09-04 | 19-30 | 1ч.42мин. | бетон.завод
4 | 2017-09-06 | 16-08 | 5 | СУ Жадовка Барышского района | яч.6 ПС Жадовка | Повреждение трансформатора 10/0,4 кВ 63 кВА КТП-9 | 2017-09-06 | 16-30 без КТП-9 20-00 все вкл. | 22 мин 3ч 52 мин | Население
5 | 2017-09-07 | 17-55 | 1 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС Б.Ключищи (МРСК). На балансе УСК ТП-1576. | МТЗ.РПВ успешно. | 2017-09-07 | 18-10 | 15мин. | п.Кукушки
6 | 2017-09-12 | 14-13 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.22 ПС Вешкайма | ТО.РПВ успешно. | 2017-09-12 | 14-28 | 15мин. | Больница,население
7 | 2017-09-12 | 14-58 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.22 ПС Вешкайма | ТО.Оп.34 сработал разрядник и отгорел шлейф ф.В. | 2017-09-12 | 15-55 | 57мин. | Больница,население
8 | 2017-09-13 | 10-20 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Малыкла | МТЗ. РПВ-успешно | 2017-09-13 | 10-36 | 16-мин. | с/ш, ДЮСШ, больница, население
9 | 2017-09-14 | 14-55 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 №2 от КТП-20 | автомобиль задел опору №102 ВЛ-10 №5 ПС Сенгилей -гор.(совместная подвеска). Акт составлен. | 2017-09-14 | 15-35 | 40 мин. | население
10 | 2017-09-15 | 16-15 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-50 яч.5 ПС Бряндино | Сработал АВ-250А. При осмотре причина откл не обнаружена. | 2017-09-15 | 16-50 | 35 мин | частный сектор
11 | 2017-09-15 | 21-13 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0.4кВ №6 от ГКТП-12 | автомобилем калина сбита опора ВЛ-0,4№6/1,акт составлен | 2017-09-15 | 22-15 | 1ч.02 мин. | частный сектор
12 | 2017-09-16 | 07-45 | 5 | Барыш | яч.7 РП-2 КВЛ №1 | ТО. Повреждение изолятора ф."А" на опоре №61 КВЛ-10 кВ | 2017-09-16 | 09-15 | 1 час 30 мин | Водозабор, школа,население
13 | 2017-09-19 | 11-20 | 1 | Ульяновскго р-на | яч.30 ПС Ишеевка(МРСК). На балансе УСК ТП-22,27,33. | Схлест проводов ВЛ-10кВ в сетях МРСК в пролете опор №31-32. | 2017-09-19 | 13-16 | 1ч.56 мин | население.
14 | 2017-09-19 | 18-10 | 5 | Барышского р-на | ТП-49 | повреждение трансформатора | 2017-09-19 | 1-20 по 2 фазам | 7ч.10мин. | население, артскважина
15 | 2017-09-20 | 06-46 отключили | 5 | Барышского р-на | ТП-49 | Замена трансформатора | 2017-09-20 | 10-40 | 3 часа 54 мин | население, артскважина
16 | 2017-09-20 | 21-07 откл-и по запросу ЕДДС | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-1220 | Пожар в частном доме по ул. Верхняя д.36 с. Луговое. | 2017-09-20 | 21-17 | 10 мин | население
17 | 2017-09-23 | 11-50 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.10 ПС Сенгилей Цем.завод" | Обрыв фазы "С" на опоре №48 ВЛ-6кВ в рез-те падения ветки дерева. | 2017-09-23 | 13-55 | 2ч 05 мин | Водозабор,с/ш,население.
18 | 2017-09-26 | 12-54 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | обрыв проводов опоры 69-70-71-72 при падении дерева подгрызли бобры | 2017-09-26 | 13-10 до РС-4, 17-55 вкл.в работу | 16 мин., 5ч.01мин. | население
19 | 2017-09-26 | 13-40 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.7 ПС Кузоватово | РПВ | 2017-09-26 | 13-58 | 18 мин. | население
20 | 2017-09-27 | 16-50 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ. Схлест проводов в пролете опор №129-130 в рез-те падения дерева. Сильный ветер, дождь. | 2017-09-27 | 18-27 | 1ч 37 мин | Население
21 | 2017-09-28 | 15-05 откл-ли | 1 | Тереньгульского района | яч.19 ПС Тереньга | Возгорание а/транспорта в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ | 2017-09-28 | 15-06 до РС-4/ 15-25 полностью | 1 мин/ 20 мин | Население
22 | 2017-09-28 | 15-32 | 2 | Павловского района | яч.5 ПС Павловка | МТЗ. Схлест проводов в пролете опор №№90-91 ВЛ-10 кВ из-за падения троса телевизионной мачты(ИП Ковальков). | 2017-09-28 | 16-06 | 34 мин | Население
23 | 2017-09-30 | 09-15 отключили | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Н.Майна(МРСК) ТП-1002(УСК). | Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ в сетях МРСК. | 2017-09-30 | 09-35 | 20мин. | РДК
ОКТЯБРЬ
1 | 2017-10-01 | 04-50 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС "Сенгилей-Город" | МТЗ. Заросшая деревьями ВЛ-10кВ на частной территории потреб ЗТП (ИП Лапушкин) | 2017-10-01 | 07-59 без ЗТП (ИП Лапушкин) | 3ч 9 мин | Котельная, МЧС, население
2 | 2017-10-02 | 07-15 | 3 | РЭС Димитровград | яч.29 ПС МГ(энергомодуль) ТП-103(УСК) | РПВ | 2017-10-02 | 07-20 | 5 мин. | ооо"жгуткомплект"
3 | 2017-10-06 | 13-10 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Сенгелей-город. | МТЗ.РПВ успешно | 2017-10-06 | 13-22 | 12мин. | ЦРБ, население
4 | 2017-10-06 | 13-10 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №18 ПС Сенгелей-город. | МТЗ.КИ. яч.18 .Опора 57 повреждён изолятор ф.В. КТП-51 повреждены 3 прох-х изолятора. | 2017-10-06 | 21-32 вкл.яч.18 без КТП-51,53,б/н. 22-50 все вкл. | 8ч 22 мин 9ч 40 мин | Школа, ЦРБ, население
5 | 2017-10-06 | 15-00 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | МТЗ.РПВ-успешно. | 2017-10-06 | 15-07 | 7 мин. | спец.школа, котельная, скважина
6 | 2017-10-06 | 15-36 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | МТЗ.Повреждение проходного изолятора на ТП-3 фаза"В", на ТП-6 фаза"А". | 2017-10-06 | 16-30 вкл. ВЛ на х.х. 18-28 вкл все ТП , кроме ТП-6 19-20 вкл. ТП-6 | 54мин. 2ч.52мин. 3ч.44мин. | спец.школа, котельная, скважина
7 | 2017-10-06 | 21-17 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК). На балансе УСК ТП-1848 | Повреждение на потреб. отпайке в сетях МРСК. | 2017-10-07 | 02-35 | 5ч 18 мин | Население
8 | 2017-10-07 | 00-55 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | МТЗ.РПВ-успешно. Сильный ветер. Дождь. | 2017-10-07 | 01-03 | 8 мин | спец.школа, котельная, скважина
9 | 2017-10-07 | 03-43 | 2 | Николаевского р-на | яч.7 ПС Ключики | МТЗ.РПВ-успешно. Сильный ветер. Дождь. | 2017-10-07 | 04-16 | 43 мин | Водозабор,население.
10 | 2017-10-07 | 03-56 | 2 | Николаевского р-на | яч.5 ПС Ключики | МТЗ.РПВ-успешно. Сильный ветер. Дождь. | 2017-10-07 | 04-16 | 20 мин | Население
11 | 2017-10-07 | 04-30 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-город. | КИ. | 2017-10-07 | 07-05 | 2ч 35мин | Администрация, прокуратура, Котельная, население.
12 | 2017-10-07 | 05-50 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | МТЗ.РПВ-успешно.КТП-8 повреждены 2 проходных изолятора. | 2017-10-07 | 07-00. | 1ч 10 мин | спец.школа, котельная, скважина
13 | 2017-10-07 | 09-12 откл-ли | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-город. Участок от РС-16 до опоры 53.(ТП -51 и ТП б/н). | КИ.Опора 57 повреждён изолятор ф.В. КТП-51 повреждены 3 прох-х изолятора. | 2017-10-07 | 12-22 | 3ч 10мин. | Администрация, прокуратура, Котельная, население.
14 | 2017-10-07 | 09-20 откл-ли | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-город. | ТП-34 установка шунта на РТП. | 2017-10-07 | 09-51 | 31мин. | Население
15 | 2017-10-08 | 23-47 | 2 | Николаевского р-на | яч.7 ПС Ключики | МТЗ.Повреждение на КТП-63(Энергопромгрупп). | 2017-10-09 | 01-22 | 1ч35мин. | Водозабор,население.
16 | 2017-10-11 | 18-00 откл-и |  | Сурского р-на | ВЛ-10кВ яч.6 ПС Сурское | (к.и. фаза "С"). Повреждение грозоразрядника на КТП-35 | 2017-10-11 | 21-25 без КТП-16,33,34,35. 21-50 вкл без КТП-35 22-15 всё вкл. | 3ч 25 мин 3ч 50 мин 4ч 15 мин | администрация, ЦРБ, с\ш, котелная, население
17 | 2017-10-14 | 13-20 | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-15 | Обрыв и падение фазного провода на нулевой на опоре №3 ВЛ-0.4 кВ №2 в сторону ИП Сулейманова. Сработал ПН-400А ф.В. | 2017-10-14 | 14-15 | 55 мин | Население
18 | 2017-10-14 | 19-20 | 5 | Кузоватовского р-на | КТП 10/0,4 кВ №1 250 кВА яч.8 ТПС Коромысловка | Возгорание РУ-0,4 кВ из-за к.з. прибора учета | 2017-10-15 | 12-41 | 17ч.21мин. | Население
19 | 2017-10-15 | 10-40 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Р.Мелекесс (МРСК). На балансе УСК ТП-1310 | (мтз) РПВ-успешно | 2017-10-15 | 10-45 | 5мин. | Население
20 | 2017-10-16 | 10-45 откл-ли |  | Майнского р-на | ЗТП-21 | Отгорел нож на ВН-10 кВ ф.А. | 2017-10-16 | 14-07 | 3ч.22мин. | население
21 | 2017-10-19 | 11-46 | 3 | Димитровградский | яч.28 ПС М-Г, на балансе УСК ТП-265,271,210 | Повреждение КЛ-10кВ на ТП-124 в сетях Энергомодуля. | 2017-10-19 | 13-40 | 1ч.54мин. | население
22 | 2017-10-21 | 13-43 | 3 | Мелекесского р-на | яч.8 ПС Р.Мелекесс | МТЗ.РПВ успешно. | 2017-10-21 | 13-48 | 5 мин. | население
23 | 2017-10-23 | 14-01 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш. | ТО. Повреждение кабельной воронки на РЛ-31. | 2017-10-23 | 14-14 | 13 мин | Больница,котельная, МЧС, военкомат, школа,д/сад, население
24 | 2017-10-28 | 7-35 |  | Сурского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-19 | Автотранспортом сбита опора №48, ГАИ вызвали, акт составлен | 2017-10-28 | 10-23 | 2ч.48мин. | население
25 | 2017-10-29 | 10-35 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | включена после осмотра | 2017-10-29 | 11-45 | 1ч. | больница, РОВД, население
26 | 2017-10-29 | 10-41 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК),ТП-1381,1848(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2017-10-29 | 11-55 | 1ч.04мин. | водокачка, население
27 | 2017-10-29 | 12-50 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | яч.33 ПС Чердаклы(МРСК) | повреждение ПК-10 на ТП-18(УСК) | 2017-10-29 | 13-00 | 10мин. | население
28 | 2017-10-30 | 22-36 |  | Карсунского р-на | яч.4 ПС Карсун | повреждение проходного изолятора на абонентской ТП"дворцовый ряд" | 2017-10-31 | 00-02 | 1ч.26мин. | водозабор,котельная,школа,население
НОЯБРЬ
1 | 2017-11-04 | 13-29 | 2 | Николаевского р-на | ф.7 ПС Ключики | ТО. Повреждение разрядника на КТП-6203э (Энергопромгрупп). | 2017-11-04 | 14-09 без КТП-6203э 16-45 всё вкл | 40 мин | Водозабор, население, с/ш.
2 | 2017-11-09 | 18-45 | 2 | Новоспасского р-на | ТП-40217(МРСК). На балансе УСК ВЛ-0.4кВ №1,2,3. | Повреждение в сетях МРСК | 2017-11-09 | 21-10 | 2ч 25 мин | п. Фабричные выселки(на балансе УСК)
3 | 2017-11-11 | 9-30 | 3 | Димитровград | яч.1 РП-8 (энергомодуль) ТП-270,275,74(УСК) | попадание кошки на ТП-241 (энергомодуль) | 2017-11-11 | 11-50 вкл.ТП-275,270, в 13-20 вкл.ТП-74 | 2ч.20мин.2ч.50мин | рынок население
4 | 2017-11-12 | 20-26 | 1 | Цильнинского р-на | ТП-2380 яч.16 ПС Нагаткино | Повреждение трансформатора ТП-10/0,4 кВ 400 кВА №2380 | 2017-11-12 | 21-40 вкл.в в работу после заменыТМ | 1ч.14мин. | ЦРБ, котельная
5 | 2017-11-15 | 06-20 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ№5 ПС Сенгилей-город. | МТЗ.РПВ неуспешно.Падение дерева пролет опор №24-25 | 2017-11-15 | 07-56 | 1ч.36мин. | население
6 | 2017-11-15 | 08-15 |  | Ульяновского р-на | ф.1-0,4 кВ ТП-3236(Ульгэс) | сгорели 2шт. ПН-2, причина не обнаружена | 2017-11-15 | 08-48 с Д-Г, 10-05 по норм. схеме | 33 мин. | База АО "УСК"
7 | 2017-11-15 | 10-05 | 2 | С.Кулаткинского р-на | яч.19 ПС С.Кулатка | МТЗ.РПВ-успешно | 2017-11-15 | 10-25 | 20 мин. | население
8 | 2017-11-15 | 10-10 отключили | 2 | С.Кулаткинского р-на | яч.2 ПС С.Кулатка | земля,повреждение РВО фаза А на опоре №6 ВЛ-10кВ | 2017-11-15 | 11-50 | 1ч.40мин. | с/ш,котельная.д/с.
9 | 2017-11-15 | 12-11 | 2 | С.Кулаткинского р-на | яч.19 ПС С.Кулатка | МТЗ.РПВ-успешно | 2017-11-15 | 12-13 | 2 мин. | население
10 | 2017-11-15 | 16-05 отключили | 2 | С.Кулаткинского р-на | КТП-2 | сгорел ПК-10 фаза "В", произведена замена ТМ-10/160 | 2017-11-15 | 17-20 после замены тр-ра | 1ч.15мин. | част.сектор
11 | 2017-11-15 | 16-40 | 2 | С.Кулаткинского р-на | яч.19 ПС С.Кулатка | Т.О.,при включении КТП-2 на х.х., повреждение проходного изолятора ф. "А" | 2017-11-15 | 17-00 | 20мин | население
12 | 2017-11-20 | 18-13 | 5 | Б.Сызганского р-на | КВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган. | (Т.О.) повреждение проходного изолятора КТП-16(фаза В) | 2017-11-20 | 19-22 вкл до РВ-4,20-04 вкл РВ-4,20-54 вкл до РС-7,21-05 вкл.в работу | 1ч. 9 мин, 2ч.41мин,2ч.51мин. | Школа, школа-интернат, население
13 | 2017-11-24 | 10-20 | 1 | Ульяновскго р-на | ВЛ-10кВ №17 ПС Ишеевка(МРСК). На баласе УСК ТП-21,37,44,1446. | КИ. Повреждение в сетях МРСК | 2017-11-24 | 10-50 | 30 мин | Население, кладбище.
14 | 2017-11-24 | 13-35 | 3 | РЭС Димитровград | яч.4 ПС Береговая, яч7 РП-11. На балансе УСК ТП-208,251,274. | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2017-11-24 | 15-40 | 2ч 5 мин | СО, кафе, ИП Тарханов.
15 | 2017-11-25 | 10-20 | 1 | Ульяновский | ВЛ-10 кВ №7 ПС Б.Ключищи(МРСК). На балансе УСК ТП-1576 | КИ. После осмотра,причина не установлена | 2017-11-25 | 18-20 | 8 часов | с.Кукушки
16 | 2017-11-25 | 16-40 | 1 | Ульяновский | ВЛ-10 кВ №1-8 яч.1 ПС Б.Ключищи | Повреждение 1 СШ-10 кВ ПС Б.Ключищи | 2017-11-25 | 21-43 | 5ч 3 мин | пос.Зеленый
17 | 2017-11-26 | 17-20 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №5 ПС Бряндино(МРСК). На балансе УСК КТП-48,49,50. | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | 2017-11-26 | 19-03 | 1 час 43 мин | Население
18 | 2017-11-27 | 22-00 | 3 | СУ Димитровград | яч.28 ПС "М-Г" (Энергомодуль). УСК ТП-271,210. | ТО.Повреждение в сетях Энергомодуль. | 2017-11-27 | 22-40 | 40мин. | население
19 | 2017-11-29 | 14-52 | 5 | РЭС Барыш | ВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш | МТЗ.РПВ | 2017-11-29 | 14-58 | 6 мин | Население
20 | 2017-11-29 | 15-58 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №13 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1220 | Повреждение в сетях МРСК | 2017-11-29 | 16-40 | 42 мин | с.Луговое
ДЕКАБРЬ
1 | 2017-12-04 | 17-50 |  | СУ Игнатовка Майнского района | ВЛ-10 кВ №9 ПС Игнатовка | РПВ-успешно | 2017-12-04 | 20-42 | 2ч 52 мин | Химтекс
2 | 2017-12-04 | 18-25 |  | СУ Игнатовка Майнского района | ВЛ-10 кВ №7 ПС Игнатовка. | МТЗ. Повреждение опорного изолятора ф.В на опоре №36 | 2017-12-04 | 20-42 | 2ч 17 мин | р.п. Игнатовка (Школа, больница, администрация, население)
3 | 2017-12-05 | 02-16 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш, КВЛ-10кВ №13 РП-1 | ТО. Повреждение проходного изолятора ф.А на ГКТП-77 | 2017-12-05 | 02-58 вкл КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш 5-29 вкл КВЛ-10кВ №13 РП-1 без ГКТП-77 07-03 всё вкл. | 42 мин 3ч 13 мин 4ч 47 мин | Больница,котельная, МЧС, военкомат, школа,д/сад, скважина население
4 | 2017-12-05 | 08-20 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №33 ПС Чердаклы | Нагрев подвижного конакта на РЛНД-10 ТП-26 | 2017-12-05 | 09-12 | 52мин. | Население
5 | 2017-12-11 | 20-55 | 3 | Мелекесского р-на | ПС 35/10 Никольское | Отключение в сетях МРСК | 2017-12-11 | 21-09 | 14мин. | Население
6 | 2017-12-12 | 8-14 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-31 | Неустановленный трактор стукнул опору №10 при расчистке снега,акт составлен. | 2017-12-12 | 10-23 | 2ч.09мин. | част.сектор
7 | 2017-12-12 | 18-40 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ.КТП-15 сработали 2 ПК-10 кВ.Опора №174 обрыв шлейфа. | 2017-12-12 | 21-50 | 3ч.10мин. | Центральнаякотельная ,РОВД,население.
8 | 2017-12-12 | 23-30 | 2 | Павловского р-на | ВЛ-10 кВ №11 ПС Павловка | МТЗ.Падение дерева в пролёте опор № 6-7.Обрыв вязки на опоре №5 Ф.А. | 2017-12-13 | 01-40 | 2ч.10мин. | Маслозавод.
9 | 2017-12-13 | 16-16 | 5 | Барышский район | яч.309 Барыш 220 ВЛ-10 кВ №5 (МРСК), на балансе УСК ГКТП №71 | повреждение на ВЛ 10 кВ в сетях МРСК | 2017-12-13 | 19-15 | 2ч.59мин. | част.сектор, д/с, Водозабор
10 | 2017-12-13 | 18-05 | 2 | Новоспасский район | ВЛ -10 кВ яч.№1 ПС 35/10 кВ Самайкино(МРСК) на балансе УСК КТП 40217 | РПВ | 2017-12-13 | 18-29 | 23 мин. | част.сектор, Водозабор
11 | 2017-12-13 | 23-45 | 3 | Димитровград | яч.19 ПС Береговая (энергомодуль) РП-13 (УСК) | падение дерева на вл-10 кВ в сетях энергомодуль | 2017-12-14 | 2-50 | 3ч.05 мин. | Водозабор
12 | 2017-12-14 | 04-33 | 1 | Цильнинский район | 2 СШ 10 кВ ПС 110/35/10 Б.Нагаткино(МРСК) | 2 СШ 10 кВ Сработало ДЗШ 2 СШ 10 кВ после отключения В-10 кВ яч №4(МРСК) | 2017-12-14 | 4-45 | 12 мин. | ЦРБ, котельная, школа, население.
13 | 2017-12-14 | 07-50 | 2 | Новоспасский район | ВЛ -10 кВ яч.№1 ПС 35/10 кВ Самайкино(МРСК) на балансе УСК ВЛ-0,4кВ №1, №2, №3 от ТП№40217 | РПВ-успешно | 2017-12-14 | 08-42 | 58 мин. | част.сектор, Водозабор
14 | 2017-12-14 | 08-54 отключили | 3 | г. Димитровград | яч.10 ПС Береговая (энергомодуль) на балансе (УСК) ТП 260, 288, 236, 5. | Отключили для бырубки деревьев повисших на проводах в сетях (энергомодуль) | 2017-12-14 | 11-19 | 2ч. 25 мин | Население
15 | 2017-12-14 | 09-33 | 1 | Тереньгульский район | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №5 | Обрыв провода 0,4 кВ в результате схода снега с крыши многоквартирного жилого дома. | 2017-12-14 | 11-35 | 2ч. 02 мин | Многоквартирные дома
16 | 2017-12-14 | 12-47 | 5 | Кузоватовский район | ВЛ-10 кВ яч. №8 ПС 110/10 кВ Коромысловка | ТО, отключилась при производстве плановых переключений на яч.№6, при включение ч.№6, отключились яч, №1, 8, 10. РПВ Успешное | 2017-12-14 | 13-27 | 40 мин. | Водозабор,котельная, д/с,с/ш,население
17 | 2017-12-15 | 21-24 | 1 | Ульяновский | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №23/400 | Отключение АВ-250А, при осмотре повреждений не обнаружено. Линия выполнена СИП. | 2017-12-15 | 21-40 | 16 мин. | Население
18 | 2017-12-19 | 20-10 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ. При развороте а/м Газель возле ЗТП-21 была задета ручка привода разъединителя на опоре №186. | 2017-12-19 | 21-02 | 52 мин | Администрация, котельная РОВД, население.
19 | 2017-12-22 | 16-00 | 3 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Н.Майна(МРСК).УСК ТП-1003. | При установке ёлки автокраном задета опора ВЛ-10кВ в сетях МРСК. | 2017-12-22 | 17-50 ТП-1003 | 1ч 50 мин | Население
20 | 2017-12-25 | 15-19 | 5 | СУ Чуфарово Вешкаймского района | яч.11 ПС Чуфарово | МТЗ. Пробит проходной изолятор ф."А" КТП-10 | 2017-12-25 | 16-41 вкл.яч.11 ПС Чуфарово 18-40 вкл.ТП-10 | 1ч.22 мин. 3ч. 21мин. | Водозабор, КНС, котельная,д/сад,школа,население
21 | 2017-12-25 | 16-30 |  | СУ Тагай Майнского района | яч.15 ПС Тагай (МРСК). На балансе УСК ТП-1 | Обрыв проводов,падение опор ВЛ-10 кВ в сетях МРСК | 2017-12-25 | 22-44 | 6ч.14мин. | Население
22 | 2017-12-27 | 9-00 | 5 | Барышского р-на | яч.8 ТПС Барыш, КВЛ-10кВ №13 от РП-1 | (т.о.) Повреждение КЛ-10кВ от ТП-53 на РЛ-37/1 | 2017-12-27 | 9-15 вкл яч.8 9-16 яч.13 без ТП-53 9-55 вкл. ТП-53 | 15мин. 16мин. 55мин. | Больница, котельная, МЧС, военкомат, школа, д/сад, население
23 | 2017-12-28 | 20-13 откл-и | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Н,Черемшанск | Для устранения искрения ножей РЛНД-10 на ТП-4112 | 2017-12-28 | 20-52 | 39мин. | котельные 2шт., население
24 | 2017-12-29 | 0-45 откл-и |  | Майнского р-на | ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-22 | Пожар на ул. Селиванова (горит киоск) | 2017-12-29 | 2-10 | 1ч.24мин. | население