## общее
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по АО "УСК" за 2018 г.
№ | Дата отключения | Время отключения | НаименованМРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
ЯНВАРЬ
1 | 2018-01-07 | 23-58 | 1 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС Б.Ключищи(МРСК) ТП-1576(УСК) | РПВ | 2018-01-08 | 0-17 | 19 мин. | Население
2 | 2018-01-08 | 5-55 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.21 ПС Береговая(энергомодуль) ТП-272,277,278,279 (УСК) | Повреждение КЛ-10 яч.21 ПС Береговая(энергомодуль) | 2018-01-08 | 6-45 | 50 мин. | Население,котельная
3 | 2018-01-08 | 06-25 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.10 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-288, 236,260. | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-01-08 | 09-14 | 2ч 49 мин | ИП
4 | 2018-01-08 | 6-33 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Н.Майна(МРСК) ЗТП-1002(УСК) | РПВ | 2018-01-08 | 6-38 | 5 мин. | Население
5 | 2018-01-08 | 6-38 | 3 | Мелекесского р-на | яч.9 ПС Тиинск(МРСК) ТП-1319(УСК) | Обрыв проводов ВЛ-10кВ в сетях МРСК. | 2018-01-08 | 08-57 | 2ч 19 мин | Население
6 | 2018-01-08 | 08-35 | 2 | Павловского р-на | ВЛ-10кВ №5 ПС Павловка | Падение шлейфа 35 кВ(МРСК) на фазу "В" ВЛ-10кВ №5 ПС Павловка | 2018-01-08 | 10-45 вкл на ХХ 11-40 всё вкл. | 2ч 10 мин 3ч 5 мин | Д/с, школа, КНС,котельная, население.
7 | 2018-01-13 | 7-57 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | ВЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-279 | Обрыв ВЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-279 в пролете оп. №24-25 | 2018-01-13 | 10-20 | 2ч.23мин. | Население
8 | 2018-01-25 | 13-41 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ яч.11ПС Новоспасское | искрение ножа фаза"В" РЛНД-10 КТП-30 | 2018-01-25 | 13-54 | 13мин. | Водозабор, котельная, население, с/ш.
9 | 2018-01-27 | 16-25 отключили | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-38 | возгорание бани ул.Пешкова д.21 | 2018-01-27 | 16-43 | 18мин | население
10 | 2018-01-30 | 08-10 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-21 | Сработал ПН-2 из-за падения ветки в пролёте опор 8-9. | 2018-01-30 | 08-40 | 30мин. | население, школа.
февраль
1 | 2018-02-01 | 06-50 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-45457(МРСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2018-02-01 | 10-10 | 3ч 20 мин | население.
2 | 2018-02-01 | 09-00 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | ГКТП-40 | Повреждение ТР ТМГ-10/0.4 400КВа. | 2018-02-01 | 13-50 | 3ч 50 мин | Магнит, пекарня, ФОК, ростелеком, население.
3 | 2018-02-03 | 17-15 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-0.4кВ №6 от ЗТП-14 | Автобетоносмесителем сбита ж/б опора №226 ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка. совместная подвязка с ВЛ-0.4кВ №6 | 2018-02-03 | 18-00 | 45 мин | Администрация, население.
4 | 2018-02-03 | 19-17 откл-и | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка | Для вывода в ремонт поврежденного участка ВЛ-10кВ ПС Коромысловка | 2018-02-03 | 19-53 | 36 мин | Котельная,водозабор,население.
5 | 2018-02-04 | 15-05 | 2 | Павловского р-на | ВЛ-10кВ №5 ПС Павловка | Повреждение ВВ-10 кВ №5 ПС Павловка(т.о.) | 2018-02-04 | 16-35 РК-7,в 16-50 РС-3, в 17-40 РС-4 | 1ч.30мин.1ч.45мин.2ч.35мин. | д/с, арт.скважина, КНС, население
6 | 2018-02-04 | 18-53 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка(Т.О.) | РПВ- успешно | 2018-02-04 | 19-00 | 7 мин. | Котельная,водозабор,население.
7 | 2018-02-04 | 19-07 | 5 | г.Барыш | яч.18 ПС Жадовка(МРСК) ТП-10,11 (УСК) | РПВ- успешно | 2018-02-04 | 19-23 | 16 мин. | население
8 | 2018-02-04 | 20-40 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-7 | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ по ул. Красноормейская, заменили ПН-2-1шт. Произведена перетяжка проводов | 2018-02-04 | 23-57 | 3ч.17мин. | население
9 | 2018-02-04 | 21-00 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Мирный на бал. УСК ТП-43 | Повреждение за РС-2035 в сетях МРСК | 2018-02-04 | 21-57 вкл до РС-2035 | 57мин. | КНС
10 | 2018-02-04 | 21-30 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Кузоватово(Т.О.) | Повреждение на потребительских ТП-111;119;121 | 2018-02-05 | 1-26 вкл до РС-7 3-20 вкл ВЛ-10 кВ без ТП 3-55 все вкл. кроме ТП-111;119;121 | 3ч.56мин. 5ч.50мин. 6ч.25мин. | Администрация,котельная,РОВД,население
11 | 2018-02-04 | 23-38 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка(Т.О.) | при осмотре повреждений не обнаружено | 2018-02-05 | 00-10 | 32мин. | Котельная,водозабор,население.
12 | 2018-02-04 | 22-58 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) на бал. УСК ТП-46 | осмотор проведен МРСК до РС-3066 | 2018-02-04 | 23-55 вкл до РС-3066 | 57мин. | Лесная быль
13 | 2018-02-05 | 00-07 откл-и | 4 | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №16 ПС Карсун | Слетел изолятор на ВЛ-10кВ оп.№15 | 2018-02-05 | 00-33 | 26мин. | Население, котельная
14 | 2018-02-05 | 2-25 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Майна | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 2-38 | 13мин. | Население
15 | 2018-02-05 | 2-55 | 4 | Майнского р-на СУ Игнатовка | ВЛ-10кВ №7,9 ПС Игнатовка | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 2-23 вкл. яч7 2-22 вкл. яч9 | 28мин. 27мин. | Население
16 | 2018-02-05 | 4-11 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10кВ №16 ПС Измайлово | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 4-38 | 27мин. | Население
17 | 2018-02-05 | 5-10 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-10кВ №23 ПС Майна | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 5-15 | 5мин. | Население
18 | 2018-02-05 | 5-25 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-10кВ №23 ПС Майна | причина не обнаружена | 2018-02-05 | 7-31 | 2ч.6мин. | Население
19 | 2018-02-05 | 5-26 | 5 | г.Барыш | ф-8ТПС Барыш, РП-1 яч.12 | Падение дерева на шлейфа ГКТП-4 | 2018-02-05 | 7-00 вкл.ф-8 ТПС Барыш 7-06 вкл.РП-1 яч.12 | 1ч.34мин. 1ч.40мин. | Котельная,население
20 | 2018-02-05 | 5-40 | 5 | г.Барыш | ф-2 РП-2 яч.9 | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 5-50 | 10мин. | Население
21 | 2018-02-05 | 5-35 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10кВ №16 ПС Измайлово | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 5-50 | 15мин. | Население
22 | 2018-02-05 | 6-15 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-10кВ №4 ПС Майна | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 6-30 | 15мин. | Население
23 | 2018-02-05 | 4-15 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №27 ПС Чердаклы | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 4-20 | 5мин. | Население
24 | 2018-02-05 | 6-30 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №11 ПС Новоспасское | РПВ- успешно | 2018-02-05 | 6-55 | 25мин. | Население
25 | 2018-02-04 | 22-58 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) на бал. УСК ТП-46 | При осмотре повреждений не обнаружено. | 04.02.2018 05.02.2018 | 23-55 вкл до РС-3066 10-43 все ТП вкл | 57мин. 11ч 45 мин | Лесная быль
26 | 2018-02-05 | 03-30 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №6 ПС Кузоватово(МРСК). На балансе УСК ТП-34 | Повреждение в сетях МРСК | 2018-02-05 | 12-10 | 8ч 40 мин | Население
27 | 2018-02-05 | 07-50 | 4 | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна | Схлест шлейфа на участке линии от концевой муфты до опоры №1 | 2018-02-05 | 10-25 потреб закольцованы с яч.4 ПС Майна. Под откл участок линии от оп.1 до оп.20 15-30 всё вкл | 2ч 35 мин 7ч 40 мин | Население
28 | 2018-02-05 | 07-53 | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Скугареевка(МРСК). На балансе УСК КТП-6236(п) | Повреждение в сетях МРСК | 2018-02-05 | 13-07 | 5ч 14 мин | Водозабор, население.
29 | 2018-02-05 | 08-10 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10кВ №13 РП-1 яч.12 | Падение ветки дерева. РПВ-успешно | 2018-02-05 | 08-45 | 35 мин | Скважина, население
30 | 2018-02-05 | 08-10 | 5 | г.Барыш | ГКТП-4 | Отгорела перемычка проходного изолятора до ВВ фазы Б. Сгорели 3 ПК-10 в рез-те падения ветки дерева | 2018-02-05 | 10-07 | 1ч 57 мин | Население
31 | 2018-02-05 | 08-16 | 5 | г.Барыш | ф-2 РП-2 яч.9 | РПВ-успешно | 2018-02-05 | 08-22 | 6 мин | Население
32 | 2018-02-05 | 08-35 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №15 ПС Кузоватово | При осмотре повреждений не обнаружено. | 2018-02-05 | 10-15 вкл на ХХ 11-07 всё вкл | 1ч 40 мин 2ч 32 мин | Котельная,население
33 | 2018-02-05 | 08-38 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | отключены разрядники на КТП-60 | 2018-02-05 | 09-38 без КТП-60,(КТП-60 откл.для осмотра)11-05 всё вкл | 1ч | Артскважи ны,д/с,население
34 | 2018-02-05 | 09-25 | 4 | Майнского р-на | КТП-42 яч.7 ПС Майна | Сработали 3 ПК-10 | 2018-02-05 | 11-15 | 1ч 50 мин | Население
35 | 2018-02-05 | 09-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Мирная | МТЗ. На опоре №14 слетел штыревой изолятор. | 2018-02-05 | 12-50 | 3ч | КНС
36 | 2018-02-05 | 10-51 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | яч.113 ПС Южная(УльГЭС) ТП-3609(УСК) | Отгорел шлейф на опоре №3 ВЛ-6кВ в сетях УльГЭС | 2018-02-05 | 11-30 | 39 мин | бетонный завод
37 | 2018-02-05 | 14-20 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Мирная | МТЗ. Схлест провода в пролете опор №13-14 | 2018-02-05 | 16-10 | 1ч 50 мин | КНС
38 | 2018-02-05 | 14-30 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.3 ПС Н.Черемшанская | МТЗ. опора №88 слетел провод ВЛ-10 кВ с изолятора,(повреждение вязки). Снежные заносы нет возможности осмотра на автомобиле | 2018-02-05 | 1-46 | 11ч.16мин. | Население (частный сектор)
39 | 2018-02-05 | 17-15 | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-4007 | Схлест проводов ВЛ-0.4кВ в рез-те срыва штыревого изолятора на опоре №20 | 2018-02-05 | 19-16 | 2ч 1 мин | Население (частный сектор)
40 | 2018-02-10 | 14-45 отключили | 1 | Тереньгульского р-на | яч.17 ПС Тереньга(МРСК) КТП-26(УСК) с.Молвино | "земля" ВЛИ-10 кВ опора №5 обрыв вязки провода, лег на траверсу | 2018-02-10 | 17-45 | 3ч. | арстскважи на,д/с,население
41 | 2018-02-10 | 17-13 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2 | пожар в д.№ 48 ул.Л.Толстого | 2018-02-10 | 17-45 | 32мин. | население
42 | 2018-02-14 | 3-00 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1726 | пожар в доме 39 ул. Молодежная, с.Ундоры | 2018-02-14 | 3-20 | 20мин. | час сектор
43 | 2018-02-14 | 10-56 отключили | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК) ТП-1,2,3,4,5,6 (УСК) | (К.И.) Повреждение в сетях МРСК: Оп.№133 обрыв вязки, оп. №390 разрушение изолятора, оп.№ 377 разрушение разрядника | 2018-02-14 | 15-41 ТП-1,2,3,4, 16-56 ТП-5, 20-44 ТП-6. | 4ч.45мин.6ч. 9ч.48 мин. | население
44 | 2018-02-14 | 21-47 отключили | 5 | г.Барыш | яч.2 ПС Тимошкино | (К.И.) оп.№ 39 слетел штыревой изолятор | 2018-02-15 | 0-14 | 2ч.17мин. | население
45 | 2018-02-16 | 17-50 отключили | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК) ТП-1,2,3,4,5,6 (УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2018-02-16 | 18-45 | 55 мин. | население
46 | 2018-02-18 | 15-15 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-6. | Пожар частного дома по Ул. Ленина д.137. Сгорел СИП 2х16 в пролете опор №103-104 | 2018-02-18 | 19-35 | 4ч 20 мин | Население
47 | 2018-02-18 | 22-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №5 от ЗТП-7. | Сгорел ПН-250А. Обрыв 2-ух проводов на отпайке в сторону инфекционного отделения ЦРБ (участок на балансе ЦРБ) | 2018-02-19 | 00-15 | 1ч 25 мин | Население
48 | 2018-02-20 | 14-25 откл-и | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Каргино(МРСК). Под откл на балансе УСК КТП-5,2 | Поиск КИ на ПС Каргино в сетях МРСК. | 2018-02-20 | 16-09 вкл от яч.7 ПС Бекетовка | 1ч 44 мин | Ст. Шарлово
49 | 2018-02-25 | 05-50 | 5 | г.Барыш | ф-8(Т.О.), ф-11(К.И.) ТПС Барыш. | Повреждение КЛ-10 кВ от яч.11 РП-2 до РК-3 | 2018-02-25 | 06-18 вкл ф-11 07-00 вкл ф-8 через ф-14 ПС Редуктор | 28 мин 1ч 10 мин | РДК,горгаз,население
50 | 2018-02-26 | 09-10 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | КТП-15 | Замена гибкой шины фазы "С" в РУ-0.4кВ от ТР до гл. рубильника | 2018-02-26 | 10-05 | 55 мин | Население
51 | 2018-02-26 | 13-36 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | КИ. Падение провода на траверсу опоры №7. | 2018-02-26 | 14-41 вкл без ЗТП-40, КТП-45. 16-37 всё вкл | 1ч 5 мин 3ч 1 мин | Котельная, население.
МАРТ
1 | 2018-03-04 | 14-56 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Каргино(МРСК) ТП-1,2,3,4,5,6 (УСК) | К.И. повреждение в сетях МРСК | 2018-03-04 | 15-58 кл от яч.7 ПС Бекетовка | 1ч 2 мин | с. Шарлово
2 | 2018-03-06 | 05-55 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.33 ПС Чердаклы(МРСК). На балансе УСК КТП-18,26,27 | Повреждение в сетях МРСК | 2018-03-06 | 07-15 вкл до РС-2125, 08-09 вкл КТП-26,27 | 1ч 20 мин | Население
3 | 2018-03-07 | 21-25 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1318 | Включено после осмотра | 2018-03-07 | 22-40 | 1ч.15мин. | население
4 | 2018-03-16 | 10-11 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10кВ №8 ПС СБРУ старая (МРСК), ТП-49,55 (УСК) | опора №77 слетела вязка с изолятором повреждение в сетях МРСК | 2018-03-16 | 15-57 | 5ч.46мин. | водозабор,население
5 | 2018-03-16 | 20-48 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1318 | Включено после осмотра | 2018-03-16 | 21-37 | 49мин. | население с. Луговое
6 | 2018-03-18 | 15-07 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Измайлово | МТЗ. РПВ- успешно. | 2018-03-18 | 15:12 | 5 мин | население
7 | 2018-03-18 | 17-45 | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4104 р.п. Новочеремшанск | Схлест провода в пролете опор №18-19. | 2018-03-19 | 18:40 | 55 мин | население
8 | 2018-03-21 | 16-40 | 3 | Чердаклинского р-на | д.11 ул Рабочая запит от ВЛ-0.4кВ №1 ТП-2136 | Повреждение вводного кабеля, отсутствие ф.А и ф.С | 2018-03-21 | 17-20 | 40 мин | Население п. Мирный
9 | 2018-03-22 | 19-15 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.15 РП-11 | Повреждение Концевой муфты КЛ-10кВ в яч.9 РП-11 | 2018-03-22 | 20-55 вкл ТП-272 23-05 всё вкл | 1ч 40 мин 3ч 50 мин | Население
10 | 2018-03-23 | 17-32 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | КЛ-10 кВ РП-11 яч.15 - КТП-272 яч.7, ТП-272,277,278, 279 | Все КЛ-10 кВ от яч.15 РП-11 до яч.1 ТП-279 введены в работу после проведения в/в испытаний. | 2018-03-23 | 18-19 вкл.ТП-272 18-31 вкл. ТП-277,278,279 | 47мин. 59мин. | Население
11 | 2018-03-25 | 09-20 | 3 | Мелекесского р-на | ф. КНС от ЗТП-2 | Замена ПН-2(400А) фазы "А" после осмотра | 2018-03-25 | 10-45 | 1ч 25 мин | КНС
12 | 2018-03-26 | 14-37 | 2 | Павловского р-на | ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Павловка | МТЗ, Вылетел верхний крюк ф.А на опоре №9 | 2018-03-26 | 16-47 | 2 ч 10 мин | Маслозавод
13 | 2018-03-26 | 20-30 | 1 | Ульяновского р-на | КЛ-0.4кВ №7 от ЗТП-35 | Повреждение КЛ-0.4кВ №7 | 2018-03-27 | 21-30 запитаны от КЛ-0,4 №8 | 1час. | лифты в д.1 по ул Новокомбинатовская
14 | 2018-03-28 | 15-45 | 4 | Карсунского р-на | ВЛ-10 кВ №15 ПС Карсун | МТЗ. ВЛ-10 кВ опора №96 обнаружена птица | 2018-03-28 | 15-48 | 3 мин. | с/ш,котельная,население
15 | 2018-03-29 | 15-45 | 2 | Новоспасского р-на | ф-10 ПС Нагорная (МРСК). На балансе УСК КТП-121,122,124,125. | Повреждение в сетях МРСК | 2018-03-29 | 18-10 | 2ч 25 мин | дет сад, население.
16 | 2018-03-30 | 08-40 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК) ТП-1,2,3,4,5,6 (УСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2018-03-30 | 10-41 | 2ч 1 мин | с. Шарлово
АПРЕЛЬ
1 | 2018-04-04 | 12-02 | 2 | Николаевского р-на | яч.3 ПС Ключики. | (т.о.) повреждение МВ-10кВ яч.3 ТПС Ключики (РЖД) | 2018-04-04 | 12-48 вкл. ЦРБ от яч.5 ПС Ключики 14-51 все потреб. запитаны с яч.7 ПС Ключики 18-08 востановили норм. сх. | 46мин. 2ч.49мин. | Водозабор, население, ЦРБ
2 | 2018-04-05 | 21-45 | 1 | Ульяновского р-на | яч.17 ПС Ишеевка (МРСК) | яч. 17 ПС Ишеевка вкл. в работу после осмотра. Повреждение в сетях МРСК. | 2018-04-05 | 23-30 вкл. яч.17 ПС Ишеевка без ТП-1446. 00-15 вкл. в работу после осмотра ТП-1446. | 1ч.45мин. 2ч.25мин. | Население, Северное кладбище.
3 | 2018-04-05 | 10-15 | 3 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Новая Майна (МРСК) ТП-1021,1003(УСК) | РПВ-успешно | 2018-04-05 | 10-21 | 6 мин | Население, д/сад.
4 | 2018-04-07 | 14-20 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.10 ПС Береговая (Энергомодуль) ТП-236,260,288 (УСК) | Повреждение в сетях Энергомодуля (отпайка ДСК) | 2018-04-07 | 15-43 | 1ч. 23мин. | Население
5 | 2018-04-08 | 9-21 | 4 | Майнского р-на СУ Игнатовка | яч.7 ПС Игнатовка | (т.о.) Попадание грача на РЛНД-10 на КТП-6 | 2018-04-08 | 9-30 | 9мин. | Население
6 | 2018-04-08 | 15-10 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК) ТП-1,2,3,4,5,6 (УСК) | (мтз) РПВ-успешно | 2018-04-08 | 15-32 | 22мин. | с. Шарлово
7 | 2018-04-11 | 20-00 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №10 ПС Ишеевка | а/м подбита ж/б опора №27 ВЛ-10кВ №10 ПС Ишеевка. Совместная подвязка с ВЛ-0.4кВ от ТП-5 и УО. | 2018-04-11 | Потребители не отключались |  | Водозабор, население.
8 | 2018-04-11 | 20-53 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | ф-11 ПС Новоспасская | Искрение на РТП-33 | 2018-04-11 | 21-28 | 35 мин | Водозабор,котельная,население,с/ш.
9 | 2018-04-13 | 11-01 | 5 | Барышского р-на С.У Ст.Тимошкино | ВЛ-0,4 №1 от КТП-7 | повреждение АВ | 2018-04-13 | 12-00 | 59 мин. | Население.
10 | 2018-04-15 | 12:50 | 5 | г.Барыш | яч.9 РП-2 КВЛ №2(ТО) от РП-2 яч.13 КВЛ №11 | В пролёте опор 38-38/1 обнаружено упавшее дерево, росшее вне охранной зоны ВЛ. | 2018-04-15 | 13-30 | 40 мин. | Наслеение
11 | 2018-04-15 | 12:50 | 5 | г.Барыш | яч.7 РП-2 КВЛ №1 от РП-2 яч.13 КВЛ №11 | РПВ успешно. | 2018-04-15 | 13-06 | 16 мин. | Водозабор, школа, население
12 | 2018-04-15 | 17:00 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-50 | РПВ успешно. | 2018-04-15 | 17-45 | 45 мин. | Население
13 | 2018-04-16 | 22:10 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | КЛ-10 кВ яч.4 ПС Береговая - яч.5 РП-11 (Энергомодуль). Под отключение попали ТП-251,208,274 (УСК). | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2018-04-16 | 23:30:00 Включили РС-10 кВ РП-11. | 20 мин. | Садовые общества.
14 | 2018-04-18 | 08-10 | 3 | Новомалыклинского р-на | КТП-4223 | Сгорели 2 ПК-10. Попадание кошки на КТП-4223 | 2018-04-18 | 08-45 | 35 мин | Котельная, дет сад, население
15 | 2018-04-18 | 23-12 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10 №8 ТПС Барыш(т.о.) | ТП-24 повреждение разрядника | 2018-04-18 | 23-22 вкл.от яч.5 РП-1, 0-12 вкл. по норм.схеме | 10 мин. | население
16 | 2018-04-18 | 23-59 отключили | 5 | г.Барыш | ВЛ-10 №8 ПС СБРУ старая (к.и.) МРСК, ТП-55,49 УСК | В сетях МРСК оп.212 повреждение изолятора, оп.338 обрыв вязки | 2018-04-19 | 6-24 | 6ч.25мин. | артскважина,население
17 | 2018-04-18 | 23-59 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10 №5 ПС Барыш-220 (т.о.) МРСК ТП-71 УСК | повреждение в сетях МРСК | 2018-04-19 | 2-58 вкл.от ВЛ-10 №7 ПС Барыш-220 | 2ч.59мин. | дет сад, население
18 | 2018-04-19 | 14-55 | 5 | г.Барыш | яч.4 РП-2 КВЛ №7 (ТО) | РПВ успешно.(осмотрели причина откл. не обнаружена) | 2018-04-19 | 15-04 | 9мин. | артскважина,население
19 | 2018-04-19 | 21-15 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №4 от КТП-39 | Повреждения в сетях УК Тимирязевская | 2018-04-19 | 22-55 | 1ч 40 мин | население
20 | 2018-04-20 | 12-57 откл-и | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10кВ №3 ТПС Ключики | Для устранения искрения на РС-4 | 2018-04-20 | 13-00 | 3мин. | школа, д/с, население
21 | 2018-04-23 | 15-12 | 4 | Сурского р-на | ВЛ-10кВ №6 ПС Сурское | (т.о.) РПВ-успешно | 2018-04-23 | 15-16 | 4мин. | администрация, с/ш, население
22 | 2018-04-23 | 20-43 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №10 ПС Ишеевка | (т.о.) Повреждение на потреб КТП-59 (НСС) | 2018-04-23 | 20-52 | 9 мин | население, водозабор.
23 | 2018-04-24 | 10-00 | 2 | Чердаклинского р-на | ТП-14 | повреждение 2 ПК-10 | 2018-04-24 | 10-35 | 35 мин. | население
24 | 2018-04-26 | 18-20 | 2 | Новоспасского р-на | яч.1 ПС Самайкино(МРСК) на бал. УСК потреб. ТП-40217 | повреждение в сетях МРСК | 2018-04-26 | 18-46 | 26мин. | население
25 | 2018-04-26 | 21-23 | 2 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | Причина отключения не обнаружена | 2018-04-26 | 22-42 | 1ч 19 мин | РДК, больница, котельная, школа, население
26 | 2018-04-26 | 23-45 | 2 | Павловского р-на | яч.11 ПС Павловка | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | 2018-04-27 | 05-56 | 6ч 11 мин | Маслозавод
27 | 2018-04-27 | 11-15 | 4 | Майнского р-на | ВЛ 0,4кВ №2 ГКТП №6 | дер.опора №3/6 слетел крюк | 2018-04-27 | 11-58 | 43 мин. | население
28 | 2018-04-27 | 13-24 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ 10 кВ яч.11 ПС Радишево (к.и.) | Причина отключения не обнаружена | 2018-04-27 | 14-01 | 37 мин. | школа,водоканал ,котельная ,население
29 | 2018-04-27 | 13-56 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ 10 кВ яч.12 ПС Радишево (К.И.) | Повреждение разрядника фаза "B" на КТП №3 | 2018-04-27 | 14-51 без КТП №3, 15-45 КТП-3 вкл. | 55 мин. 1ч.49мин. | население
30 | 2018-04-27 | 16-56 отключили | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10 кВ №9 ТПС Должниково(К.И.) | Поавеждение КЛ-10 кВ от РК-24 до ТП-103(пот.) | 2018-04-27 | 17-37 до РС-20,19-20 без ТП-25, ТП-103 21-12 вкл.КТП-25 | 41 мин. 2ч.24 мин. | ростелеком,население
31 | 2018-04-28 | 2-19 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ 10 кВ яч.11 ПС Радишево (к. и.) | Причина отключения не обнаружена, идет дождь,гроза | 2018-04-28 | 3-20 | 1ч.1мин. | школа,водоканал ,котельная ,население
32 | 2018-04-28 | 12-32 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ 10 кВ яч.11 ПС Радишево (к. и.) | Причина отключения не обнаружена | 2018-04-28 | 13-00 | 28 мин | школа,водоканал ,котельная ,население
33 | 2018-04-28 | 15-30 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10кВ №6 яч.6 РП-2 (т.о.) | РПВ-успешно. Сильный ветер, дождь. | 2018-04-28 | 15-35 | 5 мин | д\с,население
34 | 2018-04-28 | 15-35 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10кВ №1 яч.7 РП-2 (т.о.) | Обрыв двух проводов в пролетах опор №32-33-34 в рез-те падения березы | 2018-04-28 | 19-29 вкл до РС-36 ЗТП-21, 20-38 вкл.полно стью | 3ч 54 мин 5ч.19мин. | Водозабор, школа,население
35 | 2018-04-28 | 15-39 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш (т.о.) | РПВ-успешно. Сильный ветер, дождь. | 2018-04-28 | 19-43 | 4 мин | Больница,котельная,школа, дет сад, население
36 | 2018-04-28 | 16-23 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ 10 кВ яч.11 ПС Радишево (к. и.) | Повреждение изолятора ф.А на опоре №36 | 2018-04-28 | 18-40 вкл до РС-1 от яч.12 ПС Радищево. 19-49 всё вкл | 2ч 17 мин 3ч 26 ммин | школа,водоканал ,котельная ,население
37 | 2018-04-28 | 16-47 | 4 | Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 (т.о.) | Поврежденеие в сетях МРСК | 2018-04-28 | 17-24 | 37 мин | Скважина, администрация, население.
38 | 2018-04-28 | 16-43 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш (т.о.) | РПВ-успешно. Сильный ветер, дождь. | 2018-04-28 | 17-27 | 40 мин | Больница,котельная,школа, дет сад, население
39 | 2018-04-28 | 16-43 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10кВ №13 РП-1 (т.о.) | Падение веток деревьев на ГКТП-4 | 2018-04-28 | 17-40 | 57 мин | Скважина, население
40 | 2018-04-28 | 16-43 | 5 | г.Барыш | ф-2 яч.9 РП-2 (т.о.) | РПВ-успешно. Сильный ветер, дождь. | 2018-04-28 | 16-58 | 15 мин | Школа, население.
41 | 2018-04-28 | 17-55 | 4 | Карсунского р-на | ф-3 ПС Карсун (м.т.з.) | Повреждение опорных изоляторов КТП-23 | 2018-04-28 | 18-35 вкл без КТП-23 всё вкл 19-27 | 40 мин 1ч 32 мин | Котельная, дет сад, Ростелеком, население.
42 | 2018-04-28 | 18-15 | 1 | Ульяновского р-на | ф-5 ПС Ишеевка (м.т.з.) | Сгорели 3 ПК-10 на ЗТП-26 | 2018-04-28 | 19-15 | 1 час | Котельная, КНС, население.
43 | 2018-04-28 | 18-10 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10кВ №9 ПС Должниково(КИ) | вкл.от ВЛ-10 №14 ПС Б.Сызган | 2018-04-28 | 20-17 ,без КТП-25, в 21-05 вкл КТП-25 | 2ч.07мин. 2ч.55мин. | население
44 | 2018-04-28 | 18-20 | 5 | г.Барыш | яч.10 ПС Измайлово(КИ) | РПВ-успешно. Сильный ветер, дождь. | 2018-04-28 | 18-34 | 14 мин | школа-интернат,население
45 | 2018-04-28 | 18-34 | 5 | г.Барыш | яч.10 ПС Измайлово(КИ) | повреждение проходного изолятора на КТП-2 (фаза С) | 2018-04-28 | 20-08 без КТП-2, 21-30 вкл.КТП-2 | 1ч.24 мин. 2ч.56мин. | школа-интернат,население
46 | 2018-04-28 | 18-56 | 4 | Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 (т.о.) | Повреждение в сетях МРСК | 2018-04-28 | 19-15 | 19 мин | Скважина, администрация, население.
47 | 2018-04-28 | 21-30 | 3 | Мелекесского р-на | яч.0 ПС Н.Майна(МРСК), ТП-1023(УСК) (м.т.з.) с.Сабакаево | Повреждение в сетях МРСК | 2018-04-28 | 22-00 | 30 мин. | население
48 | 2018-04-29 | 7-20 | 5 | Базарносызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган (К.И). | РПВ-успешно . | 2018-04-29 | 7-45 | 25 мин. | Администрация, школа, детский дом, больница, скважина, население.
49 | 2018-04-29 | 7-20 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10кВ №9 ПС Должниково(КИ) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Должникова закольцована через РК-3 с ВЛ 10 кВ №14 ПС Б.Сызган | 2018-04-29 | 7-45 | 25 мин.
50 | 2018-04-29 | 8-03 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ 10 кВ №14 ПС Б.Сызган (м.т.з.) | РПВ-успешно. | 2018-04-29 | 8-07 | 4 мин | Администрация, школа, детский дом, больница, скважина, население.
51 | 2018-04-29 | 8-03 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ 10 кВ №9 ПС Должниково (м.т.з.) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Должникова закольцована через РК-3 с ВЛ 10 кВ №14 ПС Б.Сызган | 2018-04-29 | 8-07 | 4 мин
52 | 2018-04-29 | 8-33 отключили | 3 | Мелекесского р-на СУ Новая Майна | ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП-1078 | Обрыв фазного провода в пролёте опор №12-13, схлёст проводов в пролётах опор №13-14-15 | 2018-04-29 | 11-25 | 2ч 52 мин | Население.
53 | 2018-04-29 | 09-40 | 4 | Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская (МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 (т.о.) | Поврежденеие в сетях МРСК | 2018-04-29 | 10-41 запитали с яч.5 ПС Тагай (МРСК) | 1ч 01 мин | Скважина, администрация, население.
54 | 2018-04-30 | 21-47 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10 кВ №9 ТП Должниково (к.и.) | РПВ-успешно. | 2018-04-30 | 23--02 | 1ч.15 мин. | Население
55 | 2018-04-30 | 21:47 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10 кВ №9 ТП Должниково | РПВ | 2018-04-30 | 21:50 | 0:03 | Население
МАЙ
1 | 2018-05-01 | 18-50 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Н.Майна(МРСК) ТП-1002(УСК) | (МТЗ) РПВ | 2018-05-01 | 19--07 | 17мин. | население
2 | 2018-05-02 | 15-29 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №5 ПС Сенгилей-город | Земля ф.С. Падение ветки дерева в пролете оп. №118-119 | 2018-05-02 | 17-30 | 2ч 1 мин | Население
3 | 2018-05-03 | 09--10 | 5 | г.Барыш | яч.10 РП-2, КВЛ-10 №6,7 | (т.о.) РПВ-успешно | 2018-05-03 | 09-15 яч.10 РП-2, КВЛ-10 №7, 09-30 КВЛ-10 №6 без ТП-16,47,61, 9-48 вкл.полностью. | 5 мин. 20 мин. 38 мин. | артскажина, население
4 | 2018-05-04 | 21-40 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ТП-37 | пролет опор №1-2 схлест проводов | 2018-05-04 | 22-20 | 40 мин. | население
5 | 2018-05-08 | 12-25 | 2 | Ст.Кулаткинского р-на | ВЛ 10кВ №19 ПС Ст.Кулатка (КИ) | Повреждение проходного изолятора и разрядника ф."С" на ТП-1 | 2018-05-08 | 14-57 без ТП-1 15-58 вкл. ТП-1 | 2ч.27мин. 3ч.28мин. | население
6 | 2018-05-09 | 11-00 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Каргино(МРСК). На балансе УСК ТП-1,2,3,4,5,6. | Повреждение в сетях МРСК на потреб ТП. | 2018-05-09 | 13-15 | 2ч 15 мин | с. Шарлово
7 | 2018-05-10 | 8-32 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.41 ПС МГ(энергомодуль) 1СШ-10 РП-12 (УСК) | Повреждение КЛ -10кВ от яч.41 ПС МГ ( энергомодуль) | 2018-05-10 | 8-54 через СВ-10 | 22 мин | население
8 | 2018-05-11 | 7-44 отключили | 5 | г.Барыш | яч.18 ф.8, яч.17 ф.9 ТПС Барыш | повреждение на ТПС Барыш. Задымление на 1 СШ. | 2018-05-11 | 8-11 вкл. ф.8 с ф.14 ПС Редуктор 8-16 РП-1, РП-2 запитали по резервной схеме от яч.2 ф.11 ТПС Барыш | 32мин | школа,водозабор,население
9 | 2018-05-11 | 7-44 отключили | 5 | г.Барыш | ВЛ 10кВ № 10,16 ПС Измайлово | повреждение на ТПС Барыш. Задымление на 1 СШ. | 2018-05-11 | 8-10 | 26мин | школа,население
10 | 2018-05-11 | 7-44 отключили | 5 | г.Барыш | ВЛ 10кВ № 6 ПС Жадовка | повреждение на ТПС Барыш. Задымление на 1 СШ. | 2018-05-11 | 8-15 | 31мин | школа,население
11 | 2018-05-11 | 8-40 | 5 | г.Барыш | яч.13 РП-2 ввод №11 (ТО) | Включена после осмотра | 2018-05-11 | 9-06 вкл.ф-2,6,7 09-30 вкл.ф-1 | 27мин. 50мин. | школа,водозабор,население
12 | 2018-05-11 | 9-40 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ 10кВ № 8 ПС Коромысловка (ТО) | При осмотре ВЛ-10 кВ видимых повреждений не обнаружено | 2018-05-11 | 10-10 РПВ не успешно (КИ) 12-20 | 2ч.40мин. | население
13 | 2018-05-11 | 10-45 | 5 | г.Барыш | яч.13 РП-2 ввод №11 (ТО) | Падение ветки на КВЛ-10 кВ №2 в пролете опор №14-15 | 2018-05-11 | 11-20 | 35мин. | школа,водозабор,население
14 | 2018-05-11 | 12-10 | 5 | Вешкаймского р-на СУ Чуфарово | ВЛ 10кВ № 15 ПС Чуфарово (ТО) | Обнаружена ветка на ТП-13 вне охранной зоны | 2018-05-11 | 12-44 | 34мин. | население
15 | 2018-05-11 | 12-53 | 5 | г.Барыш | яч.4 ф.7 РП-2 (ТО) | Обнаружена ветка на ТП-15 вне охранной зоны | 2018-05-11 | 13-15 | 23мин. | население
16 | 2018-05-11 | 12-53 отключили | 5 | г.Барыш | яч.7 ф.1 РП-2 (КИ) | После осмотра РПВ-успешно | 2018-05-11 | 13-20 | 25мин. | население
17 | 2018-05-11 | 13-15 | 4 | Карсунский р-он СУ Языково | ВЛ 10кВ № 8 ПС Языково (МТЗ) | Падение потребительской опоры на пересечении с ВЛ-10кВ в пролете опор №6-7 | 2018-05-11 | 13-50 | 35мин. | население
18 | 2018-05-11 | 14-10 | 5 | Вешкаймского р-на СУ Чуфарово | ВЛ 10кВ № 15 ПС Чуфарово (ТО) | Обнаружена ветка на ТП-13 вне охранной зоны | 2018-05-11 | 14-45 | 35мин. | население
19 | 2018-05-11 | 15-40 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ от ТП-1446 | обрыв провода на опоре №1 | 2018-05-11 | 16-50 | 1ч.10мин | северное кладбище
20 | 2018-05-11 | 17-50 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) ТП-46(УСК) (КИ) | повреждение в сетях МРСК | 2018-05-11 | 20-15 | 2ч.25мин | база отдыха
21 | 2018-05-12 | 11-36 | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасское (КИ) | РПВ-успешно | 2018-05-12 | 11-47 | 11 мин | Администрация, Полиция, МЧС, Хлебокомбинат, население
22 | 2018-05-12 | 11-50 отключили | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасское (КИ: земля фаза "В") | РПВ-успешно. Обнаржен разрушенный РВО-10 кВ фаза "В" на КТП-30. | 2018-05-12 | 12-56 | 1ч.06мин | Администрация, Полиция, МЧС, Хлебокомбинат, население
23 | 2018-05-12 | 11-50 отключили | 4 | Майнского р-на СУ Тагай | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3 | Пожар на территории частного дома по ул. Крупской д.29. | 2018-05-12 | 12-00 | 10мин | население
24 | 2018-05-14 | 13-50 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.18 ПС Черемшанская(энергомодуль). На балансе УСК ТП-211 | ТО. Повреждение КЛ-10кВ от яч.18 ПС Черемшанская (энергомодуль) | 2018-05-14 | 14-20 | 30 мин | ИП
25 | 2018-05-16 | 16-25 | 2 | Ст.Кулаткинского р-на | ВЛ-10кВ №2 ПС Ст.Кулатка (МТЗ) РПВ-не успешно | Неисправность в цепях управления яч.2 ПС Ст.Кулатка (сети ЮПО) | 2018-05-16 | 17-55 вкл на х.х без ТП 18-50 все вкл. | 1ч.30мин. 2ч.25мин. | Школа, котельные, д/с, население
26 | 2018-05-18 | 12-40 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка | ТО. РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2018-05-18 | 13-39 | 59 мин. | Котельная, водозабор, население.
27 | 2018-05-18 | 13-00 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10кВ №12 ПС Радищево | МТЗ. РПВ-успешно Дождь, гроза. | 2018-05-18 | 13-23 | 23 мин. | Население.
28 | 2018-05-18 | 15-50 | 4 | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Карсун | МТЗ. Дождь, гроза | 2018-05-18 | 18-45 вкл от оп.53, 19-25 вкл.до оп.№53 | 2ч. 55 мин, 3ч.35мин. | Котельная, дет сад, население.
29 | 2018-05-18 | 16-58 | 5 | г.Барыш | яч.7 ф.1, яч.9 ф.2 РП-2 | ТО. РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2018-05-18 | 17-08 | 10 мин | Население
30 | 2018-05-18 | 17-15 | 1 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС Ишеевка (МРСК). На балансе УСК ТП-1683 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2018-05-18 | 22-48 | 5ч.33мин. | Салмановка ,население
31 | 2018-05-18 | 17-30 | 1 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС Б.Ключищи (МРСК). На балансе УСК ТП-1576 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2018-05-18 | 18-56 | 1ч 26 мин | Кукушки, население
32 | 2018-05-18 | 17-45 | 5 | г.Барыш | яч.2 ПС Тимошкино | ТО. Повреждение штыревого изолятора ф.В на опоре №49 | 2018-05-18 | 19-34 | 1ч 49 мин | Население
33 | 2018-05-18 | 18-00 | 5 | г.Барыш | яч.7 ф.1 РП-2 | ТО. Повреждение проходного изолятора ф.В на КТП-31 | 2018-05-18 | 18-17 без КТП-31 19-35 всё вкл | 17 мин 1ч 35 мин | Население
34 | 2018-05-18 | от 18-45 до 19-20 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5,7,14,18 ПС Сенгилей-город | МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2018-05-18 | от 18-45 до 19-20 | 0 мин | администрация,скважина,д/с,с/ш,население
35 | 2018-05-18 | 20-33 | 1 | Сенгилеевского р-на | ЗТП-16 | Повреждение ПК-10 фаза "В". При осмотре ЗТП-16 и отх. ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | 2018-05-18 | 21-10 | 37мин. | население
36 | 2018-05-19 | 17-27 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Каргино (МРСК). На балансе УСК: ТП-1,2,3,4,5,6 ст.Шарлово | РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2018-05-19 | 17-51 | 24 мин. | Администрация, школа, население.
37 | 2018-05-19 | 17-51 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №11, 4 ПС Чуфарово | МТЗ. РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2018-05-19 | 18-10 | 19 мин. | Администрация, школа, котельная, водозабор, население.
38 | 2018-05-19 | 19-11 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10кВ №20 ПС Тимошкино | Блинкер: Аварийное отключение. РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2018-05-19 | 19-27 | 16 мин. | Детский сад, школа, население.
39 | 2018-05-19 | 20-15 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ№13 ПС Луговая (МРСК). На балансе УСК ТП-1220. | РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2018-05-19 | 21-02 | 47 мин | Население.
40 | 2018-05-19 | 20-36 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Николькое-1 | Аварийно отключалась ВЛ-35 кВ Озёрки-Суходол, питающая ПС 35/10 кВ Николькое-1. Дождь, гроза. | 2018-05-19 | 20-51 | 15 мин | Школа, котельная, нгаселение.
41 | 2018-05-19 | 21-03 | 3 | Мелекесского р-на | яч.9 ПС Тиинск (МРСК). На балансе УСК ТП-1319 | МТЗ. РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2018-05-19 | 21-58 | 55 мин | Население.
42 | 2018-05-20 | 03-30 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-город | МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре обнаружена сбитая автотранспортом опора №10. | 2018-05-20 | 03-30 | 0 мин | котельная,население
43 | 2018-05-20 | 8-50 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5,7 ПС Сенгилей-город | Для замены ж/б опоры №10 на ВЛ-10кВ яч.5 ПС С-Г, сбитой автотранспортом. Автомобиль на месте, водителя увезла скорая помощь, ГАИ вызывали, протокол составлен. | 2018-05-20 | 12-32 | 3ч.42мин. | котельная, население
44 | 2018-05-20 | 10-45 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-10 | Заменили ПН-2 (100А) фаза "С". При осмотре ВЛ-0,4 кВ №3 повреждений не обнаружено. | 2018-05-20 | 11-35 | 50мин. | население
45 | 2018-05-25 | 10-15 | 5 | Вешкаймского р-на СУ Чуфарово | яч.4 ПС Чуфарово | ТО.КТП № 9 сгорел предохранитель ф."А", причина попадание кошки в РУ-10кВ | 2018-05-25 | 10-51 без КТП-9 11-30 вкл. КТП-9 | 36 мин. 1ч. 15 мин. | Котельная, население
46 | 2018-05-25 | 17-32 | 4 | Майнского р-на СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) на бал УСК ТП 6шт. | МТЗ, РПВ-успешно | 2018-05-25 | 17-54 | 22 мин | школа-интернат, артскважина, население
47 | 2018-05-25 | 17-50 | 1 | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Уржумская | МТЗ, РПВ-успешно | 2018-05-25 | 18-06 | 16 мин | больница, население
48 | 2018-05-25 | 20-58 | 4 | Майнского р-на СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) на бал УСК ТП 6шт. | Повреждение в сетях МРСК | 2018-05-25 | 21-27 | 29 мин. | школа-интернат, артскважина, население
49 | 2018-05-25 | 21-43 откл-и | 4 | Майнского р-на СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) на бал УСК ТП 6шт. | Для отыскания К.И. в сетях МРСК | 2018-05-25 | 21-54 | 11 мин. | школа-интернат, артскважина, население
50 | 2018-05-26 | 12-11 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | КИ: земля фаза "В". При осмотре на опоре №6 обнаружен разрушенный изолятор фаза "В". | 2018-05-26 | 13-26 | 1ч. 13мин. | Администрация, ЦРБ, КНС, водозабор, молочный завод, население.
51 | 2018-05-26 | 14-00 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7 | В пролёте опор № 1-3 обрыв провода фаза "В" веткой упавшей с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 2018-05-26 | 15-00 | 1ч. | Население.
52 | 2018-05-27 | 20-30 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-13 | Сгорел ПН-250А ф.С | 2018-05-27 | 21-12 | 42 мин | Население
53 | 2018-05-28 | 00-30 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №5 ПС Ишеевка | МТЗ. РПВ-успешно | 2018-05-28 | 00-35 | 5 мин | КНС, Котельная, ЦРБ, ПЧ, Администрация, население.
54 | 2018-05-28 | 11-48 | 5 | г.Барыш | яч.2 ПС Тимошкино | Т.О. РПВ К.И. На КТП №17 Пробит проходной изолятор ф."В". | 2018-05-28 | 14-08 вкл. без КТП №17. 15-06 запитана полностью. | 2ч. 10 мин. 3ч. 8 мин. | Население
55 | 2018-05-28 | 16-13 | 4 | Майнского р-на | яч.15 ПС Тагай(МРСК). На балансе УСК ТП-1 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | 2018-05-28 | 18-21 | 2ч. 8мин. | Население
56 | 2018-05-28 | 18-24 | 4 | Майнского р-на | яч.15 ПС Тагай(МРСК). На балансе УСК ТП-1 | К.И. Повреждение в сетях МРСК. | 2018-05-28 | 18-34 | 10 мин. | Население
57 | 2018-05-28 | 19-10 | 4 | Майнского р-на | яч.15 ПС Тагай(МРСК). На балансе УСК ТП-1 | К.И. Повреждение в сетях МРСК. | 2018-05-28 | 20-55 | 1ч. 45мин. | Население
58 | 2018-05-28 | 0-11 отключили | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-5 | Пожар: горит жилой дом. | 2018-05-28 | 1-25 | 1ч. 13мин. | Население
59 | 2018-05-29 | 2-20 отключили | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП-40 | Пожар: горит магазин. | 2018-05-28 | 2-30 | 10мин. | Население
60 | 2018-05-29 | 12-54 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0,4 №1 от КТП-9 | опоры № 6/3-6/4 обрыв проводов фазы А,В из-за падения ветки тополя. | 2018-05-29 | 13-47 | 52 мин. | Население
61 | 2018-05-29 | 13-37 | 2 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС Новоспасская(МТЗ) | повреждение разрядников РТП-43 фаза А, КТП-50 фаза С | 2018-05-29 | 14-09 | 32 мин. | Население
62 | 2018-05-29 | 17-38 отключили | 4 | Карсунского р-на | яч.15 ПС Карсун | возгорание на потребительской ТП-Вика-прогресс | 2018-05-29 | 17-58 без ТП-Вика-прогресс | 20 мин. | Население
63 | 2018-05-29 | 18-45 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-21 | Падение веток дерева на ВЛ-0,4 кВ в пр оп. №11-12 на территории с/школы№-2 с повреждением изоляторов оп. №11. Дерево в не охранной зоне ВЛ | 2018-05-29 | 20-50 | 3ч.5мин. | Население, с/школа
64 | 2018-05-29 | 21-54 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-5 | Возгарание бани ул. Октябрьская 21 | 2018-05-29 |  |  | Население
65 | 2018-05-30 | 08-36 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.41 ПС Мелекесс-городская(энергомодуль). На балансе УСК РП-12 | Повреждение КЛ-10кВ на ТП-84 в сетях ДСК | 2018-05-30 | 08-56 | 20 мин. | Население
66 | 2018-05-30 | 10-00 | 4 | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №16 ПС Карсун | МТЗ. Обрыв 2-ух проводов ф.А и ф.В ВЛ-10кВ в рез-те удара ж/б опоры №23 трактором при культивации земли. | 2018-05-30 | 13-42 | 3ч. 42 мин. | Дет сад, население.
67 | 2018-05-30 | 12-15 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.10 ПС Береговаая(Энергомодуль). На балансе УСК 3 ТП | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-05-30 | 14-20 | 2ч. 5 мин. | Фермы
68 | 2018-05-30 | 12-44 | 2 | Николаевского р-на | ф-3 ПС Ключики | ТО. Падение ветки дерева в пролете оп.112-113. Вне охранной зоны. | 2018-05-30 | 13-18 до опоры №109 13-42 всё вкл | 34 мин. 58 мин. | Водозабор, школа, население
69 | 2018-05-30 | 12-50 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | МТЗ. Падение сухостоя в пролете оп.62-63. Вне охранной зоны. | 2018-05-30 | 13-58 вкл до РС-1 от ф-7 ПС Новоспасск 14-50 всё вкл | 1ч. 8 мин. 2ч. | Артскважи ны,ЦРБ,д/с,население
70 | 2018-05-30 | 13-03 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма | МТЗ. РПВ-успешно | 2018-05-30 | 13-24 | 21 мин. | Школа,д/сад,котельная,население
71 | 2018-05-30 | 13-16 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №18 ПС Сенгилей-город | МТЗ. АПВ-успешно. | 2018-05-30 | 13-16 | 0 мин | Население
72 | 2018-05-30 | 13-22 | 5 | г.Барыш | яч.18 ПС Жадовка(МРСК). На балансе УСК 2 ТП | ТО. Падение дерева на ВЛ-10кВ в сетях МРСК. | 2018-05-30 | 15-02 | 2ч. 40 мин. | Население водозабор.
73 | 2018-05-30 | 13-49 | 5 | г.Барыш | яч.10 ПС Измайлово | ТО. РПВ-успешно | 2018-05-30 | 13-58 | 9 мин. | школа-интернат,население
74 | 2018-05-30 | 16-00 | 5 | г.Барыш | ВЛ-0.4кВ №3 от ЗТП-11 | Повреждение КЛ-0.4кВ (выход на ВЛ-0.4кВ №3) | 2018-05-30 | 18-55 | 2ч. 55 мин. | 47 абонента
75 | 2018-05-30 | 16-20 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-30 | обрыв фазных проводов в 2-ух пролетах опор | 2018-05-30 | 21-46 | 5ч.26мин. | 136 абонента
76 | 2018-05-30 | 16-58 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК) ТП-1,2,3,4,5,6 (УСК) | Повреждение 35 кВ в сетях МРСК. | 2018-05-30 | 18-43 | 1ч.45мин. | с. Шарлово
77 | 2018-05-30 | 17-00 | 4 | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Карсун | МТЗ. РПВ-успешно.Гроза. | 2018-05-30 | 17-20 | 20 мин. | Котельная, дет сад, Ростелеком, население.
78 | 2018-05-30 | 17-05 | 4 | Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | Повреждение в сетях МРСК | 2018-05-30 | 19-43 | 2 ч.38 мин. | Скважина, администрация, население.
79 | 2018-05-30 | 17-05 | 4 | Майнского р-на | яч.7 ПС Тагай (МРСК). На балансе УСК ТП-3, 9, 10, 12. | РПВ-успешно. Гроза. | 2018-05-30 | 17-25 | 20 мин | Школа, водозабор, население.
80 | 2018-05-30 | 17-10 | 5 | г. Барыш СУ Жадовка | КТП №7 ВЛ-0,4 кВ №3 | Повреждение опор №3/3/10 (с укосом), №3/3/9, 3/3/12 (с укосом) всего 5 опор | 2018-05-31 | 13-02 | 19 ч. 52 мин. | 3 абонента
81 | 2018-05-30 | 17-25 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №4 от ТП-1848 | Падение анкерной опоры №1 в рез-те срыва крыши с соседней постройки. | 2018-05-30 | 23-35 | 6ч.10мин. | 52 абонента
82 | 2018-05-30 | 17-27 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.4 ПС Чуфарово | ТО. Гроза. | 2018-05-30 | 20-29 | 3ч.02мин. | Население
83 | 2018-05-30 | 17-30 | 5 | г.Барыш | ЗТП-10 откл ВЛ-0,4 кВ №4 | Повреждение 1 опоры №4/10 | 2018-05-31 | 10-54 | 17 мин. 24 мин. | 52 абонента
84 | 2018-05-30 | 17-30 | 5 | г.Барыш | ЗТП №6 ВЛ-0,4 кВ №4 | Обрыв провода в пролете оп №4/7/1-4/7/2 | 2018-05-31 | 15-05 | 19 ч. 35 мин. | 30 абонентов
85 | 2018-05-30 | 17-30 | 5 | г.Барыш | КТП-62 откл. ВЛ-0,4 кВ № 1,2 | Обрыв проводов на оп. №1/11/1 | 2018-05-31 | 12-16 | 18 ч. 46 мин. | 74 абонентов
86 | 2018-05-30 | 17-30 | 5 | Базарносызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | ТО. Гроза. | 2018-05-30 | 21-50 от яч.14 ПС Б.Сызган | 4 ч.20 мин. | Администрация, школа, детский дом, больница, скважина, население.
87 | 2018-05-30 | 17-30 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган | ТО. Гроза. | 2018-05-30 | 19-39 | 2ч.09мин
88 | 2018-05-30 | 17-49 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-город | паденние веток тополя опоры 104-105,118-119 | 2018-05-30 | 20-40 | 2ч.51мин. | котельная,население
89 | 2018-05-30 | 17-50 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.10 ПС Береговая(Энергомодуль) На балансе УСК 3 ТП | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-05-30 | 22-10 | 4ч.20мин. | Население
90 | 2018-05-30 | 17-50 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.27 ПС МГ(энергомодуль) ТП-271(УСК) | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-05-30 | 20-20 | 2ч.30мин. | население.
91 | 2018-05-30 | 17-53 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10№1 | падение ветки дерева опора№3 | 2018-05-30 | 20-16 | 2ч.23мин. | ПТУ,артскважина,население
92 | 2018-05-30 | 17-53 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10№2 | падение ветки дерева КТП-75 | 2018-05-30 | 19-36 | 1ч.43мин. | с/ш,население
93 | 2018-05-30 | 17-53 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10№8 | падение ветки дерева опоры 6-7 | 2018-05-30 | 19-30 | 1ч.37мин. | РДК,хлебзавод ,население
94 | 2018-05-30 | 17-53 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10№14 | падение ветки дерева опоры 17-18 | 2018-05-30 | 19-28 | 1ч.35мин. | меб.фабрика, баня,население
95 | 2018-05-30 | 17-53 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10№13 | падение ветки дерева опоры 17-18,27-30 | 2018-05-30 | 21-06 | 3ч.13мин. | АТП,автовокзал,население
96 | 2018-05-30 | 17-53 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10№6 | обрыв проводов оп.38-42,55-55/2 из-за падения деревьев | 2018-05-30 | 22-08 | 4ч.15мин. | с/ш,население
97 | 2018-05-30 | 18-00 | 2 | Ульяновского р-на | яч.30 ПС Ишеевка | повреждение в сетях МРСК | 2018-05-30 | 22-40 | 4ч.20мин. | население.
98 | 2018-05-30 | 18-00 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-17 | Гроза. Сработал АВ-160А | 2018-05-30 | 18-32 | 32 мин. | 175 абонентов
99 | 2018-05-30 | 18-00 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.4 ПС Береговая(Энергомодуль) На балансе УСК ТП-274 | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-05-30 | 20-20 | 2ч.20мин. | Население
100 | 2018-05-30 | 18-17 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-32 | Выломало крюки и наклонило оп.1/1 и 1/2. Шквалистый ветер, гроза. | 2018-05-31 | 15-20 | 21ч.37мин. | 102 абонентов
101 | 2018-05-30 | 18-17 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ № 1,3 от КТП-21 | Обрыв в пролете опор №3-4 проводов,падение деревьев | 2018-05-30 | 21-41 | 3ч.24мин. | 88 абонентов
102 | 2018-05-30 | 18-17 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ № 2 от КТП-22 | Обрыв в пролете опор № 6-7-8 , падение деревьев. | 2018-05-30 | 21-41 | 3ч.24мин. | 58 абонентов
103 | 2018-05-30 | 18-17 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-9 | Обрыв в пролете опор № 6-6/5-6/5/1 и №8/1/1-8/1/2 , падение деревьев. | 2018-05-30 | 21-41 | 3ч.24мин. | 149 абонентов
104 | 2018-05-30 | 18-17 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-40 | Обрыв в пролете опор № 12-14 и №12-12/1 падение деревьев. | 2018-05-30 | 23-00 | 4ч.43мин. | 166 абонентов
105 | 2018-05-30 | 19-00 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-0,4№2 от КТП-29 | ветром сдуло крышу повредило опору№23 | 2018-05-30 | 20-46 | 1ч.46мин. | 110 абонентов
106 | 2018-05-30 | 19-10 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.2 ПС Мирная | повреждение шлейфа ВЛ-10 кВ ТП-2142 | 2018-05-30 | 19-50 | 40 мин. | д/с,население
107 | 2018-05-30 | 19-20 | 2 | Николаевского р-на | яч.5ПС Ключики | дождь,гроза вкл.после осмотра | 2018-05-30 | 20-46 | 1ч.20мин. | население.
108 | 2018-05-30 | 19-34 отключили | 5 | г.Барыш | яч.10,16 ПС Измайлово | повреждение на ПС Измайлово | 2018-05-30 | 20-16 яч.16, 22-27 яч.10 | 42мин. 2ч.57мин. | школа-интернат,население
109 | 2018-05-30 | 19-50 | 2 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС Новоспасская(МТЗ) | РПВ-успешно. Гроза. | 2018-05-30 | 19-58 | 8мин. | д/с,водозабор,население
110 | 2018-05-30 | 19-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №8 ТП-21 | падение дерева на вл-0,4 кВ в пролете опор №11-12 | 2018-05-30 | 22-34 | 2ч.46 мин. | 13 абонентов
111 | 2018-05-30 | 19-55 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная(МТЗ) | включена после осмотра | 2018-05-30 | 22-22вкл. До РС-3, 0-32 вкл.полностью | 2ч.27мин. 4ч.37мин. | маслозавод,баня,население
112 | 2018-05-30 | 20-00 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-32 | Обрыв провода в пролёте опор №1-1/1, 1/1-1/2,1/2-1/3. Повреждение пасынков опор № №1/1, 1/2 | 2018-05-31 | 15-00 | 19ч. | ЗАГС, Центр детского творчества, БТИ, Судебный приставы, МФУ ( 102 абонента)
113 | 2018-05-30 | 21-17 отключили | 5 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | повреждение на ПС Вешкайма | 2018-05-30 | 22-04 | 47мин. | д/с,сбербанк,население
114 | 2018-05-30 | 22-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №2 ТП-10 | обрыв фазного провода в пролете опор №76-77 | 2018-05-30 | 23-15 | 25мин. | 282 абонентов
115 | 2018-05-30 | 23-00 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ от КТП-21 | заменили ПН-2 | 2018-05-30 | 0-10 | 1ч.10мин. | 88 абонентов
116 | 2018-05-31 | 1-42 | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская(МТЗ) | РПВ-успешно. | 2018-05-31 | 1-46 | 8мин. | водокачка,ПТУ,население
117 | 2018-05-31 | 2-50 | 2 | Новоспасского р-на | яч.7,11 ПС Новоспасская(МТЗ) | РПВ-успешно. | 2018-05-31 | 2-57 яч.11,2-59 яч.7 | 7мин. 9 мин. | водокачка,ПТУ,население
118 | 2018-05-31 | 2-55 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма | повреждение концевой муфты на опоре№1 | 2018-05-31 | 10-58 абоненты запитаны от ВЛ-10 кВ №22 ПС "Вешкайма" 15-30 произведен монтаж концевой муфты | 8ч. 3 мин. | Школа,д/сад, котельная,население
119 | 2018-05-31 | 3-40 отключили | 5 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | К.И. Повреждение РВО фаза А на КТП №8 | 2018-05-31 | 8-41 до РС-7-01 и РС-7-02 9-31 вкл полн. | 5 ч.1мин. 5ч. 51 мин. | д/с,сбербанк, население
120 | 2018-05-31 | 8-00 | 2 | Николаевского р-на | с. Канадей ЗТП Б/Н "Ремонтно механический завод" на балансе АО "УСК" ВЛ-0,4 кВ №1 | Обрыв фазного провода в пролете опор №2-3 | 2018-05-31 | 11-30 | 15 ч. 30 мин. | 100 абонентов
121 | 2018-05-31 | 12-35 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.15 РП-11 (Энергомодуль). На балансе УСК ТП №272,277,278,279 | МТЗ. Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-05-31 | 14-40 вкл. от яч.9 РП-11 | 2 ч. 5 мин. | население
122 | 2018-05-31 | 16-50 | 2 | Ст.Кулаткинского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Ст.Кулатка | К.И. Повреждение изолятора ф.С на РК-1 | 2018-05-31 | 20-09 | 3ч 19 мин | население, маслозавод, техникум
ИЮНЬ
1 | 2018-06-02 | 21-35 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая (МРСК) на бал. УСК ТП-1318 | повреждение в сетях МРСК | 2018-06-02 | 23-05 | 1ч.30мин. | население
2 | 2018-06-04 | 12-07 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС Вешкайма | ТО. РПВ успешно | 2018-06-04 | 12-13 | 6 мин | Школа,д/сад, котельная,население
3 | 2018-06-05 | 14-35 | 5 | г.Барыш | ВЛ-0,4 кВ №5 ГКТП-15 | Сильный ветер, падение дерева, росшего за охранной зоной ВЛ, обрыв двух проводов (фаза, ноль) оп. № 5/1-5/2 | 2018-06-05 | 15-30 | 55 мин | Население
4 | 2018-06-05 | 14-50 | 5 | г.Барыш | ВЛ-0,4 кВ №7 ГКТП-1 | Сильный ветер, падение дерева, росшего за охранной зоной ВЛ, обрыв двух фазных проводов. оп. № 7/4/1-7/4/2 | 2018-06-05 | 15-45 | 55 мин | Население
5 | 2018-06-05 | 15-10 | 5 | г.Барыш | ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-11 | Сильный ветер, падение дерева, росшего за охранной зоной ВЛ, обрыв двух проводов (фаза, ноль) оп. № 4/10/7-4/10/8 | 2018-06-05 | 16-05 | 55 мин | Население
6 | 2018-06-05 | 18-30 | 5 | г.Барыш | ВЛ-10 кВ №1 яч.7 РП-2 | Включена после осмотра | 2018-06-05 | 18-57 вкл. без ЗТП-27 19-26 вкл. ЗТП-27 | 27 мин 56 мин | Население
7 | 2018-06-06 | 0-39 отключили | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 кВ №8 ТПС Налейка | повреждение разрядника на КТП-1 | 2018-06-06 | 0-51 | 12 мин. | Население
8 | 2018-06-05 | 19-45 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4№2 от ТП-15 | Сильный ветер обрыв фазных проводов | 2018-06-05 | 23-05 | 3ч.20мин. | Население
9 | 2018-06-08 | 9-34 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | Для разборки шлейфов на опоре №1 | 2018-06-08 | 11-37 до РС-3 12-28 без КТП-№ 60,20,12. 13-00 полностью | 2 ч. 3 мин. 2ч. 54 мин. 3 ч.26 мин. | Артскважины, д/с, население
10 | 2018-06-08 | 10-11 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | Для закольцовки с яч.13 ПС Нагорная | 2018-06-08 | 11-24 | 1 ч. 13 мин. | Котельная,водокачка,население
11 | 2018-06-08 | 16-40 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.45 ПС МГ(энергомодуль), РП-12,ТП-133,ТП-167(УСК) | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-06-08 | 17-15 | 35 мин. | население
12 | 2018-06-08 | 17-05 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10кВ№6 РП-2 | Т.О. Падение ветки дерева в пролете опор № 39-40 | 2018-06-08 | 18-02 | 57 мин. | население
13 | 2018-06-08 | 18-38 | 5 | г.Барыш | ВЛ-0,4кВ №5 от КТП-18 | Обрыв проводов в пролете опор №5/11-5/12 в рез-те падение ветви дерева. | 2018-06-08 | 19-09 | 31 мин. | население
14 | 10.06..18 | 20-15 откл-и по запросу МЧС | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №1, ВЛ-0,4кВ №-2 от ТП-55 | Возгарание часного дома ул. Пионерская 35 | 10.06..18 | 20-25 | 10мин. | Население
15 | 11.06..18 | 3-45 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.41 ПС "М-Г" (Энергомодуль) на бал. УСК РП-12, ТП-167, ТП-!33 | Повреждение КЛ-10кВ в сетях ДСК | 11.06..18 | 5-20 вкл без яч.16 РП-12 (ТП-84/ДСК) | 1ч.35мин. | Население
16 | 2018-06-12 | 7-50 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.3,9 ПС Н.Черемшанск | Повреждение ВЛ-110кВ в сетях МРСК | 2018-06-12 | 8-10 | 20 мин. | Население
17 | 2018-06-12 | 13-35 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Цильна | МТЗ. Повреждение на разьеденителе КТП-32 ( на балансе Энергопромгруппа), РПВ успешно | 2018-06-12 | 13-40 без КТП-32 | 5 мин. | Население
18 | 2018-06-15 | 15-39 | 5 | г.Барыш | ТПС Барыш | Повреждения в сетях 110кВ ПС Барыш-2 | 2018-06-15 | 15-42 | 3 мин | Больница, МЧС, военкомат, школа,д/сад, население
19 | 2018-06-16 | 15-39 | 2 | Николаевского р-на | ф-5 ПС Канадей(МРСК). На балансе УСК 2 ТП | Повреждение в сетях МРСК | 2018-06-15 | 17-57 | 2ч 18 мин | Население
20 | 2018-06-18 | 4-26 | 3 | Мелекесского р-на | яч.11 ПС Мулловка | Повреждение КЛ-10кВ от яч.11 до ЗТП-2 | 2018-06-18 | С 10-15 потребителей запитали от дизель-генератора. 17-40 вкл по норм. схеме | 5ч. 49мин. | КНС, начальная школа, д/сад
21 | 2018-06-18 | 15-05 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.48 ПС Мелекесс-город (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-38. | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2018-06-18 | 16-15 ТП-38 запитали через яч.4 ТП-195 с яч.16 ПС Черемшанская | 1 ч. 10 мин. | Котельная ИП Зверева, другие ИП.
22 | 2018-06-19 | 5-40 откл-и | 1 | Тереньгульского р-на | яч.16 ПС Тереньга | (к.и.) Обнаружен обгаревший грач оп.№6 ВЛ-10кВ | 2018-06-19 | 6-30 | 50мин. | население
23 | 2018-06-20 | 14-10 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.16 ПС Тереньга | К.И. фаза "В" при осмотре на оп. №38 обнаружен грач | 2018-06-20 | 14-43 | 33 мин. | Население
24 | 2018-06-20 | 15-28 | 5 | г.Барыш | яч.20 ПС Тимошкино | ТО. РПВ-успешно. Причина откл не обнаружена. | 2018-06-20 | 15-44 | 16 мин. | Котельная, население
25 | 2018-06-20 | 15-41 | 5 | Базарносызганского р-на | яч.9 ПС Глотовка (ТО) | К.И. Вырвало крюк ф "А" на оп.№ 92 в рез-те падения березы. (вне охранной зоны). Рассыпался штыревой изолятор ф "В" на опоре №94. | 2018-06-20 | 18-23 вкл до РС-23 20-53 без ТП-103П 21-12 всё вкл | 2ч 42 мин 5ч 12 мин | Население, д/сад
26 | 2018-06-20 | 20-06 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | МТЗ. РПВ-успешно. Причина откл не обнаружена | 2018-06-20 | 20-23 | 17 мин | с/ш,ДЮСШ,больница,население
27 | 2018-06-22 | 13:43 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | МТЗ. При осмотре обнаружен повреждённый РВО-10 кВ ф."А" на ТП-3. | 2018-06-22 | 14:00 | 17 мин. | Население, ПФР, ЦРБ, д/с, водокачка.
28 | 2018-06-23 | 15-20 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная | МТЗ. РПВ-успешно. При работах в сетях МРСК на ВЛ-35 кВ подрядной организацией "ПромЭлектроник" задета ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная в пролетах оп.206-207 | 2018-06-23 | 15-29 | 9 мин | Артскважины, д/с, население
29 | 2018-06-23 | 20-00 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.16 РП-3 (Энергомодуль), на балансе УСК ТП-211. | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2018-06-23 | 21-10 | 1ч. 10мин. | ИП Вовёнков
30 | 2018-06-23 | 20-00 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.16 РП-6 (Энергомодуль), на балансе УСК ТП-283. | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2018-06-23 | 21-10 | 1ч. 10мин. | сады
31 | 2018-06-23 | 20-10 отключили | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10 кВ №9 ПС Должниково | Пожар в промзоне. | 2018-06-23 | 20-41 | 31 мин. | Население.
32 | 2018-06-23 | 22-55 отключили | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №10 ПС Ишеевка | КИ (блинкер земля в сети 10 кВ). При осмотре отключили ТП-48 (1301э) (Энергопромгрупп). | 2018-06-23 | 23-30 | 35 мин. | Население.
33 | 2018-06-24 | 00-20 отключили | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №10 ПС Ишеевка | КИ (блинкер земля в сети 10 кВ). При осмотре на ЗТП-29 обнаружен кусок металлической кровли оторвался и касался ф."А" ввода 10 кВ. | 2018-06-24 | 00-50 | 30 мин. | Население.
34 | 2018-06-24 | 10-35 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №13 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1220 | РПВ -успешно, повреждение в сетех МРСК | 2018-06-24 | 11-33 | 58 мин. | Население.
35 | 2018-06-24 | 15-56 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 кВ №7,14,15 ПС Кузоватово | Повреждение в сетях МРСК ПС Кузоватово 35/10кВ. | 2018-06-24 | 16-04 | 8 мин. | Администрация, котельная,РОВД, население
36 | 2018-06-24 | 16-10 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | КТП-30 ВЛ-10кВ №11 ПС Чердаклы | Повреждение изолятора на шинах РУ-0,4кВ | 2018-06-24 | 20-15 | 4ч 5 мин | Население.
37 | 2018-06-25 | 04-24 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | МТЗ. РПВ-успешно. | 2018-06-25 | 04-36 | 12 мин | с/ш,ДЮСШ,больница,население
38 | 2018-06-26 | 16-20 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-15 р.п. Чердаклы | Для замены в РУ-0,4кВ сгоревшего ПН-2 (400А) на вводном рубильнике | 2018-06-26 | 16-40 | 20мин. | скважина, ИП, население
39 | 2018-06-26 | 18-50 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.29 ПС М-Г (Энергомодуль) на бал.УСК ТП-103 | Повреждение КЛ-10кВ (Энергомодуль) от ЗТП-41 до ЗТП-39. | 2018-06-26 | 21-00 | 2 ч. 10 мин. | население
40 | 2018-06-26 | 10-00 отключили | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-10 кВ №12 ПС Новая Малыкла | Повреждение штыревого изолятора на оп.57 | 2018-06-26 | 10-32 | 32 мин. | Население
41 | 2018-06-26 | 13-00 | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-15 Чердаклы | Заменили ПН-2 ф."В", ф."С" в РУ-0,4кВ | 2018-06-26 | 14-30 | 1 ч. 30 мин. | Население
42 | 2018-06-26 | 13-44 | 1 | Тереньгульского р-на | КТП-8 Тереньга | Гроза, сильный ветер, ливень. При осмотре на КТП-8 обнаружен разрушенный РВО-10 ф."А", ф."В", заменены ПТ-10 ф."А", Ф."В". | 2018-06-26 | 14-05 | 19 мин. | Население
43 | 2018-06-26 | 13-50 отключили | 1 | Сенгилеевского р-на | ЗТП-7 Сенгелей | Нагрев контакта ф."А" вводного рубильника 0,4 кВ в РУ-0,4кВ | 2018-06-26 | 14-40 | 50 мин. | Администрация, население
44 | 2018-06-26 | 14-05 | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10 кВ №19 ПС Тереньга | МТЗ. При грозе попадание молнии в оп.87 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тереньга. При осмотре на КТП-6 обнаружен разрушенный РВО-10 ф."А" | 2018-06-26 | 14-49 | 44 мин. | Водозабор, пекарня, КНС, д/с, администрация, население, молзавод
45 | 2018-06-26 | 17-20 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-1570 Тиинск | Сильная гроза. Ливень. После осмотра заменили ПН-2 ф."С" | 2018-06-26 | 18-50 | 1 ч. 30 мин. | Скважина водозабора.
46 | 2018-06-26 | 17-50 отключили | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | ВЛ-10 кВ №10 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-236,280,288. | Энергомодуль отключил без согласования с УСК. | 2018-06-26 | 19-00 | 1 ч. 10 мин. | Население
47 | 2018-06-26 | 17-54 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10 кВ №14 ПС Базарный Сызган | Сильная гроза. Ливень. Вкл-и после пошождения грозовово фронта | 2018-06-26 | 19-52 | 1ч.58мин. | Население
48 | 2018-06-26 | 19-56 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10 кВ №9 ПС Должниково | Сильная гроза. Ливень. Отключение в сетях 110кВ МРСК | 2018-06-26 | 20-45 | 51мин. | Население
49 | 2018-06-26 | 19-33 | 1 | Цильнинского р-на | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нагаткино | (мтз) РПВ-не успешно Повреждение на участке ВЛ-10кВ от РС-211 до оп.№29. (болотистая месность, идет дождь,гроза) разобрали шлейфа на оп.№29 | 2018-06-26 | 20-10 откл. РС-211 20-31 вкл. яч.3 на х.х. до РС-211 22-53 запитали потреб. яч3 от яч.16 ПС Нагаткино | 3ч.20мин. | КНС, население
50 | 2018-06-27 | 09-15 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-7 | обрыв фазного провода в пролете оп.20-22 в рез-те перетаскивания строительных лесов строителями | 2018-06-27 | 09-55 | 40 мин | Население
51 | 2018-06-27 | 10-20 отключили | 4 | Майнского р-на | яч.9 ПС Тагай (МРСК). На балансе УСК КТП-2 | Правка опоры ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 2018-06-27 | 12-10 | 1ч 50 мин | Население
52 | 2018-06-28 | 5-20 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | МТЗ. РПВ успешно. | 2018-06-28 | 5-30 | 10 мин | с/ш,ДЮСШ,больница,население
53 | 2018-06-28 | 6-13 | 5 | Базарносызганского р-на | яч.8 ПС Глотовка | Выпал блинкер аварийное откл. | 2018-06-28 | 6-22 | 9 мин | Население
54 | 2018-06-28 | 12-20 | 3 | Новомалыклинского р-на | ТП-4027 яч.12 ПС Н.Малыкла. (6 мн.квартирных и 30 частных домов) | Повреждение тр-ра (обрыв обмотки с высокой стороны). | 2018-06-28 | 15-35 | 3ч. 15мин. | Население
55 | 2018-06-29 | 09-10 отключили | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-6 кВ №2 РП-9 пос. Силикатный (Энергохолдинг-Н). На балансе УСК КТП-10. | На опоре 54 отгорело соединение СИП-АС ф. "А". | 2018-06-29 | 15-09 | 5ч.59 мин. | Население
56 | 2018-06-29 | 14:36 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10 кВ №2 РП-2 | МТЗ. РПВ успешно. При осмотре на ТП-45 обнаружен разрушенный РВО-10 | 2018-06-29 | 14:44 | 8 мин. | Население
57 | 2018-06-29 | 14:36 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10 кВ №6 РП-2 | МТЗ. При осмотре на ТП-45 обнаружен разрушенный РВО-10 | 2018-06-29 | 15-00 без ТП-26,45 15-36 вкл. ТП-26, 15-40 вкл. ТП-45 | 24 мин. 1 ч 00 мин 1 ч 04 мин | Население
ИЮЛЬ
1 | 2018-07-01 | 17-45 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.29 ПС МГ(энергомодуль) ТП-103(УСК) | повреждение в сетях энергомодуль | 2018-07-01 | 20-13 | 2ч.28мин. | ао"жгуткомплект"
2 | 2018-07-03 | 14-05 | 4 | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна | (мтз) Повреждение КЛ-10кВ при производстве земляных работ на территории ПС Майна | 2018-07-03 | 14-54 вкл.от яч. 4 через РК-23/4 | 49мин. | население
3 | 2018-07-03 | 18-15 | 5 | г.Барыш | ЗТП-65 г. Барыш | Повреждение трансформатора на 250кВА(внутреннее повреждение,обрыв ф"А" 10кВ) | 2018-07-03 | 20-51 | 2 ч.36 мин. | население
4 | 2018-07-03 | 19-35 | 1 | Ульяновского р-на | яч.5 ПС Ишеевка | Дождь,гроза, сильный ветер. Упала опора №22 падение дерева на опору , упало дерево на опору №151 (обрыв проводов). | 2018-07-03 | 20-45 вкл.от яч.№5 до опоры №21 , от яч №10 до опоры №23, 1-40 вкл.КТП-20 | 1 ч. 10мин. 6ч.05мин. | Население
5 | 2018-07-03 | 20-10 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирный | Повреждение в сетях МРСК | 2018-07-03 | 21-40 | 1 ч.30 мин. | Население
6 | 2018-07-04 | 6-58 | 3 | Мелекесского р-на | ЗТП-1570 ВЛ-10кВ №11 ПС Тиинск | Повреждение концевой муфты на ЗТП-1750 | 2018-07-04 | 11-50 | 4ч.52мин. | Водозабор
7 | 2018-07-04 | 10-15 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.10 ПС Береговая(энергомодуль) ТП-288,266,236(УСК) | повреждение в сетях энергомодуль | 2018-07-04 | 12-03 | 1ч.48мин. | ИП
8 | 2018-07-04 | 12-50 | 4 | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская, яч.7,9,15 ПС Тагай | аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК | 2018-07-04 | 13-08 | 18 мин. | администра ция,д/с,с/ш,на селение
9 | 2018-07-04 | 19-20 | 5 | г.Барыш | ГКТП-18 г. Бароыш | повреждение в РУ-0,4кВ, ВР-100 №4,5 | 2018-07-04 | 21-45 | 1ч.25мин. | население
10 | 2018-07-05 | 13-03 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино (МРСК). На балансе УСК ТП-1.2,3,4,5,6. | Повреждение в сетях МРСК | 2018-07-05 | 13-45 | 42 мин. | Администрация, школа, население.
11 | 2018-07-05 | 14-10 | 1 | Ульяновского р-на | яч.17 ПС Ишеевка (МРСК). На балансе УСК ТП-21,37,44,1446. | Повреждение в сетях МРСК | 2018-07-05 | 16-40 | 2 ч. 30 мин. | Население, Северное кладбище
12 | 2018-07-06 | 19-17 | 5 | Базарносызганского р-на | ГКТП-2 фидер 0,4 кВ №3 | При осмотре обнаружен повреждённый АВ-100А. После замены на АВ 200 А включили. | 2018-07-06 | 19-41 | 24 мин. | Население.
13 | 2018-07-08 | 15-40 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | (мтз) РПВ успешно, идет дождь,гроза | 2018-07-08 | 15-48 | 8 мин. | с/ш,д/с,банк,РУЭС,население
14 | 2018-07-08 | 16-15 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 от ТП-19 | обрыв провода ВЛ-0,4 кВ в пролете оп. №32-33 по пер.Совхозный | 2018-07-08 | 18-30 | 2ч.15мин. | население
15 | 2018-07-08 | 16-23 | 5 | Базарносызганского р-на | КВЛ-10 №9 ПС Должниково | (т.о.) включена после прохождения грозового фронта | 2018-07-08 | 19-03 | 2ч.40мин. | население
16 | 2018-07-08 | 18-58 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10кВ №11 ПС Радищево | (мтз) при осмотре обнаружено разрушение разрядника на КТП-20 | 2018-07-08 | 19-47 | 49мин. | Школа, больница, водоканал, котельная, население
17 | 2018-07-09 | 7-05 | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Малыкла | (мтз) РПВ-успешно | 2018-07-09 | 7-19 | 14мин. | с/ш,ДЮСШ,больница,население
18 | 2018-07-09 | 13-41 отключили | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Малыкла | При осмотре на оп.70 обнаружен повреждённый изолятор. | 2018-07-09 | 14-41 | 1 час. | с/ш,ДЮСШ,больница,население
19 | 2018-07-10 | 7-10 отключили | 4 | Майнского р-на СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) КТП-4,5,6,7,8,11(УСК) | "земля" повреждение изолятора на опоре ВЛ-10 кВ.(МРСК) | 2018-07-09 | 8-39 | 1 ч. 29 мин | артскважина,школа-интернат,население
20 | 2018-07-10 | 8-13 | 4 | Майнского р-на СУ Тагай | яч.7 ПС Тагай(МРСК) КТП-3,10,12,ЗТП-9(УСК) | РПВ успешно | 2018-07-10 | 8-19 | 6 мин | Скважина, школа, население
21 | 2018-07-10 | 10-18 отключили | 4 | Майнского р-на СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) КТП-4,5,6,7,8,11(УСК) | РПВ успешно | 2018-07-10 | 10-28 | 10мин. | артскважина, школа-интернат, население
22 | 2018-07-10 | 10-18 отключили | 4 | Майнского р-на СУ Тагай | яч.7 ПС Тагай(МРСК) КТП-3,10,12,ЗТП-9(УСК) | Для безопасного выполнения работ по замене разрушеного опорного изолятора на опоре №12 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тагай (МРСК). Работает МРСК. | 2018-07-10 | 11-24 | 1 ч. 6 мин. | Скважина, школа, население
23 | 2018-07-11 | 21-46 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. Повреждение ПКУ-10 опора№120 ИП Камалов(ЗСК) | 2018-07-12 | 22-25 вкл.ЗТП-7(больница) от яч.37 ПС Чердаклы, 23-25 вкл яч.13 ПС Чердаклы до опоры №72 (население и скважины). 1-30 вкл. яч.13 ПС Чердаклы, откл.РЛНД-10 опора№120 ИП Камалов (ЗСК) | 39мин. 1ч.39мин. 3ч.44мин. | Скважина, котельная, КНС, Больница
24 | 2018-07-13 | 9:45 отключили | 5 | г.Барыш | яч.6 РП-2 КВЛ-10 кВ №6 | На оп.32 КВЛ-10 кВ №6 обнаружен посторонний предмет (верёвка) на проводах ф.В, ф.С | 2018-07-13 | 9:55 | 10 мин. | Население, школа, техникум, 3 водозабора
25 | 2018-07-14 | 16-35 | 1 | Тереньгульского р-на | КТП-6052 (МРСК) п.Федькино. На балансе УСК ВЛ-0,4 кВ №1. | На оп.32 КВЛ-10 кВ №6 обнаружен посторонний предмет (верёвка) на проводах ф.В, ф.С | 2018-07-14 | 12:30 без ВЛ-0,4 кВ №1, 13:30 вкл. ВЛ-0,4 кВ №1
26 | 2018-07-15 | 16-35 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-41 | В 4:30 а/м сбита оп.22. Машина на месте. ГАИ вызвано. Акт сотавляется.
27 | 2018-07-15 | 16-35 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Чердаклы | (мтз) РПВ-успешно | 2018-07-15 | 16-41 | 6мин. | 2 скважины, население
28 | 2018-07-15 | 20-30 | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4209 Н.Малыкла | Сильным ветром сорвало крышу дома по ул.Кооперативная №19 и оборвало ввод в дом № 19 | 2018-07-15 | 21-27 | 57мин. | население
29 | 2018-07-15 | 20-30 | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4223 Н.Малыкла |  | 2018-07-15 | 21-25 | 55мин. | население
30 | 2018-07-16 | 19-35 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27,37 ПС Чердаклы | (МТЗ). ВЛ-10кВ №27 обрыв 3-х прводов в пр. оп.№33-34 из-за падения дерева, дерево в не охранной зоне. Дождь, гроза сильный ветер. | 2018-07-16 | 20-15 запитали больницу от яч.13 ПС Чердаклы 22-45 вкл.яч.37 до РС-5 0-33 вкл. яч.27 | 40мин. 3ч.10мин. 4ч.58мин. | население
31 | 2018-07-16 | 22-52 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | (МТЗ) отключены ТП-(спиртзавод), ЗТП-6(потр.) | 2018-07-16 | 23-57 вкл. до РС-5 и РС-6 0-33 запитали от яч.27 до РС-5 1-20 вкл. РС-6 | 1ч.5мин. 1ч.41мин. 2ч.28мин. | население
32 | 2018-07-17 | 20-23 | 2 | Ст.Кулаткинского р-на | яч.3 ПС Ст.Кулатка | (м.т.з.) РПВ сильный дождь,гроза | 2018-07-17 | 20-45 | 22 мин. | артскважина,кнс,населе ние
33 | 2018-07-17 | 23-40 | 5 | Вешкаймского р-на | КВЛ-10№4 ПС Чуфарово | (т.о.) РПВ сильный дождь,гроза | 2018-07-17 | 23-51 | 11 мин. | население
34 | 2018-07-18 | 7-25 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | (м.т.з.) РПВ | 2018-07-18 | 7-32 | 7 мин. | население
35 | 2018-07-18 | 9-14 отключили | 4 | Майнского р-на | ВЛ-10 кВ №7 ПС Игнатовка | На оп.6/40 отгорел шлейф ф.В на РТП-211 между подвижными контактами РТП и изолятором РТП. | 2018-07-18 | 9-51 | 37 мин. | артскважина, население, администрация, школа, д/с, больница
36 | 2018-07-18 | 13-45 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-10 кВ №7 ПС Майна | МТЗ. Сильный дождь, гроза. | 2018-07-18 | 14-24 | 39 мин. | население, д/с, маслосырзавод
37 | 2018-07-18 | 16-50 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10 кВ №11 ПС Новоспасское | Блинкер: аварийное отключение, дождь, гроза. В 16:58 РПВ не успешно. КИ: земля ф.А При осмотре обнаружен разрушенный разрядник ф.А КТП-14. | 2018-07-18 | 17-47 | 57 мин. | Администрация, Полиция, МЧС, Хлебокомбинат, население
38 | 2018-07-18 | 17-15 | 1 | Цильнинского р-на | ВЛ-10 кВ №16 ПС Нагаткино | МТЗ. РПВ успешно. | 2018-07-18 | 17-35 | 20 мин. | Население
39 | 2018-07-18 | 19-30 | 4 | Майнского р-на | ВЛ-10 кВ №5 ПС Майна | МТЗ. Сильный дождь, гроза. | 2018-07-18 | 19-48 | 18 мин | население, д/с, школа, водозабор.
40 | 2018-07-19 | 12-48 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ № 17 ПС Вешкайма | ТО. РПВ-успешно после прохождения грозового фронта | 2018-07-19 | 13-26 | 38мин. | Котельная, школа, население, д/с.
41 | 2018-07-19 | 16-27 | 5 | Вешкаймского р-на | КВЛ-10кВ №4 ПС Чуфарово | ТО. Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно. | 2018-07-19 | 16-52 | 25мин. | население
42 | 2018-07-19 | 18-32 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-10кВ № 9 ПС Тиинск (МРСК). На балансе УСК: ТП-1319 (п. Курлан) | Сильный дождь, гроза. Повреждение в сетях МРСК. | 2018-07-19 | 20-43 | 2ч 11мин | население
43 | 2018-07-20 | 9-35 | 4 | Сурского р-на | ВЛ-0,4 №2 от КТП-20 | падение яблони на ввод д.1 пер.Мира | 2018-07-20 | 10-45 | 1ч.10мин. | население
44 | 2018-07-20 | 13-20 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгиле-гор. | (м.т.з.) АПВ успешно | 2018-07-20 | 13-20 | 0 мин. | население
45 | 2018-07-20 | 16-30 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-0,4№3 от КТП-3 с. Шарлово | обрыв проводов на ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.4-6, 7-9, 11-12, 16-17, 19-20 из-за падения веток деревьев во время прохождения грозового фронта | 2018-07-20 | 19-30 | 3ч. | население
46 | 2018-07-20 | 19-15 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.2 ПС Мирный | РПВ-успешно, дождь,гроза | 2018-07-20 | 19-43 | 28мин. | население
47 | 2018-07-20 | 19-15 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирный | РПВ-не успешно, повреждение в сетях МРСК | 2018-07-20 | 21-25 | 2ч.09мин. | население
48 | 2018-07-20 | 19-19 | 4 | СУ Тагай Майнского р-на | яч.7,9,15 ПС Тагай | Отключение в сетях 110кВ | 2018-07-20 | 19-43 | 24мин. | население
49 | 2018-07-20 | 19-30 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | (мтз) РПВ-успешно, дождь, гроза | 2018-07-20 | 19-37 | 7мин. | население
50 | 2018-07-20 | 20-44 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | (мтз) разрушение разрядников 2шт. на ТП-4014 | 2018-07-20 | 21-26 без ТП-4014(ФОК) 7-20 вкл. ТП-4014(ФОК) | 42мин. | население
51 | 2018-07-20 | 20-25 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.5 ПС Бряндино(МРСК), на бал УСК ТП-48,49 | повреждение в сетях МРСК | 2018-07-20 | 22-40 | 2ч.15мин. | население
52 | 2018-07-21 | 3-20 | 4 | Сурского р-на | яч.3 ПС Сурское | (мтз) дождь гроза, РПВ-успешно | 2018-07-21 | 3-25 | 5мин. | РОВД,скважина,население
53 | 2018-07-21 | 5-20 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10кВ №9 ПС Должниково, ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган запит. через РК-3 | (мтз) дождь гроза, | 2018-07-21 | 6-39 вкл.яч.9 7-19 вкл.яч.14 | 1ч.19мин. 1ч.59мин. | Котельная,школа,население,д/с.,школа-интернат,больница, население
54 | 2018-07-21 | 6-35 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Сенгелей-город | (мтз) дождь гроза, попадание молнии в РУ-10кВ ЗТП-16, заменили ПК-10 3шт. | 2018-07-21 | 7-18 | 43мин. | население
55 | 2018-07-21 | 7-25 | 5 | г.Барыш | яч.6 от РП-2 | (то) РПВ-успешно, дождь гроза | 2018-07-21 | 7-38 | 13мин. | население
56 | 2018-07-21 | 08-05 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-1086 | обрыв провода в пролете оп. 13-14 в рез-те падения сухостоя. | 2018-07-21 | 09-25 | 1ч 20 мин | Население
57 | 2018-07-21 | 08-10 | 4 | Сурского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Сурское | МТЗ. Дождь, гроза. РПВ-успешно | 2018-07-21 | 08-43 | 33 мин | РОВД,скважи на,население
58 | 2018-07-21 | 08-42 | 2 | Николаевского р-на | ф-5 ПС Ключики | ТО. Дождь, гроза. РПВ-успешно | 2018-07-21 | 09-07 | 25 мин | Водозабор, население
59 | 2018-07-21 | 10-00 | 4 | СУ Тагай Майнского р-на | яч.9 ПС Тагай(МРСК). На балансе УСК КТП-2 | МТЗ. Поврежденеи в сетях МРСК. | 2018-07-21 | 11-08 | 1ч 8 мин | Население
60 | 2018-07-21 | 12-50 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.10 ПС Береговая(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-288,260,236 | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-07-21 | 13-15 | 25 мин | Население
61 | 2018-07-23 | 16-37 | 5 | г.Барыш СУ Измайлово | ВЛ-10 кВ №16 ПС Измайлово | (т.о.) при обходе ВЛ-10кВ на оп.№1/1 на РЛНД-10 в сторону КТП-7 обнаружена ветка. | 2018-07-23 | 17-04 | 27 мин. | население
62 | 2018-07-24 | 8-44 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10 кВ №1 РП-2 | (т.о.) РПВ | 2018-07-24 | 8-50 | 5 мин. | население
63 | 2018-07-22 | 10-13 отключили | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10 кВ №13 ПС Нагорная | (КИ: земля ф.А), дождь, гроза. При осмотре на ТП-4 обнаружен разрушенный разрядник ф.А. В 10:28 РПВ неуспешно. При осмотре на ТП-5 обнаружен разрушенный разрядник ф.А. | 2018-07-22 | 10-42 | 29 мин | Население
64 | 2018-07-23 | 16-37 | 5 | г.Барыш СУ Измайлово | ВЛ-10 кВ №16 ПС Измайлово | (т.о.) при обходе ВЛ-10кВ на оп.№1/1 на РЛНД-10 в сторону КТП-7 обнаружена ветка. | 2018-07-23 | 17-04 | 27 мин. | население
65 | 2018-07-24 | 8-44 | 5 | г.Барыш | КВЛ-10 кВ №1 РП-2 | (т.о.) РПВ | 2018-07-24 | 8-50 | 5 мин. | население
66 | 2018-07-27 | 8-56 | 2 | Ст.Кулаткинского р-на | ВЛ-10кВ№19 ПС Ст.Кулатка | (мтз) РПВ-успешно | 2018-07-27 | 9-12 | 18мин. | население
67 | 2018-07-28 | 15-19 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.41 ПС МГ(энергомодуль) РП-12(УСК) | т.о.повреждение КЛ-10 кВ яч.41 ПС МГ в сетях энергомодуля | 2018-07-28 | 16-16 вкл.от яч.16 РП-2 | 57мин. | население
68 | 2018-07-29 | 10-30 откл-и | 4 | Майнского р-на | яч.19 ПС Майна(МРСК). На балансе УСК ГКТП-44 | Замена изолятора в сетях МРСК | 2018-07-29 | 11-21 | 51 мин | Водокачка
69 | 2018-07-30 | 5-45 откл-и | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10№19 ПС Тереньга | "земля". Разрушение РВО ф."В"и"С" на опоре №1 ВЛ-10кВ №19 ПС Тереньга | 2018-07-30 | 8-35 вкл.от яч.16 ВЛ-10кВ через РК-6 до РС-4. 10-40 вкл полностью. | 2 ч. 50 мин. 4ч.55мин. | население
70 | 2018-07-30 | 20-47 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Николькое-1 | Аварийное отключение ПС 35/10 кВ Николькое-1 в сетях МРСК | 2018-07-30 | 21-13 | 26 мин | Население, школа.
Август
1 | 2018-08-02 | 2-20 | 5 | г.Барыш | яч.4 РП-2 ВЛ-10 кВ №7 | ТО. Обрыв проводов ф.А,В,С в пролёте оп.71-72, упало дерево растущее за охранной зоной ВЛ. | 2018-08-02 | 2-50 без ТП-12,15,41, 5-52 вкл. ТП-12,15,41. | 30 мин 3 ч 32 мин | Население, водозабор, котельная.
2 | 2018-08-02 | 7-05 | 2 | Радищевского р-на | яч. 8,11,12 ПС Радищево | Повреждение в сетях МРСК. | 2018-08-02 | 7-48 | 43 мин | Население, водозабор, администрация, школа, д/с, ЦРБ.
3 | 2018-08-02 | 11-45 | 3 | Мелекесского р-на | яч.8 ПС Мулловка | МТЗ. Повреждение КЛ-10кВ до ЗТП-5 | 2018-08-02 | 20-30 | 8ч. 15 мин. | КНС, Котельная
4 | 2018-08-02 | 16-15 откл-и | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10кВ №12 ПС Радищево | Замена проходных изоляторов на вводе Т-2 в сетях МРСК | 2018-08-02 | 18-12 | 1ч. 57 мин. | Население
5 | 2018-08-03 | 11-17 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | МТЗ. Разрушение РВО ф "С" на оп.№116 | 2018-08-03 | 11-34 | 17 мин. | Д/с,больница,КНС,население.
6 | 2018-08-03 | 14-08 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) на бал. УСК 6 ТП | МТЗ.РПВ-успешно | 2018-08-03 | 14-28 | 20 мин. | школа-интернат,артскважина,население
7 | 2018-08-04 | 12-15 | 5 | г.Барыш | яч.4 РП-2 ВЛ-10 кВ №7 | ТО. Пробитый РВО-10 кВ ф.С на оп.72 (отпайка на ТП-15). | 2018-08-04 | 12-55 | 40 мин | Население, водозабор, котельная.
8 | 2018-08-04 | 17-15 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 Никольская 1 | Отключение в сети 35 кВ МРСК. | 2018-08-04 | 12-26 | 11 мин | Население, школа.
9 | 2018-08-04 | 17-55 | 3 | РЭС Мелекесского района СУ г. Димитровград | ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Льнокомбинат (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-53. | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2018-08-04 | 19-18 | 1 ч 23 мин | Население.
10 | 2018-08-06 | 10-35 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. Причина отключения не обнаружена | 2018-08-06 | 10-55 без КТП ИП Камалов 13-40 всё вкл | 20 мин. 3ч. 05 мин. | Скважина,котельная, КНС
11 | 2018-08-07 | 18-18 откл-и | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК). На балансе УСК 4 ТП. | Отгорел шлейф на опоре №353 сетях МРСК | 2018-08-07 | 19-22 | 1ч. 4 мин. | население
12 | 2018-08-08 | 17-00 | 5 | Вешкаймского района СУ Чуфарово | яч.11 ПС Чуфарово. | ТО. РПВ успешно. При осмотре в пролёте оп. 10-11 обнаружена ветка. | 2018-08-08 | 17-09 | 9 мин. | Население, скважины, котельная, школа.
13 | 2018-08-09 | 20-20 | 3 | Чердаклинского р-на | КЛ-0,4 кВ №5 ТП-23 (потребительская) | При осмотре обнаружен отключенный автомат 32А ф.5 ТП-23 | 2018-08-09 | 20-45 | 25 мин | Храм.
14 | 2018-08-10 | 09-57 | 2 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | МТЗ. РПВ-успешно. При осмотре причина откл не обнаружена. | 2018-08-10 | 10-03 | 6 мин | Школа, больница, водоканал, котельная, население
15 | 2018-08-10 | 13-22 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ-успешно. | 2018-08-10 | 13-40 без КТП ИП Камалова | 18 мин | Скважина, котельная, КНС, Больница
16 | 2018-08-12 | 9-15 | 3 | Мелекесского р-на | яч.12 ПС Мулловка (МРСК). На балансе УСК ТП-1618, 1539. | Повреждение в сетях МРСК. | 2018-08-12 | 12-00 | 2 ч 45 мин | КНС, скважина
17 | 2018-08-12 | 11-45 | 3 | Новомалыклинского района | яч.3,9 ПС Новочеремшанск. | Повреждение в сетях МРСК. | 2018-08-12 | 12-00 | 15 мин | п/л "Хоббит", школа, население
18 | 2018-08-12 | 15-25 | 5 | г.Барыш | ф.11 яч.2 ТПС Барыш - яч.13 ввод №1 РП-2. Без напряжения КВЛ-10 кВ № 1,2. | МТЗ. | 2018-08-12 | 16-12 без КВЛ №1,2 16-17 КВЛ №2, 16-18 КВЛ №1. | 47 мин. 53 мин. | Население
19 | 2018-08-12 | 16-19 отключили | 5 | г.Барыш | ф.9 яч.17 ТПС Барыш, | На РП-2 яч.2 (ШР СВ) треск, дым. При осмотре 13.08.18 обнаружено повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ. | 2018-08-12 | 16-57 | 38 мин. | Население
20 | 2018-08-12 | 16-31 отключили | 5 | г.Барыш | КИ: земля в сети 10 кВ | Повреждение в сети РЖД | 2018-08-12 | 17-09 | 38 мин. | Население
21 | 2018-08-12 | 17-17 отключили | 5 | г.Барыш | Вывели в ремонт КВЛ-10 кВ №4 (яч.11 РП-2 - яч.5 ввод-2 РП-1). | При осмотре после звонка потребителей обнаружен сработавший РВО-10 кВ на РК-3 . | 2018-08-13 | 09-25 | 16 ч 8 мин
22 | 2018-08-14 | 14-35 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ГКТП-23 | Обрыв 2-ух проводов в пролете опор №8.1-8.2 в рез-те разгрузки щебня а/м Камаз,акт составлен. | 2018-08-14 | 15-38 | 1ч 3 мин | Население
23 | 2018-08-16 | 16-15 | 3 | РЭС Мелекесского района СУ г. Димитровград | ВЛ-10 кВ №4 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-251, 208, 274. | МТЗ. Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2018-08-16 | 18-10 без ТП-274. 19-08 вкл. ТП -274. | 1 ч 55 мин 2 ч 53 мин | Население.
24 | 2018-08-16 | 18-28 | 5 | Базарносызганского р-на | ВЛ-10 кВ №9 ПС Должниково. | ТО. Гроза, шквалистый ветер. На КТП-25 пробит проходной изолятор ф "С". | 2018-08-16 | 20-25 без КТП. 21-25 вкл КТП-22,23. 22-30 вкл.КТП-25 | 1 ч. 57мин. 2 ч.57 мин. 4 ч. 2 мин. | Водозабор, д/с, население.
25 | 2018-08-16 | 20-45 | 5 | г.Барыш | яч.16 ПС Измайлово | Дождь,гроза. РПВ успешно. | 2018-08-16 | 21-36 | 51 мин. | население
26 | 2018-08-18 | 5-47 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ успешно. | 2018-08-18 | 5-55 | 8 мин | Котельная, население.
27 | 2018-08-18 | 11-11 | 5 | г.Барыш | яч.10,16 ПС Измайлово | РПВ -успешно | 2018-08-18 | 11-22 | 11 мин. | Школа, население
28 | 2018-08-18 | 11-54 | 5 | Базарносызганского района: | яч.9 ПС Глотовка | Т.О. РПВ -успешно | 2018-08-18 | 12-20 | 26 мин. | Население
29 | 2018-08-19 | 16-34 | 5 | Базарносызганского района: | КВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган | РПВ -успешно после осмотра | 2018-08-19 | 17-00 | 26 мин | население
30 | 2018-08-20 | 4-48 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | Т.О. РПВ -успешно | 2018-08-20 | 4-52 | 4 мин. | Население
31 | 2018-08-20 | 12-15 отключили | 2 | Старокулаткинского района | яч.19 ПС Старая Кулатка . | (КИ: земля в сети 10 кВ). РПВ успешно. | 2018-08-20 | 12-56 вкл. до РС-8. 13-23 вкл. РС-8. | 41 мин. 1 ч 8 мин | Администрация, д/с, население
32 | 2018-08-20 | 16-20 отключили | 2 | Новоспасского района | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-17 | Автомобилем сбита оп. №7. Машина скрылась. | 2018-08-20 | 18-50 | 2 ч 30 мин | Население
33 | 2018-08-20 | 13-20 | 3 | СУ г.Димитровград | яч.33 ПС Мелекесс-Городская (Энергомодуль). На балансе ТП-265. | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2018-08-20 | 14-40 | 1 ч 20 мин | Население
34 | 2018-08-22 | 6-45 | 5 | Базарносызганского района | ВЛ-10 кВ №9 ТПС Должниково | ТО. | 2018-08-22 | 08-22 | 1ч 37 мин | Население
35 | 2018-08-22 | 14-35 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №11 ПС Новоспасская | РПВ-успешно. Причина откл не обнаружена | 2018-08-22 | 14-46 | 11 мин | Водозабор, население,с/ш.
36 | 2018-08-25 | 14-05 отключили | 5 | Барышского р-на | РЛ-17 КВЛ-10 №6 (ТП-26,45) | отключена по запросу МЧС возгорание заброшенного здания | 2018-08-25 | 18-56 включен РЛ-17,откл .ВЛ-0,4 №2 от КТП-26 21-55 вкл. ВЛ-0,4 №2 от КТП-26 | 4ч.51 мин. 7 ч 50 мин | население
37 | 2018-08-25 | 16-26 |  | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | (т.о.) повреждение проходного изолятора КТП-13 фаза В, опора №135 вылетел крюк. | 2018-08-25 | 17-42 вкл.до опоры №36, в 19-06 вкл.КТП-13, 19-53 вкл. РЛ-2 (ЗТП-22) | 1ч.16 мин 3 ч 27 мин | население,водо забор
38 | 2018-08-26 | 20-10 | 5 | г.Барыш СУ Измайлово | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3 | повреждение опоры №3/6 в результате падения дерева | 2018-08-26 | 21-10 | 1час. | население
39 | 2018-08-27 | 17-25 | 3 | Димитровград | ВЛ-0.4кВ УО от ТП-22 | а/м сбил ж/б опору 0,4кВ (ул.освещение) от ТП-22 (Энергомодуль), водитель скрылся. | 2018-08-27 | 20-13 | 2ч 48 мин | Уличное освещение
40 | 2018-08-28 | 16-35 отключили | 3 | Чердаклинского района | ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП-17 | По запросу МЧС: пожар в частном доме. | 2018-08-28 | 17-15 | 40 мин | Население
41 | 2018-08-30 | 6-25 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | земля. Повреждение зажима СИПа на опоре №34 ф.С | 2018-08-30 | 1933-08-01 | 2ч 8 мин | население
42 | 2018-08-30 | 12-40 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3,16 ПС Б.Нагаткино | Поврежденеие в сетях 110кВ МРСК | 2018-08-30 | 12-55 | 15 мин | КНС, население.
43 | 2018-08-30 | 12-40 | 1 | Ульяновского р-на | ПС Луговая. На балансе УСК КТП-1318,1220. | Поврежденеие в сетях 110кВ МРСК | 2018-08-30 | 13-13 | 33 мин | Население
Сентябрь
1 | 2018-09-05 | 3-40 отключили |  | РЭС Цильнинского района | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нагаткино | По запросу МЧС: пожар в частном секторе. | 2018-09-05 | 4-10 | 30 мин | КНС, население.
2 | 2018-09-09 | 17-08 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | АПВ обнаружена птица на РЛНД-10 опора№ 98 | 2018-09-09 | 17-08 | 0 | население
3 | 2018-09-10 | 13-01 откл-и по запросу МЧС | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10кВ №12 ПС Радищево | возгорание травы под ВЛ-10кВ оп. №83-84-85 | 2018-09-10 | 13-35 | 34мин. | население
4 | 2018-09-10 | 14-30 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 №1 от КТП-7 | повреждение СИП-2 от ТП до оп.122-121 ВЛ-10 №13 | 2018-09-10 | 20-23 после замены на кабель | 5ч.53мин. | население
5 | 2018-09-13 | 09-15 | 3 | Димитровград | ТП-260,236,288 | персонал энергомодуля без согласования и предупреждения отключил ТП. | 2018-09-13 | 14-51 | 5ч.36мин. | И.П.
6 | 2018-09-14 | 11-49 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 от РП-2 | (мтз) РПВ-успешно | 2018-09-14 | 12-06 | 17мин. | население
7 | 2018-09-15 | 2-40 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирная | (мтз) РПВ-успешно,ТП-43 замена ПК-10-3шт. | 2018-09-15 | 2-47 без ТП-43, 6-15 вкл. ТП-43 | 7мин. 3ч.35мин. | КНС
8 | 2018-09-15 | 10-47 наехал на опору |  | Ульяновскго р-на | ВЛ-04,кВ № от КТП-20, ВЛ-10 кВ №11 ПС Ишеевка | Грузовой автомобиль задел опору №122 ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-20.Автомобиль на месте, ГАИ вызвали, Акт составлен. | 2018-09-15 |  | 0 мин | население
9 | 2018-09-15 | 12-05 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ВЛ-10кВ ПС Чердаклы | МТЗ | 2018-09-15 | 12-40 | 35 мин. | Население
10 | 2018-09-16 | 18-48 | 5 | г. Барыш | КВЛ №6 РП-2 | МТЗ. РПВ успешно. | 2018-09-16 | 18-58 | 10 мин. | школа, водозабор, население
11 | 2018-09-17 | 19-16 | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | Повреждение в сетях 110кВ МРСК | 2018-09-17 | 19-38 | 22 мин | Население
12 | 2018-09-17 | 23-20 | 3 | Мелекесского р-на | яч.15 ПС Береговая(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-74,270,275. | Причина откл не обнаружена | 2018-09-18 | 00-10 | 50 мин | Население
13 | 2018-09-17 | 23-50 | 3 | Мелекесского р-на | яч.19 ПС Береговая(Энергомодуль). На Балансе УСК РП-13 | Повреждение КЛ-10кВ яч.13 РП-13 | 2018-09-18 | 01-35 вкл без яч.13 РП-13 | 1ч 45 мин | Водозабор, население.
14 | 2018-09-18 | 14-25 | 3 | Мелекесского р-на г.Димитровград | яч.15 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-274,270,275. | Повреждение КЛ-10кВ в сетях Энергомодуль | 2018-09-18 | 16-10 | 1ч.45мин. | Население
15 | 2018-09-19 | 12-50 | 2 | Павловского района | яч.5 ПС Павловка | МТЗ. Сильный ветер. | 2018-09-19 | В 13-20 вкл. до РС-5 и РС-6. 15-45 вкл полностью. | 30 мин. 2 ч. 55 мин | Больница, школа,д/сад, население
16 | 2018-09-19 | 10-15 | 3 | г. Димитровград | яч.10 ПС Береговая (энергомодуль) на балансе (УСК) ТП 260, 288, 236. | Повреждение в сетях Энергомодуль. | 2018-09-19 | 12-40 | 2 ч. 25 мин. | Население
17 | 2018-09-21 | 3-34 | 2 | Новоспасского р-на | яч.10 ПС Нагорная(МРСК). На балансе УСК ТП-121,122,124,125 | Аварийное откл-ние, РПВ-не успешно, повреждение в сетях МРСК. | 2018-09-21 | 6-05 | 2ч.31 мин. | Население
18 | 2018-09-21 | 18-38 |  | Вешкаймского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ЗТП-25 | повреждение провода птица замкнула фазные провода на вводе в д.2, 2А, 4 по ул.50 лет СССР | 2018-09-21 | 18-58 | 20 мин. | население
19 | 2018-09-23 | 13-05 | 5 | Барышского р-на | яч.10,16 ПС Измайлово | повреждение в сетях МРСК 35 кВ | 2018-09-23 | 14-14 | 1 ч. 09 мин. | с/ш,население
20 | 2018-09-23 | 18-10 | 5 | Барышского р-на | яч.10,16 ПС Измайлово | Перевод на резервное питание в сетях 110 кВ повреждение в сетях МРСК | 2018-09-23 | 18-18 | 8 мин. | с/ш,население
21 | 2018-09-23 | 18-10 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ № 1,2,3,7,17,19,21,22 ПС Вешкайма | Перевод на резервное питание в сетях 110 кВ повреждение в сетях МРСК | 2018-09-23 | 18-18 | 8 мин. | Котельная,школа,население,д/с.
22 | 2018-09-25 | 20-39 | 1 | Ульяновского района | яч.14 ПС Луговая (МРСК). На балансе УСК ТП-1318. | Повреждение в сетях МРСК. | 2018-09-25 | 20-49 | 10 мин. | Население.
23 | 2018-09-26 | 2-45 отключили | 3 | Мелекесского района СУ г.Димитровград | яч.19 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК РП-13. | КИ: Земля в сети 10 кВ. | 2018-09-26 | 3-35 | 50 мин. | Водоканал.
24 | 2018-09-26 | 06-10 | 1 | Ульяновского района | яч.14 ПС Луговая (МРСК). На балансе УСК ТП-1318. | Повреждение в сетях МРСК. | 2018-09-26 | 6-20 | 10 мин. | Население.
25 | 2018-09-26 | 10-10 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | РПВ-успешно после осмотра. | 2018-09-26 | 10-56 | 46 мин. | Котельная, школа,население,д/с.
26 | 2018-09-27 | 06-23 | 3 | СУ Димитровград | яч.15 ПС Льнокомбинат(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-53 | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-09-27 | 06-57 | 34 мин | Население
27 | 2018-09-27 | 10-00 | 3 | СУ Димитровград | яч.41 ПС МГ(Энергомодуль) ввод на РП-12(УСК) | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-09-27 | 10-52 | 52мин. | население
28 | 2018-09-27 | 10-05 | 3 | СУ Димитровград | яч.29 ПС МГ(Энергомодуль)на бал. УСК ТП-103 | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2018-09-27 | 11-40 | 1ч.35мин. | население
29 | 2018-09-27 | 8-35 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | ЗТП-3 | обрыв фазы В 10 кВ ТМ-250 кВА | 2018-09-27 | 12-00 | 3ч.25мин. | мед.училище, типография, население
30 | 2018-09-27 | 13-28 |  | г.Ульяновск | ТП-3236 | Аварийное отключение на ПС Южная | 2018-09-27 | 13-29 | 1мин. | база УСК
31 | 2018-09-27 | 14-36 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3ПС Д.Помряскино (МРСК) на бал.УСК ТП-46 | РПВ-успешно | 2018-09-27 | 14-46 | 10мин. | население
32 | 2018-09-27 | 13-57 | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10кВ № 19 ПС Тереньга | (мтз) повреждение изолятора ф."В" опора №150 | 2018-09-27 | 14-32 вкл. до РС-4 15-34 вкл. до РО-11 16-57 все вкл. | 35мин. 1ч.37мин. 3часа | Водозабор, население, д/с.
33 | 2018-09-27 | 14-30 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-20 | Повреждение отходящего кабеля АВВГ от ТП-20 до оп.№1 | 2018-09-27 | 15-20 | 50 мин. | население
34 | 2018-09-27 | 18-37 откл-и | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-8 | для снятия упавшего дерева на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №28-29. провода целые | 2018-09-27 | 20-40 | 2ч.03 мин. | население
35 | 2018-09-28 | 13-09 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Глотовка | Т.О.причина откл.: упало дерево в пролете опор 129-130 (на балансе РЖД). | 2018-09-28 | 15-05 | 1ч.56мин. | Население
36 | 2018-09-29 | 6-10 | 3 | Чердаклинского р-на | Ф-1(0,4кВ) от ТП-19 | отключился автомат( 125А) обрыв провода У.О. и падение провода на ВЛ-0,4кВ по ул.Колхозная 38 | 2018-09-29 | 7-28 | 1ч.18мин. | Население
37 | 2018-09-30 | 0-40 | 3 | Мелекесского р-на | яч.12 ПС Муловка | МТЗ РПВ-успешно | 2018-09-30 | 0-55 | 15 мин. | население
38 | 2018-09-30 | 15-03 | 1 | Ульяновского р-на | яч.17 ПС Ишеевка(МРСК) ТП-37,44(УСК) | падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ в сетях МРСК. | 2018-09-30 | 16-40 | 1ч.37мин. | население
Октябрь
1 | 2018-10-03 | 18-29 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №15 ПС Кузоватово | МТЗ. Повреждение опорного изолятора ф.С на ГКТП-33 | 2018-10-03 | 18-52 | 23 мин | Котельная, водозабор, население.
2 | 2018-10-03 | 22-21 | 5 | Барышского р-на | яч.9 РП-2 КВЛ-10 кВ №2 | Т.О. При осмотре причина отключения не обнаружена. | 2018-10-03 | 23-04 | 43 мин. | ЦРБ,с/ш,население
3 | 2018-10-03 | 3-09 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №5 ПС Барыш-220(МРСК) На баланск УСК КТП-71(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2018-10-03 | 4-33 | 1ч.24мин. | д/с,население
4 | 2018-10-03 | 3-09 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №8 ПС СБРУ старая(МРСК) На баланск УСК КТП-4955 | повреждение в сетях МРСК | 2018-10-03 | 4-03 | 54 мин. | население
5 | 2018-10-04 | 9-44 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-гор. | (мтз) РПВ успешно,при осмотре обнаружены ветки дерева опоры№82-85 на балансе ООО"Родник" | 2018-10-04 | 9-52 | 8 мин. | население
6 | 2018-10-05 | 06-00 | 5 | Барышского р-на | яч.20 ПС Тимошкино | ТО. Падение дерева в пролете оп 52/2-52/3 (подгрызли бобры) | 2018-10-05 | 07-44 на ХХ 8-20 все вкл. | 1ч. 44 мин 2ч.20мин. | Скважина, школа, население
7 | 2018-10-05 | 17-44 |  | Майнского р-на | ВЛ-04кВ №1 от КТП-15 | внутрение повреждение автомата ф."В"(100А) в РУ-0,4кВ КТП-15 (заменили на 160А) | 2018-10-05 | 18-17 | 33мин. | население
8 | 2018-10-06 | 14-43 отк-ли | 2 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | Искрение ф."В" на РТП-13 оп. №69 ВЛ-10кВ | 2018-10-06 | 15-08 | 25 мин. | Водозабор,котельная,население, с/ш.
9 | 2018-10-06 | 18-06 отк-ли |  | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | Искрение и сильный нагрев ф."А" РЛ-2 оп.36 ВЛ-10кВ. | 2018-10-06 | 18-48 | 42 мин. | Население,водозабор.
10 | 2018-10-08 | 12-36 |  | С.У. Тагай | яч.7 ПС Тагай(МРСК),КТП-3,9,10(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2018-10-08 | 12-46 | 10 мин. | арсткважина,с/ш,население
11 | 2018-10-08 | 14-50 |  | С.У. Тагай | яч.7 ПС Тагай(МРСК),КТП-3,9,10(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2018-10-08 | 15-15 | 25 мин. | арсткважина,с/ш,население
12 | 2018-10-08 | 15-05 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | РПВ успешно | 2018-10-08 | 15-17 | 2 мин. | население
13 | 2018-10-09 | 12-57 | 3 | Мелекеского р-на | яч.27 ПС Н.Майна (МРСК) на бал. УСК ТП-1078 | (мтз) РПВ- успешно | 2018-10-09 | 13-17 | 20мин. | население
14 | 2018-10-10 | 13-45 | 5 | Барышского р-на | КЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-60 | Экскаватор повредил КЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-60,потребитель многоквартирный дом (Молчаново д.6),машина на месте,водитель на месте,акт составляется. | 2018-10-10 | 21-50 | 8ч.5мин. | население
15 | 2018-10-12 | 10-39 | 2 | РЭС Новоспасского района | ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоспасская | При включении КТП-53 (после замены трансформатора 250 кВА и перевода анцапфы в IV положение). | 2018-10-12 | 10-52 | 13 мин | Население
16 | 2018-10-13 | 7-50 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-город | (мтз) Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролете оп.№82-85 на бал. ООО"Родник" | 2018-10-13 | 10-07 | 2ч.17мин. | Котельная, школа,население
17 | 2018-10-13 | 19-30 откл-и для замены опоры | 5 | СУ Чуфарово | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6 | 18-40 Трактором задета деревянная опора №10 ВЛ-0,4кВ, провода целые, линия не отключалась, трактор на месте, Гаи вызвали | 2018-10-13 | 22-00 | 2ч.30мин. | население
18 | 2018-10-16 | 20-30 | 1 | Цильнинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-1 | А/м камаз сбита деревянная опора №114 с ж/б приставкой ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-1. Акт составлен. | 2018-10-16 | 22-44 | 2ч 14 мин | Население
19 | 2018-10-19 | 14-38 | 5 | Базарносызганского района | ВЛ-10 кВ №9 ПС Глотовка | После ввода в работу из капитального ремонта. | 2018-10-19 | 16-00 вкл. До РС-23. 17-15 по нормной схеме. | 1ч 12мин 2ч 37мин | Население, д/сад
20 | 2018-10-23 | 17-41 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.6 ПС Сенгилей Цем-завод | Производились зем. работы в близи ВЛ-6кВ №6 повредилась труба водоснабжения, в результате из-за подмыва грунта аварийно наклонилась опора №37 | 2018-10-23 | 19-55 | 2ч. 14 мин. | Дет сад, школа, население.
21 | 2018-10-23 | 21-35 откл-и | 3 | СУ Димитровград | яч.19 ПС Береговая | Повреждение в сетях Энергомодуль | 2018-10-23 | 22-05 | 30мин. | водозабор
22 | 2018-10-24 | 5-52 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1318 | МТЗ.РПВ. | 2018-10-24 | 6-27 | 35 мин. | Население
23 | 2018-10-25 | 10-30 откл-и | 5 | Барышского р-на | КТП-81(УСК) от ВЛ-10кВ №7 ПС "Новый Дол"(МРСК) | Отгорел шлейф на разъединителе 10кВ оп.№16 сети МРСК. | 2018-10-25 | 12-47 | 2ч 17 мин | ИП Худяков
24 | 2018-10-25 | 11-05 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1318 | Отгорел шлейф на разъединителе 10кВ в сетях МРСК. | 2018-10-25 | 12-05 | 1 час | Население
25 | 2018-10-25 | 12-06 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.2 ПС Мирная | Повреждение штыревого изолятора ф.А на оп. №11 | 2018-10-25 | 14-25 | 2ч 19 мин | Население
26 | 2018-10-26 | 18-10 отключили | 2 | Радищевского района | яч.11 ПС Радищево | Нагрев ножа ф.С ОР-12 | 2018-10-26 | 18-21 | 11 мин | Школа, больница, водоканал, котельная, население
27 | 2018-10-28 | 12-00 | 3 | Мелекесского р-на | яч.9 ПС Тиинск(МРСК) ТП-1319(УСК) | МТЗ. РПВ-успешно | 2018-10-28 | 12-20 | 20 мин. | население
28 | 2018-10-28 | 13-39 | 3 | Мелекесского р-на | яч.10 ПС Тиинск(МРСК) КТП-1586(УСК) | МТЗ. При осмотре ВЛ, ТП видимых повреждений не обнаружено | 2018-10-28 | 15-04 без КТП-1586 17-10 всё вкл. | 1 ч.25 мин. 3ч. 31 мин. | население
29 | 2018-10-29 | 2-28(ки) 4-05 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | Внутренние повреждение на ТП-32(63кВА) | 2018-10-29 | 4-18 без ТП-32 | 13мин. | скважина, население
30 | 2018-10-29 | 5-15 (ки) 6-05 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы |  | 2018-10-29 | 6-25 вкл. от яч.37 через ТП-7 | 20мин. | скважина, население
31 | 2018-10-31 | 13-27 | 3 | Мелекеского района | яч.2 ПС Мясокомбинат (Энергомодуль). На балансе УСК: ТП-179 (Димитровград), ТП-1310 (Русский Мелекесс). | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2018-10-31 | 15-50 вкл ТП-179. В 17-21 вкл ТП-1310 | 2ч 23мин 3ч 54мин | Население.
Ноябрь
1 | 2018-11-04 | 07-43 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы(мтз) | При осмотре видимых повреждений не обнаружено | 2018-11-04 | 8-15 вкл. ТП-7 от яч.37 8-30 вкл. до оп.№72 9-55 вкл. все | 32мин. 47мин. 2ч.12мин. | арскважины,д/с,ЦРБ,население
2 | 2018-11-04 | 12-23 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы(мтз) | На ТП-32 произведена замена опорных изоляторов (3шт.) и резиновых уплотнителей на проходных изоляторах | 2018-11-04 | 14-04 без ТП-32 16-20 все вкл. | 1ч.31мин. | арскважины, д/с, ЦРБ, население
3 | 2018-11-04 | 19-46 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы(мтз) | РПВ-успешно | 2018-11-04 | 19-56 | 10 мин | арскважины, д/с, ЦРБ, население
4 | 2018-11-04 | 20-30 | 3 | Мелекесского р-на | яч.29 ПС Мелекесс-городская(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-103 | Поврежденеи в сетях Энергомодуля | 2018-11-04 | 20-50 | 20 мин | Котельная
5 | 2018-11-04 | 20-39 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы(мтз) | Ветка дерева в пролете опор №110-111 (вне охранной зоны) | 2018-11-04 | 21-20 вкл до оп.72 В 22-34 всё вкл | 41 мин 1ч 55 мин | арскважины, д/с, ЦРБ, население
6 | 2018-11-06 | 22-00 | 3 | Димитровград | яч.45 ПС МГ(Энергомодуль), РП-12(УСК) | К.И. | 2018-11-06 | 22-37 вкл.от яч.41 через РС-10 РП-12 | 37 мин. | население
7 | 2018-11-09 | 04-07 | 5 | Барышского р-на | яч.18 ПС Жадовка(МРСК). На балансе УСК КТП-10,11. | МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-10кВ в рез-те падения дерева в сетях МРСК. | 2018-11-09 | 12-37 | 8 ч. 30 мин. | Водозабор, население.
8 | 2018-11-11 | 10-45 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2 | Обрыв фазного провода в пролете опр №117-118 по ул. Толстого. | 2018-11-11 | 11-20 | 35 мин | Население
9 | 2018-11-12 | 5-19 | 5 | Барышского р-на | яч.7(КВЛ-10№1),9(КВЛ-10№2),13 РП-2 | яч.7(МТЗ) повреждение разрядника на ЗТП-21 | 2018-11-12 | 5-37яч.13,9 (КВЛ-10№2),6-08яч.7(КВЛ-10№1) | 18 мин. 49 мин. | артскважина,д/с, с/ш,население
10 | 2018-11-13 | 17-40 | 5 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | МТЗ.Сработал разрядник ф.А на КТП-12 | 2018-11-13 | 18-15 вкл. без КТП-12. 18-22 вкл.всё | 35 мин. 42 мин. | Население
11 | 2018-11-13 | 17-55 | 3 | Н. Малыклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-4209 | Схлест проводов в пролетах опор №33-34-35 ВЛ-0,4кВ №1от ТП-4209 в рез-те попадания домашних уток на провода. | 2018-11-13 | 19-40 | 1 ч.45 мин. | Население
12 | 2018-11-13 | 22-35 откл-и | 3 | СУ Димитровград | яч.16 РП-13 | Искрение на РЛНД-10 на ТП-290( на бал. Энергомодуль ) | 2018-11-13 | 23-07 вкл-и | 32мин. | Население
13 | 2018-11-17 | 11-23 | 2 | Новоспасского р-на | яч.0 ПС Нагорная | МТЗ. РПВ успешно. | 2018-11-17 | 11-28 | 5 мин. | население
14 | 2018-11-18 | 13-05 отключили | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи (МРСК). На балансе УСК: ТП-1848 (пос. Плодовое), ТП-1381. | КИ: земля в сети 10кВ.Пробита кабельная вставка от оп.№13 в сторону ТП-1381 | 2018-11-18 | 16-00 запитали ТП-1848 от яч.12 ПС Луговое (МРСК), 0-35 вкл. ТП-1381. | 2ч 55мин. 11ч.30мин. | население
15 | 2018-11-20 | 13-40 откл-и |  | Майнского р-на СУ Тагай | яч.9 ПС Тагай(МРСК) на бал. УСК ТП-2,ТП-9 | Неотложная заявка МРСК | 2018-11-20 | 15-40 | 2часа | население
16 | 2018-11-22 | 19-20 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | МТЗ.КТП-1(старая) сработали 3хПК-10кВ возможно внут.повреждение тр-ра. | 2018-11-22 | 21-20 вкл. без КТП-1(старая) (ул.освешение 2-х ул.) | 2 ч. | Водозабор, больница котельная, д/с, с/ш, население
17 | 2018-11-23 | 13-39 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-город | АПВ-успешно | 2018-11-23 | 13-39 | 0 мин | Население
18 | 2018-11-23 | 13-42 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-город | АПВ-успешно | 2018-11-23 | 13-42 | 0 мин | Пед колледж, школа, дет сад, полиция, суд, больница, население.
19 | 2018-11-23 | 13-57 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-город | АПВ-успешно | 2018-11-23 | 13-57 | 0 мин | Пед колледж, школа, дет сад, полиция, суд, больница, население.
20 | 2018-11-23 | 14-41 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-город | АПВ-успешно | 2018-11-23 | 14-41 | 0 мин | Пед колледж, школа, дет сад, полиция, суд, больница, население.
21 | 2018-11-23 | 14-53 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-город | Причина отключения не обнаружена | 2018-11-23 | 16-20 вкл до РС-14. В 17-50 всё вкл. | 1ч 27 мин 2ч 57 мин | Пед колледж, школа, дет сад, полиция, суд, больница, население.
22 | 2018-11-23 | 14-59 | 2 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС Новоспасская | Повреждение в сетях 110кВ МРСК | 2018-11-23 | 15-16 | 17 мин | д/с,водозабор,население
23 | 2018-11-23 | 14-59 | 2 | Новоспасского р-на | яч.0 ПС Нагорная | Повреждение в сетях 110кВ МРСК | 2018-11-23 | 15-16 | 17 мин | ДС Олимп
24 | 2018-11-24 | 3-00 | 2 | Старокулаткинского р-на | яч.2 ПС Старая Кулатка | МТЗ. РПВ успешно. | 2018-11-24 | 3-15 | 15 мин | Школа, котельные, д/с, население
25 | 2018-11-24 | 6-30 | 2 | Старокулаткинского р-на | яч.2 ПС Старая Кулатка | МТЗ. РПВ успешно. | 2018-11-24 | 6-39 | 9 мин | Школа, котельные, д/с, население
26 | 2018-11-25 | 14-50 сбили | 3 | г. Димитровград | УО от ЗТП-31а | Автомобилем сбита ж/б опора уличного освещения по ул.Куйбышева. Автомобиль на месте.Акт составлен. |  |  |  | Уличное освещение ул.Куйбышева.
27 | 2018-11-25 | 18-00 обнаружили | 3 | г. Димитровград | УО от ТП-137 | Автомобилем сбита ж/б опора уличного освещения по ул.Куйбышева. Машина скрылась. ГАИ автомобиль обнаружила, водитель устанавливается. |  |  |  | Уличное освещение ул.Куйбышева.
28 | 2018-11-27 | 15-30 |  | Сурского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-21 | Обрыв двух проводов в пролете опор №6-7 в рез-те разгрузки досок автокраном. | 2018-11-27 | 16-50 | 1ч 20 мин | Население
29 | 2018-11-29 | 10-40 | 3 | Чердаклинского р-на | яч. 2 ПС Мирная | (МТЗ).КТП-2142 повреждение прох.изолятор, сработал ПК-10кВ ф.А. | 2018-11-29 | в 11-30 вкл.без КТП-2142, 14-05 вкл.всё. | 50 мин. 3ч.25мин. | Население
30 | 2018-11-30 | 14-45 |  | Майнского р-на | ВЛ-0,4 №5 от ЗТП-24 | повреждение КЛ-0,4 кВ д/с "Теремок" не на балансе АО"УСК" | 2018-12-01 | 13-45 | 23 часа | дет сад "Теремок"
Декабрь
1 | 2018-12-01 | 06-25 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-1848 | Сгорел прибор учета на ТП-1848 | 2018-12-01 | 09-34 | 3ч 9 мин | население
2 | 2018-12-01 | 18-05 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-1848 | Сгорел ПН-100А на ф.А | 2018-12-01 | 19-10 | 1ч 5 мин | население
3 | 2018-12-02 | 9-00 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1,2 от ТП-2 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пр. оп №55-56 по ул. Л.Толстого | 2018-12-02 | 11-00 | 2 часа | население
4 | 2018-12-03 | 12-50 | 3 | Н.Малыклинского р-на | КТП-4025 от ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Малыкла | Внутрен.повреждение тр-ра. | 2018-12-03 | 16-30 | 3 ч. 40мин. | население
5 | 2018-12-08 | 13-45 | 3 | Димитровград | КЛ-0,4 кВ №12 от РП-12 | повреждение фазы С КЛ-0,4 кВ | 2018-12-08 | 15-50 по резерву | 2ч.05 мин. | ул.Свирская д.31 9 этажный дом.
6 | 2018-12-12 | 12-03 | 3 | Димитровград | яч.48 ПС МГ(энергомодуль) ТП-38(УСК) | повреждение КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-66 при ведении земляных работ экскаватором "Облгаза" | 2018-12-12 | 13-52 от ТП-195 | 1ч.49мин. | население
7 | 2018-12-14 | 15-05 |  | Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | Повреждение в сетях МРСК | 2018-12-14 | 15-56 | 51 мин | Население, школа интернат
8 | 2018-12-15 | 9-17 откл-ли | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | Автотранспортом сбита опора №101, ГАИ вызвали, акт составлен, машина найдена | 2018-12-15 | 9-17 вкл. до РС-12. 14-13 вкл. все. | 4ч.56мин. | Население
9 | 2018-12-17 | 10-28 | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-5 | Повреждение в кабельной перекидке на опоре №13 | 2018-12-17 | 12-00 без опоры №13 12-45 всё вкл | 1ч 32 мин 2ч 17 мин | Население
10 | 2018-12-17 | 13-50 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №4 от ЗТП-4 | Обрыв провода ф.С на выходе из ТП на оп.1 | 2018-12-17 | 15-25 | 1ч 35 мин | Наслеение
11 | 2018-12-19 | 17-30 откл-ли | 1 | Сенгилеевского р-на | КТП-34 | Повреждение опорного изолятора ПН-10кВ ф "А" | 2018-12-19 | 18-15 | 45 мин. | Население
12 | 2018-12-23 | 15-45 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 (оп.№41) от КТП-1 | Автомобилем сбита опора №41,водитель на месте , ГАИ вызвали, акт составлен. | 2018-12-23 | 19-25 | 3ч.40мин. | население
13 | 2018-12-24 | 10-10 | 1 | Сенгилеевского района | ВЛ-6 кВ №6 ПС Сенгилей-цем.завод | МТЗ. РПВ успешно. | 2018-12-24 | 11-32 | 1 ч 40 мин | население
14 | 2018-12-24 | 9-45 | 3 | Чердаклинского района | КТП 24. | Сгорели ПК-10 кВ ф.В, ПН-0,4 кВ ф. А,В,С вводного рубильника. | 2018-12-24 | 12-45 | 3 ч | население
15 | 2018-12-24 | 11-35 | 4 | Карсунского района | яч.4, яч.16 ПС Карсун | МТЗ. РПВ успешно. Повреждение в сетях МРСК. | 2018-12-24 | 11-40 | 5 мин. | д/с, водозабор, с/ш, население
16 | 2018-12-24 | 14-15 отключили | 1 | Сенгилеевского района | ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП-40. | Автомобиль повредил ввод в частный дом. | 2018-12-24 | 14-35 | 20 мин | население
17 | 2018-12-24 | 14-25 | 3 | Чердаклинского района | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24. | Сгорели ПН-0,4 кВ ф. А,В,С вводного рубильника. | 2018-12-24 | 16-49 | 2 ч 24 мин | население
18 | 2018-12-25 | 16-40 | 1 | Ульяновского р-на | яч.17 ПС Ишеевка (МРСК). На балансе УСК ТП-21,37,44,1446. | Повреждение на потреб РЛНД-10 в сетях МРСК. | 2018-12-25 | 17-57 | 1ч 17 мин | Население, Северное кладбище.
19 | 2018-12-26 | 19-00 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №10 ПС Нагорная(МРСК) на бал..УСК КТП-121,122,123,124,125. | Искрения на РО-123п, оп.№30 ВЛ-10кВ(\ (на балансе УСК). | 2018-12-26 | 19-14 | 14мин. | Население
20 | 2018-12-31 | 18-23 откл-и | 1 | Теренгульского р-на | КТП-10 | Сгорел трансформатор тока ф."С" в РУ-0,4кВ | 2018-12-31 | 18-46 | 23 мин. | население