## общее
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по АО "УСК" за 2019 г.
№ | Дата отключения | Время отключения | НаименованМРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
ЯНВАРЬ
1 | 2019-01-05 | 16-15 | 5 | Барышского р-на | КЛ-0,4кВ №5 от ЗТП-63 | повреждение кабеля КЛ-0,4кВ, на балансе ЦРБ | 2019-01-05 | 05.01.19 18-10 вкл. д.генератор 06.01.19 15-52 вкл. заменив КЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ | 1ч.55мин. | детское отделение, ренгенкабинет
2 | 2019-01-07 | 22-46 | 5 | Барышского р-на | ТПС Барыш. На балансе УСК яч.2,17,18 ТПС Барыш. | Повреждение Т-1 на ТПС Барыш | 2019-01-07 | 23-24 | 38 мин | школа, котельная, водозабор, ЦРБ, население
3 | 2019-01-16 | 11-10 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13,27 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-01-16 | 11-31 | 21 мин. | с/ш,д/с,артскважина, больница, КНС, население
4 | 2019-01-16 | 12-02 | 2 | Николаевского района | яч.5 ТПС Ключики | (Т.О.) При осмотре ВЛ-10кВ видимых повреждений не обнарухено | 2019-01-16 | 13-01 | 59 мин. | водозабор,население
5 | 2019-01-16 | 12-25 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | (МТЗ) При осмотре ВЛ-10кВ видимых повреждений не обнарухено | 2019-01-16 | 15-35 | 3ч. 10 мин. | скважина, население
6 | 2019-01-16 | 16-45 сообщили | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-27 (ВЛ-0,4кВ не отключалась) | Обрыв ввода в частн.дом. | 2019-01-16 | 18-00 | 1ч.15мин. | население
7 | 2019-01-16 | 18-50 | 3 | Новомалыклинского района | ВЛ-0,4кВ КТП-4122 | Заменили ПК-10 ф."А","С" | 2019-01-16 | 20-12 | 1ч.22мин. | население
8 | 2019-01-16 | 23-51 | 5 | Базарносызганского района | яч.9 ПС Глотовка | (Т.О.) РПВ-успешно | 2019-01-17 | 0-12 | 21мин. | население
9 | 2019-01-17 | 2-50 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-01-17 | 2-58 | 8мин. | население
10 | 2019-01-18 | 20-30 | 5 | Барышского р-на | КТП-3 | Внутреннее повреждение трансформатора (160кВА) | 2019-01-19 | 0-00 | 3ч.30мин. | население
11 | 2019-01-19 | 17-32 |  | Майнского района | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6 | Слетел изолятор с крюка оп. №4/4, обрыв фазного провада | 2019-01-19 | 18-14 | 42мин. | Население
12 | 2019-01-21 | 6-00 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.6 ПС Кузоватово (МРСК) на бал. УСК ТП -34(лесхоз) | Повреждение в сетях МРСК | 2019-01-21 | 7-22 | 1ч.22мин. | население
13 | 2019-01-23 | 9-29 | 5 | Барышского р-на | ПС Жадовка. На балансе УСК яч.6 ПС Жадовка, ПС Измайлово. На балансе УСК яч.10,16 ПС Измайлово | Откл-ние тр-ра Т-2 110/35/10 кВ (МРСК) ТПС Барыш | 2019-01-23 | 9-40 | 11мин. | школа, население
14 | 2019-01-25 | 18-58 отключили | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10№5 ПС Сенгилей-гор. | Возгорание на ЗТП-7.Повреждение 8-ми выводов ВЛ-0,4кВ. | 2019-01-25 | 19-35 вкл.яч.5 ПС Сенгилей-гор. Без ЗТП-7. В 1-55 вкл.ЗТП-7 | 37 мин. 6ч.57мин. | администрация, котельные, население
15 | 2019-01-30 | 19-11 | 5 | Барышского р-на | яч.7,9,13 РП-2 | ТО. РПВ. ВЛ-10 №2 опора №30 слетели изоляторы фаза С | 2019-01-30 | 19-22 | 11 мин | Водозабор, котельная, школа, население.
ФЕВРАЛЬ
1 | 2019-02-04 | 14-00 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ 10 кВ №10 ПС Ишеевка | искрение шлейфа фазы "С" на опоре №92 | 2019-02-04 | 14-01 (без ГКТП-5, ЗТП-11, ЗТП-15) 14-45 | 1 мин 45 мин. | население
2 | 2019-02-04 | 13-42 откл-и | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №1 ПС Барыш | Наклон опоры № 40/3 КВЛ-10кВ в рез-те проведения земляных работ Водоканалом | 2019-02-04 | 13-44 вкл до РС-51 14-27 всё вкл | 2 мин 35 мин | население
3 | 2019-02-07 | 6-29 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №27 ПС Барыш-220, яч.9,13 РП-2 | МТЗ . При включение РС-40 загорелся нож ф."А" | 2019-02-07 | 6-39 | 10мин. | Население
4 | 2019-02-15 | 19-55 | 2 | Новоспасского района | яч.1 ПС Самайкино(МРСК) ТП-40217(УСК) | М.Т.З. РПВ-успешно | 2019-02-15 | 20-23 | 28 мин. | котельная,население
5 | 2019-02-16 | 4-58 |  | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №.4 ПС Карсун | М.Т.З. РПВ-успешно | 2019-02-16 | 5-05 | 7 мин. | Водозабор, больница, население
6 | 2019-02-16 | 10-58 откл-и РС-6 |  | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №.4 ПС Карсун от РС-6 | (ки) При осмотре обнаружено повреждение изолятора на РЛНД-10 КТП-П (Маслозавод) | 2019-02-16 | 11-50 вкл. без КТП-Маслозавод | 52мин. | население
7 | 2019-02-16 | 11-05 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №14 ПС Луговая(МРСК) на бал. УСК ТП-1318 | Повреждение на участке потребителя(РЖД) | 2019-02-16 | 11-44 | 39мин. | население
8 | 2019-02-17 | 16-30 | 3 | Чердаклинского р-на | КТП-48 от ВЛ-10кВ №5 ПС Бряндино | Отгорел контакт на опоре на ввод в дом ул.Энтузиастов д.4 (двух квартирный) | 2019-02-17 | 18-05 | 1ч.35мин | население
9 | 2019-02-18 | 8-29 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино | обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ на опоре №5. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 12-42 | 3ч.13мин. | б/о Лесная быль
10 | 2019-02-18 | 11-47 отключили | 1 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС Ишеевка(МРСК) КТП-1683(УСК) | "земля" повреждение в сетях МРСК | 2019-02-18 | 12-38 | 51 мин. | с.Салмановка
11 | 2019-02-18 | 12-33 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | ТО,РПВ. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 12-43 | 10 мин. | население,маслозавод
12 | 2019-02-18 | 12-54 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | ТО, повреждение опорного изолятора ф.С на КТП-9, заменили предохрантиели ПТ 10кВ ф. В,С. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 13-23 вкл.до РС-4,17-22 без КТП-9, 17-55 вкл.КТП-9 | 29 мин. 4ч.28 мин. | население,маслозавод
13 | 2019-02-18 | 13-20 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №8 ПС СБРУ старая(МРСК) КТП-49,55 | повреждение в сетях МРСК | 2019-02-18 | 14-21 | 1ч.01мин | население,водозабор
14 | 2019-02-18 | 14-56 | 5 | Барышского р-на | яч.107 ПС Барыш-220 | МТЗ,РПВ успешно | 2019-02-18 | 15-06 | 10 мин. | население
15 | 2019-02-18 | 14-42 | 1 | Ульяновского р-на | ТП-1189 ВЛ-0,4 №1 | сгорел ПН-2 фаза С. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 15-30 | 48 мин. | с.Тетюшское
16 | 2019-02-18 | 15-55 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-гор. | МТЗ, АПВ. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 15-55 | 0 | котельные,водокачка, население
17 | 2019-02-18 | 16-07 отключили | 5 | Барышского р-на | яч.107 ПС Барыш-220 | повреждение разрядника фаза С КТП-127(сети барыш) | 2019-02-18 | 17-02 дана команда в ФСК на вкл. В 17-39 всё вкл | 55 мин 1ч.32мин. | ГИБДД,хлебзавод,население
18 | 2019-02-18 | 15-58 | 2 | Новоспасского района | яч.1 ПС Самайкино(МРСК) ТП-40217(УСК) | РПВ, повреждение в сетях МРСК | 2019-02-18 | 16-00 | 2 мин. | население
19 | 2019-02-18 | 16-45 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-гор. | Сучок с дерева за пределами охранной зоны упал на ВЛ-10кВ в пролете опор 104-105, погнул траверсу, образовался провис проводов и схлест при сильном ветре и метели | 2019-02-18 | 17-25 до РС-15,18-55 РС-15,19-00 ЗТП-7 | 40 мин. 3ч.10 мин. | котельные,водокачка, население
20 | 2019-02-18 | 17-40 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | (МТЗ) АПВ. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 15-55 | 0 | население
21 | 2019-02-18 | 15-35 | 1 | Тереньгульского р-на | КТП-6305 | перегорели ПТ 10кВ, ф.А,В. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 21-55 | 6ч.20мин. | 2-2хэтажных дома(24 квартиры)
22 | 2019-02-18 | 18-36 | 3 | Новомалыклинского района | яч.3 ПС Н.Черемшанск | МТЗ, падение деревьев в пролете опор 103-104, вырван изолятор с опоры 102. | 2019-02-18 | 20-51 до РЛНД-1(оп.61), 0-10 до 101 оп. Все потреб запитаны. | 2ч.15мин. 5ч.34 мин. | население, детский лагерь
23 | 2019-02-18 | 19-10 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №8 ПС СБРУ старая(МРСК) КТП-49,55 | повреждение в сетях МРСК | 2019-02-18 | 22-22 | 3ч.12мин. | население,водозабор
24 | 2019-02-18 | 19-47 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | (МТЗ) АПВ. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 19-47 | 0 | население
25 | 2019-02-18 | 19-31 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.28 ПС Мелекесс-город (Энегомодуль), на балансе УСК ТП-210,271 | МТЗ, повреждение в сетях Энергомодуль | 2019-02-18 | 20-29 | 58 мин. | население
26 | 2019-02-18 | 21-15 | 3 | Мелекесского района | яч.3 ПС Никольская-1 | сгорел прибор технического учета на вводе, заменили ПК 3-х фаз | 2019-02-18 | 21-37 | 22 мин. | Население, школа.
27 | 2019-02-18 | 21-10 | 3 | Мелекесского района | КТП-3 | сгорел прибор учета уличного освещения, отключился автомат уличного освещения | 2019-02-18 | 21-40 | 30 мин. | население
28 | 2019-02-18 | 20-48 |  | Майнского района | ВЛ-0,4 кВ №1, КТП-42 | схлест фазных проводов в результате повреждения крюка прилетевшим сучком на ВЛ-0,4 кВ на ф.1. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 23-00 | 2ч.12мин. | население
29 | 2019-02-18 | 22-10 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | (МТЗ) АПВ | 2019-02-18 | 22-10 | 0 | население
30 | 2019-02-18 | 22-47 | 3 | Мелекесского района | яч.28 ПС Мелекесс-город (Энегомодуль), на балансе УСК ТП-210,271 | МТЗ, повреждение в сетях Энергомодуль | 2019-02-18 | 23-46 | 59мин. | население
31 | 2019-02-18 | 22-47 | 3 | Мелекесского района | яч.15 ПС Льнокомбинат (Энегомодуль), на балансе УСК ТП-53 | МТЗ, повреждение в сетях Энергомодуль | 2019-02-19 | 1-01 | 1ч.14мин. | население
32 | 2019-02-18 | 23-10 |  | Майнского района | ЗТП-16 | сгорел предохранитель фазы "С" ВЛ-0,4 кВ, ф.2. Сильный ветер, метель | 2019-02-18 | 23-47 | 37 мин | население
33 | 2019-02-19 | 0-10 | 2 | Новоспасского района | яч.1 ПС Самайкино(МРСК) ТП-40217(УСК) | РПВ, повреждение в сетях МРСК | 2019-02-19 | 0-20 | 10 мин. | население
34 | 2019-02-19 | 0-22 | 2 | Новоспасского района | яч.1 ПС Самайкино(МРСК) ТП-40217(УСК) | РПВ, повреждение в сетях МРСК | 2019-02-19 | 0-34 | 12 мин. | население
35 | 2019-02-19 | 0-47 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | (МТЗ) АПВ. Сильный ветер, метель | 2019-02-19 | 0-47 | 0 | население
36 | 2019-02-19 | 0-58 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | (МТЗ) АПВ. Сильный ветер, метель | 2019-02-19 | 0-58 | 0 | население
37 | 2019-02-19 | 1-02 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | МТЗ, в результате осмотра повреждений не обнаружено, сильный ветер, метель | 2019-02-19 | 4-10 | 3ч.8мин. | население
38 | 2019-02-19 | 5-16 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | МТЗ, АПВ не успешно, Схлест проводов в пролете опор №65-66 в рез-те провисания провода ф.В | 2019-02-19 | 6-13 до РС-10 (оп.53) (откл. КТП -51, 53, ИП Лапушкин). 08-52 вкл РС-10 | 57 мин 3ч 36 мин | население
39 | 2019-02-19 |  | 3 | Новомалыклинского района | ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-4024 (не откл) | Отсутствие контакта на вводе в частный дом по ул.Советская 124 | 2019-02-19 | 08-00 |  | частный дом
40 | 2019-02-19 |  | 3 | Новомалыклинского района | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-4276 (не откл) | Отсутствие контакта на вводе в частный дом по ул.Кооперативная 142/1а | 2019-02-19 | 09-00 |  | частный дом
41 | 2019-02-19 |  | 3 | Новомалыклинского района | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-4276 (не откл) | Отсутсвие контакта на вводе в МДРСУ (будка сторожевая) | 2019-02-19 | 10-00 |  | Будка
42 | 2019-02-20 | 14-41 | 1 | Ульяновского р-на | яч.113 ПС Южная (УльГЭС) на бал. УСК ТП-3609 | Срыв штырьевых изоляторов, обрыв проводов ВЛ-6кВ в сетях УльГЭС | 2019-02-20 | 19-18 | 4ч.37мин. | ИП Симагин
43 | 2019-02-21 | 22-35 откл-и РО-87 |  | Майнского района | яч.19 ПС Майна (МРСК) на бал. УСК ТП-44 | Обрыв фазного провода на ВЛ-10кВ оп.№22 (линия от РО-87 до ТП-44) линия находится в поле, дорога занесена снегом , проезд спец.техники затруднен | 2019-02-22 | 9-00 | 10ч.25мин. | водозабор
44 | 2019-02-25 | 21-00 | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-2142 (п Мирный) | При осмотре обнаружен кот в РУ-10кВ ТП-2142, заменили ПК-10 2шт. | 2019-02-25 | 21-45 | 45мин. | население
45 | 2019-02-28 | 18-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино (МРСК). На балансе УСК 7 ТП | (МТЗ) РПВ-успешно. Повреждение в сетях МРСК | 2019-02-28 | 19-21 | 1ч.21мин. | население
МАРТ
1 | 2019-03-01 | 11-45 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.16 РП -3 (Энергомодуль). ТП -211, ТП-261(УСК) | Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-89 (МРСК) | 2019-03-01 | 12-40 (вкл.ТП-261) в 14-47 все вкл. | 55 мин 3ч.02мин. | население
2 | 2019-03-01 | 14-48 | 2 | Николаевского района | яч.5 ПС Ключики (ТО) | РПВ схлест провод в пролете опор 130-131 в результате падения снега на телефонные провода с д.40 по ул.Комунальная | 2019-03-01 | 15-13 | 25 мин. | население
3 | 2019-03-02 | 19-25 (20-50 откл-и) | 2 | Новоспасского района | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-42540 | Повреждение на вводе д/с отсутствие контакта | 2019-03-02 | 21-30 | 2ч. 5 мин 40 мн | п.КрасносельскНаселение, детский сад
4 | 2019-03-04 | 8-10 | 5 | Барышского р-на | КЛ-0,4кВ №9 от ЗТП-1 (на балансе потребителя) | Повреждение КЛ-0,4кВ №9 от ЗТП-1 до котельной ( на бал. потребителя) | 2019-03-04 | 8-15 котельная запитана от диз.генератора 16-00 востановлено питание от ЗТП-1 | 5мин. 7ч.50мин. | котельная(ГУЗ УОПБ №2) п. Приозерный
5 | 06.03.19 | 22-30 откл-ли | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП-7 | Упал радио провод на ввод частн.дома Никонорова д.3 | 06.03.19 | 22-44 | 14мин. | население
6 | 2019-03-07 | 08-20 |  | Майнского района | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-42 | на опоре №9/7 слетел крюк ф.А и упал на ф.В | 2019-03-07 | 09-12 | 52 мин | Население
7 | 2019-03-09 | 05-48 | 3 | Мелекесского района | яч.9 ПС Тиинск(МРСК). На балансе УСК ГКТП-1319 | МТЗ. РПВ-успешно | 2019-03-09 | 05-56 | 8 мин | п. Курлан
8 | 2019-03-10 | 11-39 |  | Майнского района | ввод в д.27 ул.Транспортная | срыв анкерного зажима СИП-0,4 на вводе из-за схода снега с крыши | 2019-03-10 | 12-00 | 20 мин. | мн.квартир ный дом
9 | 2019-03-09 | 05-48 | 3 | Мелекесского района | яч.9 ПС Тиинск(МРСК). На балансе УСК ГКТП-1319 | МТЗ. РПВ-успешно | 2019-03-09 | 05-56 | 8 мин | п. Курлан
10 | 2019-03-11 | 08-09 | 5 | Базарносызганского района | яч.14 ПС Б.Сызган | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2019-03-11 | 09-15 вкл ТП-4,11. 09-55 вкл РС-8, ТП-6,7. 10-25 вкл ТП-3,12,15. 10-28 вкл ТП-17. 10-45 вкл ТП-8,14,19. 10-55 вкл ТП-9,10,18. 11-25 всё вкл | 1ч 6 мин 1ч 46 мин 2ч 16 мин 2ч 19 мин 2ч 36 мин 2ч 46 мин 3ч 16 мин | Школа, больница, население.
11 | 2019-03-11 | 20-09 | 3 | Чердаклинского р-на | КТП-13 | повреждение ПН-2 фазы С на глав.рубильнике | 2019-03-11 | 21-00 | 51 мин. | население
12 | 2019-03-12 | 5-00 | 2 | Павловского р-на | ввод в д.16 ул.Зеленая | Обрыв ввода СИП-0,4 кВ из-за схода снега с крыши. | 2019-03-12 | 9-25 | 4 ч.25мин. | 16 кв.дом
13 | 2019-03-12 | 8-05 |  | Майнского района | ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-24 | Обрыв ввода в здание Спортивной школы по ул. Советская в результате схода снега с крыши здания | 2019-03-12 | 9-17 | 1ч.12мин. | население
14 | 2019-03-14 | 8-34 | 3 | Мелекесского района | яч.0 ПС Н.Майна МРСК ТП-1023 УСК | МТЗ,РПВ | 2019-03-14 | 8-42 | 08 мин. | с.Сабакаево
15 | 2019-03-14 | 12-39 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ. Повреждение проходного изолятора ф."В" на ТП-20 | 2019-03-14 | 13-20 без ТП-20, 14-45 вкл.ТП-20 | 41 мин. 1ч.41 мин. | население
16 | 2019-03-14 | 16-25 | 1 | Ульяновского р-на | яч.113 ПС Южная(УльГЭС) ТП-3609(УСК) | Повреждение в сетях УльГЭС | 2019-03-14 | 22-20 | 5ч.55мин. | бетонный завод
17 | 2019-03-23 | 11-15 | 3 | Новомалыклинского района | КТП-4122 | Попадание кошки на ТР. Сгорели 2 ПК-10 ф.В и С. | 2019-03-23 | 12-30 | 1ч 15 мин. | Население
18 | 2019-03-25 | 04-18 | 5 | Барышского р-на | яч.18 ПС Жадовка(МРСК). На балансе УСК ЗТП-11, КТП-10 | КИ.Повреждение в сетях МРСК | 2019-03-25 | 10-50 | 6ч.32 мин. | Иподромная, население.
19 | 2019-03-25 | 05-25 | 5 | Барышского р-на | яч.6 ПС Жадовка | РПВ-не успешно.На опоре№71/1(Сети Барыш) слетел изол.ф"В". | 2019-03-25 | 06-26 без ТП-7,8,9.в 14-10 вкл.все | 1ч 1 мин. 8ч.45 мин. | Школа, хлебзавод, население
20 | 2019-03-25 | 06-37 | 5 | Барышского р-на | яч.10,16 ПС Измайлово | Повреждение в сетях 35кВ МРСК | 2019-03-25 | 07-00 | 23 мин. | Школа, население
21 | 2019-03-25 | 8-08 | 5 | Барышского р-на | яч.10,16 ПС Измайлово | повреждение на ПС Измайлово | 2019-03-25 | 8-20 | 12 мин. | школа-интернат,население
22 | 2019-03-25 | 8-08 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №1 ПС Бекшанка (МРСК) на балансе УСК КТП-1,2 | Повреждение в сетях МРСК | 2019-03-25 | 8-31 | 23 мин. | население
23 | 2019-03-25 | 9-42 | 4 | Майнского района СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) КТП-4,5,6,7,8,11(УСК) | МТЗ | 2019-03-25 | 10-07 | 25мин. | Скважина, администрац, население.
24 | 2019-03-25 | 13-25 | 4 | Майнского района СУ Тагай | яч.7 ПС Тагай (МРСК). На балансе УСК ТП-3, 9, 10, 12. | РПВ-успешно. | 2019-03-25 | 13-54 | 29 мин. | Школа, водозабор, население.
25 | 2019-03-25 | 14-25 | 4 | Майнского района СУ Тагай | яч.7 ПС Тагай (МРСК). На балансе УСК ТП-3, 9, 10, 12. | МТЗ | 2019-03-25 | 15-28 | 1ч.3мин. | Школа, водозабор, население.
26 | 2019-03-25 | 15-40 | 3 | Мелекесского района | яч.15 ПС Льнокомбинат(Энергомодуль) УСК КТП-53 | Повреждение в сетях Энергомодуля | 2019-03-25 | 16-35 | 55 мин. | население
27 | 2019-03-25 | 16-00 | 3 | Мелекесского района | яч.3,4 ПС Н.Майна(МРСК),ЗТП-1002(УСК),ТП-1021,1003(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2019-03-25 | 16-25 вкл.яч.4, 18-20 вкл.яч.3 без ЗТП-1002. 18-40 вкл. ЗТП-1002 | 25 мин. 2ч.20мин. 2ч.40мин. | население
28 | 2019-03-25 | 16-20 | 3 | Мелекесского района | яч.8 ПС Р. Мелекесс(МРСК) УСК КТП-1310 | повреждение в сетях МРСК | 2019-03-25 | 18-00 | 1ч.40мин. | население, администрация.
29 | 2019-03-25 | 16-40 | 3 | Новомалыклинского района | яч.12 ПС Н.Малыкла | Повреждение на ПС Н.Малыкла (МРСК) | 2019-03-25 | 19-50 запит. потребителей через РК-1 от яч.7 ПС Н.Малыкла до РС4001 20-59 вкл.яч.12 до РС4001 без ТП-4022,4027,4013,4014 21-53 все вкл. | 3ч.10мин 4ч.19мин. 5ч.13мин. | с/ш,ДЮСШ,население
30 | 2019-03-25 | 19-59 | 3 | Мелекесского района | яч.3 ПС Н.Майна(МРСК) на бал.УСК ЗТП-1002 | повреждение в сетях МРСК | 2019-03-25 | 20-32 без ТП-1002 22-37 запитали ТП-1002 через ТП-1003 от яч.4 ПС Н.Майна | 33мин. 2ч.38мин. | население
31 | 2019-03-25 | 20-00 |  | Карсунского р-на | яч.8 ПС Языково | повреждение тяги привода привода выключателя нагрузки на ЗТП-2 | 2019-03-25 | 3-30 | 5ч.30мин. | население,администрация,водокачка
32 | 2019-03-26 | 17-58 |  | Ульяновского р-на | ТП-3236 | отыскание к.и.на С.Ш.-6 кВ на ПС Южная | 2019-03-26 | 17-59 | 1 мин. | База АО "УСК"
33 | 2019-03-26 | 22-04 откл-ли | 5 | Вешкаймского района | ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма | на оп.№59 слетел СИП ф."В", сгорели 3 ПК-10 на КТП-17 | 2019-03-26 | 22-45 | 41 мин. | Население
34 | 2019-03-26 | 20-10 | 5 | Вешкаймского района | ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма | Т.О. РПВ-успешно | 2019-03-26 | 20-15 | 5 мин. | Население
35 | 2019-03-29 | 15-35 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.15 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-275,274,270 | МТЗ.Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2019-03-29 | 16-32 вкл. ТП-275. 17-00 вкл. ТП-274,270 | 57 мин. 1ч. 25 мин. | Население
АПРЕЛЬ
1 | 2019-04-01 | 15-40 | 2 | Новоспасского района | ВЛ-0,4кВ от ТП-40217 (МРСК) Фабричные Выселки | Повреждение в сетях МРСК | 2019-04-01 | 16-05 | 25мин. | население
2 | 2019-04-02 | 06-15 | 2 | Николаевского района | ф.5 ПС Ключики | ТО.Повреждение оборуд-я Энергопром Групп | 2019-04-02 | 8-15 вкл до РС-8,РС-9. 8-45 вкл. все. | 2 ч. 2ч.30 мин. | Водозабор, население, маслозавод.
3 | 2019-04-02 | 9-38 | 2 | Николаевского района | ф.5 ПС Ключики | ТО.Повреждение оборуд-я Энергопром Групп | 2019-04-02 | 9-46 вкл. до РС-8. 11-20 вкл. без КТП-6201э(Энергопром групп) | 8 мин. 1ч.42мин. | население
4 | 2019-04-02 | 16-35 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ.Попадание птиц на провода оп.№32 ВЛ-10кВ. | 2019-04-02 | 16-58 | 23 мин. | Котельная, население.
5 | 2019-04-03 | 11-33 | 3 | Мелекесского района | яч.10 ПС Береговая (энергомодуль) ТП-260,236 (УСК) | мтз.повреждение в сетях энергомодуль | 2019-04-03 | 13-30 | 1ч.57 мин. | ООО "Композит", ООО "Типография Дом Печати"
6 | 2019-04-03 | 14-26 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №5 ПС Барыш-220 (МРСК) ГКТП-71 | обрыв вязки на опоре № 198 сети МРСК | 2019-04-03 | 15-50 | 1ч.24мин. | д/с,население
7 | 2019-04-03 | 18-55 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | Отгорел шлейф ф."В" на разъеденителе оп.№14 | 2019-04-03 | 20-40 | 1ч.45мин. | Котельная, население.
8 | 2019-04-07 | 0-03 | 5 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10кВ №6 ПС Жадовка | (Т.О.) Повреждение проходного изолятора фаза В на КТП-9 (63кВА) | 2019-04-07 | 1-15 вкл. РЛ-2 2-32 вкл. РЛ-4(ТП-1,2) 2-54 вкл. ТП-3,4,5,6 4-40 все вкл. без КТП-9, в 9-45 вкл.КТП-9 | 1ч.12мин. 2ч.29мин. 2ч.51мин. 9ч.42мин | Школа, население
9 | 2019-04-07 | 1-03 |  | Майнского района СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | Повреждение проходных изоляторов на КТП-5 | 2019-04-07 | 5-53 без ТП-5 10-45 вкл.КТП-5 | 4ч.50мин. 9ч.42мин. | Скважина, школа-интернат, население
10 | 2019-04-10 | 23-50 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-5 | Пожар в частном секторе п. Цемзавод | 2019-04-11 | 0-48 | 58мин. | население
11 | 2019-04-11 | 18-39 | 1 | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Ишеевка | повреждение концевой муфты оп.1 ВЛ-10 кВ №19 ПС Ишеевка | 2019-04-11 | 19-15 от ВЛ-10кВ №5 ПС Ишеевка | 34 мин. | администрация, с/ш,РДК
12 | 2019-04-15 | 9-00 отключили | 5 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | обнаружена ветка дерева опоры 51-52 | 2019-04-15 | 9-20 | 20 мин. | население
13 | 2019-04-15 | 18-42 | 2 | Павловского р-на | яч.6 ПС Павловка | К.И. Повреждение на КТП -37 (Энергопромгрупп) | 2019-04-15 | 21-09 вкл. без КТП-1,2,11,16,25,37 21-55 вкл. без КТП-37 (Энергопромгрупп) | 2ч.27мин. 3ч.13мин. | ЦРБ,котельная ,администрация,водокачка
14 | 2019-04-19 | 3-40 откл-и | 2 | Новоспасского района | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-36 | Пожар ул. Держинского 26 | 2019-04-19 | 4-55 | 1ч.15мин. | население
15 | 2019-04-19 | 17-50 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1 | обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ опоры 2/7/2-2/7/3 из-за падения спиленного дерева на провода | 2019-04-19 | 18-50 | 1час | население
16 | 2019-04-20 | 16-05 | 5 | Барышского р-на | яч.13 РП-2 ввод №11 | Повреждение кабеля на опоре №18 КВЛ-10кВ №4 (связь между РП-1 и РП-2) | 2019-04-20 | 16-15 | 10 мин | школа,водозабор,население
17 | 2019-04-21 | 3-00 отключили | 3 | Мелекесского района | яч.4 ПС Лебяжье(МРСК) ТП-1444(УСК) | "земля" повреждение в сетях МРСК | 2019-04-21 | 4-27 | 1ч.27 мин. | д/с,администра ция,ФАП
18 | 2019-04-22 | 00-18 откл-и | 5 | Вешкаймского района | яч.15 ПС Чуфарово | КИ ф.А. Повреждение штыревого изолятора ф.А на опоре №53. | 2019-04-22 | 01-00 до РЛ-2 03-59 вкл. рез питание ЗТП-22 | 42 мин | Водозабор, население.
19 | 2019-04-25 | 11-02 |  |  | ТП-3236(база УСК) | Посадка напряжения в сетях 110кВ(МРСК) | 2019-04-25 | 11-02 | 5сек. | база УСК
20 | 2019-04-25 | 11-17 |  | Сурского района | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1 | Упала ветка в пролете оп.№18-19, врезультате отгорел СИП на отпайку оп.№3/17от ВЛ-0,4кВ. Производили опиловку деревьев работниками "Межрегионгаз", вдоль офисного здания | 2019-04-25 | 12-20 | 1ч.3мин. | население
21 | 2019-04-25 | 11-30 |  |  | ТП-3236(база УСК) | Отключение в сетях 110кВ(МРСК) | 2019-04-25 | 12-11 | 41мин. | база УСК
22 | 2019-04-27 | 20-10 | 4 | Майнского р-на СУ Игнатовка | яч.7 ПС Игнатовка | К.И. Обнаржен разрушенный РВО-10 кВ фаза "С" на КТП-2. | 2019-04-27 | 20-42 вкл.на Х.Х. без КТП. 21-05 вкл.полностью | 32 мин. 55мин. | Население
23 | 2019-04-28 | 11-30 | 2 | Новоспасского района | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-30 | Слипание проводов на вводе от фасада здания до прибора учета по ул. Ленина д.34 (на балансе потребителя). Сильный дождь, гроза. | 2019-04-28 | 12-25 | 55 мин | Частный сектор
24 | 2019-04-28 | 13-20 |  | Майнского района СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | Поврежденеи в сетях МРСК | 2019-04-28 | 13-45 | 25 мин | Скважина, администрация, население.
25 | 2019-04-28 | 14-18 откл-и | 5 | Барышского р-на | яч.6 ПС Жадовка | КИ ф "В". При осмотре причина не обнаружена | 2019-04-28 | 14-51 без РЛ-3; в 15-55 всё вкл | 33 мин 1 ч 37 мин | школа, население
26 | 2019-04-28 | 18-23 откл-и | 5 | Барышского р-на | яч.6 ПС Жадовка | КИ ф "В". При осмотре причина не обнаружена | 2019-04-28 | 18-59 | 36 мин | школа, население
27 | 2019-04-29 | 8-07 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 от ГКТП-20 | автомобилем задета опора №26 ВЛ-0,4кВ от ГКТП-20, опора целая, повреждена вязка проводов. ГАИ вызвали, автомобиль установлен, акт составлен | 2019-04-29 | 9-10 | 1ч.3мин. | население
28 | 2019-04-29 | 20-02 откл-и | 2 | Радищевского района | яч.8 ПС Радищево | Задымление вводного кабеля внутри крыши кухни на территории больницы. Отключен АВ ВЛ-0.4кВ №3. | 2019-04-29 | 20-16 | 14 мин | Больница, население.
МАЙ
1 | 2019-05-01 | 11-00 отключили |  | Майнского района | яч.7 ПС Игнатовка | повреждение РВО-10 фаза С опора №2 | 2019-05-01 | 14-32 | 3ч.32 мин. | с/ш,стадион,население
2 | 2019-05-01 | 15-00 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ЗТП-21 | опоры 1/7-1/8 обрыв проводов ветром сдуло теплицу | 2019-05-01 | 17-05 | 2ч.05мин. | население
3 | 2019-05-01 | 17-22 | 2 | Николаевского района | яч.7 ПС Ключики | МТЗ повреждение РВО-10 фаза В на КТП-40 | 2019-05-01 | 18-20 до РС-11,в 18-55 без ТП-39,40, 19-32 вкл.полностью | 58 мин. | артскважины,с/ш,д/с,население
4 | 2019-05-01 | 21-55 | 5 | г.Барыш СУ Старотимошкино | ВЛ-0,4кв ф.№3 от ГКТП-1 | Автомобилем сбита ж/б оп.№3/8 ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ГКТП-1,машина скрылась,ГАИ вызвали. | 2019-05-01 | 22-27 | 32 мин. | население, магазин
5 | 2019-05-02 | 09-38 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.19 ПС Береговая(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-13 | МТЗ. Падение дерева на отпайку в сторону ТП-146 (на балансе Энергомодуля). | 2019-05-02 | 10-38 | 1 час | Водозабор, население.
6 | 2019-05-02 | 09-41 | 5 | Вешкаймского района | яч.15 ПС Чуфарово | МТЗ. РПВ-успешно. Сильный ветер, дождь. | 2019-05-02 | 10-02 | 21 мин | Водозабор, население.
7 | 2019-05-02 | 10-04 откл-и | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0.4кВ №7 от ТП-3 | По адресу ул. Советская д.81 упал сук в пролете оп. 7/7/1-7/7/2, погнуло 2 траверсы. Сильный ветер, дождь. | 2019-05-02 | 12-25 | 2ч 21 мин | Население
8 | 2019-05-02 | 10-05 | 5 | Вешкаймского района | яч.15 ПС Чуфарово | ТО. При обходе причина откл не обнаружена. Сильный ветер, дождь. | 2019-05-02 | 10-52 | 47 мин | Водозабор, население.
9 | 2019-05-02 | 11-10 откл-и | 5 | г.Барыш СУ Старотимошкино | ВЛ-0.4кВ №3 от ГКТП-1 | Для замены сбитой опоры №3/8 | 2019-05-02 | 13-15 | 2ч 5 мин | Население
10 | 2019-05-02 | 11-42 откл-и | 5 | г.Барыш СУ Жадовка | яч.6 ПС Жадовка | КИ в потреб КТП-103(радиотелевизионный передающий центр) | 2019-05-02 | 14-03 без КТП-103 | 2ч 21 мин | Хлебзавод, школа, население.
11 | 2019-05-02 | 12-30 откл-и | 5 | г.Барыш СУ Измайлово | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1 | Перелом у основания деревяной опоры № 2/7/2 ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1 в рез-те падения забора из-за сильного ветра. | 2019-05-02 | 13-03 | 33 мин | Население
12 | 2019-05-02 | 13-18 | 5 | Вешкаймского района | яч.7 ПС Вешкайма | ТО. При обходе на земле обнаружена ветка дерева в пролете опор 36-37. Сильный ветер, дождь. РПВ-успешно. | 2019-05-02 | 13-29 | 11 мин | д/с,сбербанк, население
13 | 2019-05-02 | 14-04 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | ТО. При осмотре обнаружена макушка тополя в пролете опор 284-285. | 2019-05-02 | 16-58 без ТП-10,32. 17-07 всё вкл. | 2ч 54 мин 3ч 3 мин | Водозабор, котельная, пекарня, дет сад, школа, население
14 | 2019-05-03 | 7-55 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.16 РП-3 (Энергомодуль) на бал. УСК ТП-261, ТП-211 | Повреждение в сетях Энергомодуль | 2019-05-03 | 8-15 вкл. ТП-251 9-45 вкл. ТП-211 | 20мин. 50мин. | население
15 | 2019-05-03 | 16-00 |  | Майнского р-на СУ Игнатовка | ВЛ.10кВ №9 ПС Игнатовка | МТЗ. Повреждение ПТ-10 на ЗТП-14 | 2019-05-03 | 16-42 | 42мин. | Химтекс РТИ
16 | 2019-05-04 | 04-21 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. После осмотра причина откл не обнаружена. | 2019-05-04 | 06-30 | 2ч 9 мин | Скважина, котельная, КНС, Больница
17 | 2019-05-04 | 12-41 | 5 | Барышского р-на | яч.4 РП-2 КВЛ №7 | Т.О. РПВ-успешно.На тр-ре КТП-15 обнаружена ветка. | 2019-05-04 | 12-49 | 8 мин. | артскважина, население
18 | 2019-05-04 | 17-15 сообщили |  | Тереньгульского р-на | ЗТП-5 ВЛ-0,4кВ №1 | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-5, на оп.№7 слетел изол.с крюка ф."В", произ.схлест с ф."С" и нулем. | 2019-05-04 | 18-09 | 54 мин. | население, магазин
19 | 2019-05-05 | 16-35 | 5 | Барышского р-на | яч.7,9,11,13 РП-2 | КВЛ-10 №4 повреждение концевой муфты РЛ-3 | 2019-05-05 | в 16-48 РПВ яч.13,9,7 | 13 мин. | артскважина, население
20 | 2019-05-05 | 22-40 | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-2136 ф №2 | п.Мирный ул.Рабочая д.23 (многокварт.дом) неисправ.эл.счетчика | 2019-05-05 | 23-30 | 50 мин. | Население
21 | 2019-05-06 | 7-12 | 2 | Николаевского района | яч.7 ПС Ключики | К.И. Разрушение изолятора ф.А для двойной вязки. | 2019-05-06 | 08-07 до РС-11 08-13 до РС-12 08-24 до РС-13 08-30 до РО-15 09-15 всё вкл | 55 мин 2ч 3 мин | Водозабор,население,с/ш.
22 | 2019-05-06 | 10-10 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.19 ПС Береговая (энергомодуль). На балансе УСК РП-13 | При проведении земляных работ водоканалом повреждена КЛ-10кВ | 2019-05-06 | 10-50 | 40 мин | Водозабор, Население
23 | 2019-05-06 | 13-45 | 5 | Барышского р-на | ф-2 РП-2 | МТЗ. Разрушение штыревого изолятора ф.В на оп.63 | 2019-05-06 | 15-16 | 1ч 31 мин | население
24 | 2019-05-06 | 13-45 | 5 | Барышского р-на | ф-6 РП-2 | ТО. Разрушение штыревого изолятора ф.А на оп.55 | 2019-05-06 | 16-21 | 2ч 36 мин | население
25 | 2019-05-06 | 14-01 откл-и | 2 | Николаевского района | яч.3 ПС Ключики | Повреждение ТР Т-1 на ЗТП-11 | 2019-05-06 | 14-25 без ЗТП-11 16-17 всё вкл | 24 мин 2ч 16 мин | Водозабор, школа, дет сад, население.
26 | 2019-05-06 | 20-12 | 2 | Николаевского района | яч.5 ПС Ключики | (Т.О.) РПВ-успешно | 2019-05-06 | 20-30 | 18 мин | население
27 | 2019-05-06 | 20-13 отключили | 2 | Николаевского района | яч.7 ПС Ключики | "земля" | 2019-05-06 | 20-54 до РС-11, 21-12 до РС-12, 21-32 вкл. | 42 мин.,59 мин. 1ч.19 мин. | население
28 | 2019-05-06 | 22-23 отключили | 2 | Николаевского района | яч.7 ПС Ключики | "земля" повреждение проходного изолятора фаза А на КТП-30 | 06.05.201907.05.2019 | 22-54 до РС-11, в 23-28 вкл. РК-6, 0-40 до РС-12, 01-45вкл.без КТП-30, 4-05 вкл.КТП-30 | 21 мин. 1ч.15мин. 3 ч.22мин. | население
29 | 2019-05-07 | 01-10 | 2 | Николаевского района | яч.3,5 ПС Ключики | РПВ сильный дождь | 2019-05-07 | 1--30 | 20 мин. | Водозабор, школа, дет сад, население.
30 | 2019-05-07 | 10-15 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.15 (ввод) РП-12 1СШ-10кВ, яч.16 (отходящая)РП-12 | Повреждение КЛ-10кВ на ТП-84(ДСК) потребительская | 2019-05-07 | 10-39 вкл яч.15 | 24мин. | население
31 | 2019-05-08 | 07-00 | 1 | Ульяновского р-на | ПС Ишеевка | Повреждения в сетях 110кВ МРСК. | 2019-05-08 | 07-16 | 16 мин | КНС, Котельная, ЦРБ, ПЧ, Администрация, школа, дет сад, население.
32 | 2019-05-08 | 6-54 | 1 | Цильнинского района | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нагаткино | Повреждения в сетях МРСК. | 2019-05-08 | 7-07 | 13 мин. | КНС, население
33 | 2019-05-08 | 19-00 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ф-2 (0,4кВ) от ТП-43 | Пожар в павильоне ИП Гавриленко |  |  |  | ИП Гавриленко
34 | 2019-05-09 | 8-55 отключили | 2 | Старокулаткинского района | ВЛ-10 кВ №19 ПС Старая Кулатка | "земля" фаза А, включена после осмотра | 2019-05-09 | 9-47 | 52 мин. | РДК,администрация,население
35 | 2019-05-10 | 07-45 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.16 РП-3 (Энергомодуль), на балансе УСК ТП-211. | После осмотра причина откл не обнаружена. | 2019-05-10 | 09-00 | 1ч 15 мин | ИП
36 | 2019-05-10 | 07-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №6 от КТП-21 | После осмотра причина откл не обнаружена. | 2019-05-10 | 2019-10-08 | 20 мин | население
37 | 2019-05-11 | 0-18 отключили |  | Майнского района | ВЛ-10 №7 ПС Игнатовка | опора 6/10/10 воздушные шары на проводах ВЛ-10 кВ | 2019-05-11 | 0-23 | 5 мин. | население
38 | 2019-05-11 | 18-20 откл-и | 5 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10кВ №6 ПС Жадовка | (К.И.) повреждение трансформатора на КТП-9(63кВА) | 2019-05-11 | 18-33 без КТП-9, 23-21 вкл. КТП-9 | 13мин. 5 ч. 1 мин. | Школа, население
39 | 2019-05-11 | 19-40 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 | Вырвало крюк на деревянной опоре, что привело к схлесту проводов. | 2019-05-11 | 19-55 | 15 мин | дом -интернат "Союз"
40 | 2019-05-11 | 20-53 откл-ли | 5 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10кВ №6 ПС Жадовка РЛ-3 оп.№42 (КТП-7,8) | Для безопасного выполнения работ по замене тр-ра КТП-9 (63 кВА) | 2019-05-11 | 22-32 вкл.КТП-7, 22-42 вкл.КТП-8 | 1 ч.39 мин. 1 ч.49мин. | население
41 | 2019-05-13 | 19-16 | 5 | г.Барыш СУ Старотимошкино | яч.20 ПС Ст.Тимошкино | аварийное отключение 2 СШ-10 ПС Тимошкино в сетях МРСК | 2019-05-13 | 19-24 | 8 мин. | с/ш,больница,население
42 | 2019-05-13 | 19-12 |  | Майнского района | яч.7,9 ПС Игнатовка | аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях МРСК | 2019-05-13 | 19-17 | 5 мин. | с/ш,больница, Химтекс РТИ, население
43 | 2019-05-14 | 15-24 | 5 | Вешкаймского р-на СУ Чуфарово | яч.4,11 ПС Чуфарово | ТО. Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно. | 2019-05-14 | 15-45 | 21 мин | Население, скважины, котельная, школа.
44 | 2019-05-14 | 16-20 |  | Майнского района | яч.5 ПС Майна | МТЗ. Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно. | 2019-05-14 | 16-23 | 3 мин | население, д/с, школа, водозабор.
45 | 15.05.19г. | 15-07 | 2 | Николаевского района | ВЛ-10кВ №7 ПС Ключики | (Т.О.) Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно | 15.05.19г. | 15-15 | 8мин. | 2 скважины, население
46 | 15.05.19г. | 21-42 |  | Сурского района | КТП-2 | Сгорели 3 вставки ПК-10. Сильный дождь, гроза. | 15.05.19г. | 22-27 | 45 мин. | Население
47 | 15.05.19г. | 22-29 | 3 | Мелекесского района | яч.12 ПС Мулловка(МРСК). На балансе УСК ТП-1539 | (МТЗ.) Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно | 15.05.19г. | 22-31 | 2 мин | Скважина
48 | 2019-05-16 | 15-54 |  | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая (МРСК),КТП-1318(УСК) | МТЗ,дождь,гроза. | 2019-05-16 | 16-00 | 6 мин. | население
49 | 2019-05-16 | 15-59 |  | Ульяновского р-на | ТП-3236 (база УСК) | Т.О. Повреждение в сетях УльГЭС дождь,гроза. | 2019-05-16 | 16-52 | 53 мин. | база УСК
50 | 2019-05-16 | 16-25 | 3 | Мелекесского района | яч.9 ПС Тиинск (МРСК),КТП-1319 УСК | МТЗ дождь,гроза. | 2019-05-16 | 16-45 | 20 мин. | население
51 | 2019-05-17 | 3-24 откл-и | 5 | Кузоватовского р-на | яч.7 ПС Кузоватова | (К.И.)Повреждение КЛ-10кВ от оп.№125/1 до ПКУ в сторону КТП-39 | 2019-05-17 | 4-38 вкл-и яч.7 5-08 откл-и КТП-39 5-32 все вкл-и | 1ч.14мин. | ЦРБ, водозабор, население
52 | 2019-05-17 | 08-40 отключили | 3 | Мелекесского района | яч.0 ПС Н.Майна(МРСК) ТП-1023(УСК) | "земля" отгорел шлейф ВЛ-10 кВ в сетях МРСК | 2019-05-17 | 10-40 | 2 часа | население,насосная
53 | 2019-05-18 | 11-10 | 1 | Ульяновского р-на | ЗТП-15 | Попадание голубя на ТМ-1. Сгорели 3 вставки ПК-10 | 2019-05-18 | 11-50 | 40 мин | Школа, население.
54 | 2019-05-19 | 22-45 | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга | МТЗ. Пожар на ГКТП 400кВА(маслозавод) на балансе потребителя. ООО СК Энергоресурс. | 2019-05-19 | 23-48 | 1ч 3 мин | Водозабор, пекарня, КНС, д/с, администрация, население, маслозавод.
55 | 2019-05-23 | 2-10 отключили | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 №4 ПС Еделеево(МРСК) КТП-36(УСК) | разрушение РВО на фазе "А" | 2019-05-23 | 9-50 | 7 ч 40 мин | п.Красный Бор 1 абонент частный сектор
56 | 2019-05-23 | 14-10 | 5 | Новоспасского района | ВЛ-10 №11 ПС Новоспасская | МТЗ. РПВ-успешно. После осмотра причина откл не обнаружена. | 2019-05-23 | 14-17 | 7 мин | Водозабор,котельная,население,с/ш.
57 | 2019-05-27 | 10-23 |  | Майнского района | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-30 | обрыв фазного и нулевого проводов в пролете оп.№2-3 спецтехникой (мусоровоз) при погрузке. Машина на месте | 2019-05-27 | 10-50 | 27мин. | население
58 | 2019-05-27 | 11-14 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Кузоватово | (Т.О.) РПВ-успешно | 2019-05-27 | 11-36 | 27мин. | Администрация, котельная, РОВД, население
59 | 28.05.19 | 13-15 сообщ-ли | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-2137 | Заменили ПН-2 (200А) фаза "А". При осмотре ВЛ-0,4 кВ №3 повреждений не обнаружено. | 28.05.19 | 14-00 | 45 мин. | Население.
60 | 2019-05-29 | 8-52 отключили | 4 | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Карсун | ЗТП-4 с траверсы слетел изолятор фазы."В" | 2019-05-29 | 9-22 | 30 мин. | население.
61 | 2019-05-31 | 10-25 | 2 | Старокулаткинского района | ВЛ-10кВ №2 ПС Ст.Кулатка | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-05-31 | 10-37 | 12мин. | Школа, котельные, д/с, население
62 | 2019-05-31 | 10-25 откл-и | 2 | Старокулаткинского района | ВЛ-10кВ №3 ПС Ст.Кулатка | (К.И.) Разрушение разрядника на КТП-6403(потр.) обсл. Энергопромгрупп | 2019-05-31 | 11-09 без КТП-6403 | 44мин. | население
ИЮНЬ
1 | 2019-06-01 | 17-56 | 4 | Майнского района | яч.7 ПС Тагай | Сильный ветер, дождь, гроза Включено после прохождения грозового фронта | 2019-06-01 | 18-40 | 46 мин. | администра ция,д/с,с/ш,на селение.
2 | 2019-06-01 | 17-56 | 4 | Майнского района | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | РПВ-не успешно Повреждение в сетях МРСК | 2019-06-01 | 18-40 РПВ-не успешно К.И. 21-11 вкл. | 3ч.15мин. | население.
3 | 2019-06-01 | 18-00 | 4 | Карсунского района СУ Языково | яч.8 ПС Языково | Сорвало крышу у дома и повредило РК-1 | 2019-06-01 | 18-38 | 38 мин. | население.
4 | 2019-06-01 | 18-00 | 4 | Карсунского района СУ Языково | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10 | Поврежден ввод в дом из-за срыва крыши дома по ул.Советская. | 2019-06-01 | 18-48 | 48мин. | население.
5 | 2019-06-01 | 18-15 | 3 | Мелекесского района | ВЛ-10кВ № 9 ПС Тиинск (МРСК). На балансе УСК: ТП-1319 (п. Курлан) | Сильный дождь, гроза. Повреждение в сетях МРСК. | 2019-06-01 | 18-42 | 27 мин. | население.
6 | 2019-06-01 | 20-18 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-06-01 | 20-50 | 32 мин | 2 скважины, население
7 | 2019-06-01 | 20-18 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-06-01 | 20-30 | 12 мин. | население.
8 | 2019-06-01 | 18-30 | 1 | Цильнинского района | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2371 | обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ опоры 117-118 в результате падения дерева | 2019-06-01 | 19--10 | 40 мин. | население.
9 | 2019-06-02 | 12-25 | 4 | Майнского района | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | М.Т.З. Повреждение в сетях МРСК | 2019-06-02 | 13-02 | 37 мин. | население.
10 | 2019-06-03 | 5-20 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ,РПВ- успешно | 2019-06-03 | 5-30 | 10 мин. | Котельная, население.
11 | 2019-06-03 | 6-45 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ, упало дерево в пролете оп.16-17 | 2019-06-03 | 8-32 без ТП-40,45,55; 9-38 | 1ч 47 мин 2 ч 53 мин | Котельная, население.
12 | 2019-06-03 | 6-44 | 5 | Вешкаймского р-на СУ Чуфарово | яч.4 ПС Чуфарово | Т.О.РПВ-успешно | 2019-06-03 | 6-46 | 2 мин. | Котельная, население
13 | 2019-06-03 | 8-43 | 5 | Базарносызганского района | яч.8 ПС Глотовка | "аварийное отключение" РПВ | 2019-06-03 | 8-49 | 6 мин | население, школа, больница
14 | 2019-06-06 | 14-50 | 2 | Николаевского района | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-7 | повреждение прокалывающего зажима на опоре№5 | 2019-06-06 | 15-45 | 55 мин. | население
15 | 2019-06-06 | 22-15 сооб-ли | 3 | Новомалыклинского района | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4122 | заменили ПК-10 ф."В". | 2019-06-06 | 23-25 | 1ч.10мин. | население
16 | 2019-06-07 | 10-26 откл-и | 5 | Кузоватовского р-на | КВЛ-10 кВ №8 ПС Налейка | К.И. повреждения РВО-10 фаза.А, опора №1 | 2019-06-07 | 11-42 | 1ч 16 мин. | население
17 | 2019-06-12 | 6-55 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП-7 | схлест проводов опоры 3-4 | 2019-06-12 | 7-45 | 50мин. | население
18 | 2019-06-13 | 23-00 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ №5 от ГКТП-2 | Пожар на территории хоз.построек, повреждено два пролета СИП | 2019-06-14 | 12-30 |  | хоз.постройки
19 | 2019-06-14 | 1-32 | 5 | Вешкаймского района | ВЛ-10кВ №5 ПС Вешкайма(МРСК) на бал. УСК ТП-3;4 | Повреждение в сетях МРСК | 2019-06-14 | 2-12 | 40мин. | водозабор
20 | 2019-06-15 | 08-00 | 3 | Новомалыклинского района | ТП-4210 | Повреждение тр-ра | 2019-06-15 | 14-30 | 6ч 30 мин | Дет сад, скважина, котельная, баня, население.
21 | 2019-06-19 | 20-27 |  | Майнского р-на СУ Игнатовка | ВЛ 10 кВ №7 ПС Игнатовка | МТЗ (Дождь, гроза), РПВ успешно | 2019-06-19 | 20-34 | 7 мин | Население
22 | 2019-06-20 | 7-45 сообшили | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-46 | Обнаружен кот в РУ-10кВ ТП-46. вышли из строя ПК-10кВ ф."А";"В" | 2019-06-20 | 9-55 | 2ч.10мин. | база отдыха "Лесная быль"
23 | 2019-06-20 | 8-02 откл-и |  | Сурского района | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-9 | Пожар по ул. Советская д.74 | 2019-06-20 | 8-26 | 24 мин. | Население
24 | 21.06.19 | 7-54 | 5 | г.Барыш СУ Приозерный | КВЛ-10кВ №1ПС Бикшанка (МРСК) на балансе УСК ЗТП-1,КТП-2 | Обрыв провода 10кВ в сетях МРСК | 21.06.19 | 11-23 | 3ч.29мин. | население, больница
25 | 21.06.19 | 14-28 сооб-ли |  | Майнского района | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-32 | Упал провод ул.освещ.(слетел крюк с дер.оп.ул.освещения) на провода ф."С" и ноль в пролете оп.№ 6-7,в пролете оп.№4-5 обрыв провода ф."С". | 21.06.19 | 14-52 | 24 мин. | население
26 | 21.06.19 | 15-40 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) на бал. УСК ТП-46 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 21.06.19 | 19-00 | 3ч.20мин. | Лесная быль
27 | 21.06.19 | 17-20 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | ТП-260 | Сгорел эл.счетчик,сработали 3 ПК-10кВ | 21.06.19 | 17-55 | 35мин. | ИП
28 | 22.06.19 | 7-02 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ 10 кВ №27 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ успешно | 22.06.19 | 7-19 | 17мин. | население
29 | 22.06.19 | 15-55 | 5 | Барышского р-на | ВЛ 10 кВ №27 ПС Барыш 220 | Повреждение в сетях МРСК | 22.06.19 | 16-46 | 51мин. | население
30 | 22.06.19 | 15-55 | 5 | Барышского р-на | СБРУ, яч.5 (МРСК) на балансе УСК КТП№71 | Повреждение в сетях МРСК | 22.06.19 | 16-32 | 37мин. | население
31 | 22.06.19 | 18-30 сооб-ли | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП -2136 | Схлест проводов ф."А" и ноль" | 22.06.19 | 19-20 | 50мин. | население
32 | 2019-06-24 | 10-30 |  | Сурского района | ВЛ-10кВ№6 ПС Сурская | (МТЗ) РПВ-успешно. Идет сильный дождь, гроза | 2019-06-24 | 10-47 | 17мин. | администрация, с\ш.
33 | 2019-06-24 | 10-50 |  | Майнского района СУ Тагай | ВЛ-10кВ№7 ПС Тагай(МРСК) на бал. УСК ТП-3,9,10,12 | Идет сильный дождь, гроза. Повреждение в сетях МРСК | 2019-06-24 | 12-12 | 1ч.22мин. | скважина, школа, население
34 | 2019-06-24 | 11-10 |  | Майнского района СУ Тагай | ВЛ-10кВ№8 ПС Уржумское(МРСК) на бал. УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | Идет сильный дождь, гроза. Повреждение в сетях МРСК | 2019-06-24 | 14-10 | 3часа | скважина, школо-интернат, население
35 | 2019-06-24 | 12-05 |  | Майнского района СУ Тагай | ВЛ-10кВ№15 ПС Тагай(МРСК) на бал. УСК ТП-1 | Идет сильный дождь, гроза РПВ-успешно | 2019-06-24 | 12-10 | 5мин. | население
36 | 2019-06-24 | 11-09 | 5 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10кВ№6 ПС Жадовка | Сильный дождь, гроза. При осмотре ВЛ и ТП видимых повреждений не обнаружено | 2019-06-24 | 11-35 вкл. до РЛ-3 12-50 все вкл. | 26мин. 1ч.41мин. | население
37 | 2019-06-24 | 12-03 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ№14 ПС Б.Ключищи(МРСК) на бал. УСК ТП-1770,1381,1848 | Идет сильный дождь, гроза РПВ-успешно | 2019-06-24 | 12-37 | 34мин. | население
38 | 2019-06-24 | 11-49 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ№17 ПС Ишеевка(МРСК) на бал. УСК ТП-44;1446;37;21 | Идет сильный дождь, гроза. Повреждение в сетях МРСК | 2019-06-24 | 13-25 | 1ч.36мин. | население
39 | 2019-06-24 | 12-40 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №13:27 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно. Идет сильный дождь, гроза | 2019-06-24 | 13-15 | 35мин. | население
40 | 2019-06-24 | 13-25 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-16 г. Сенгелей | обрыв проводов в прлетах опор №1-12 в результате шквалистого ветра и падения крупных веток деревьев | 2019-06-24 | 16-40 | 3ч.15мин. | население
41 | 2019-06-24 | 13-10 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.33 ПС М-Г(Энергомодуль) на бал. УСК ТП-265 | Повреждение в сетях Энергомодуль | 2019-06-24 | 14-57 | 1ч.47мин. | население
42 | 2019-06-24 | 14-40 |  | Майнского района СУ Тагай | ВЛ-10кВ№15 ПС Тагай(МРСК) на бал. УСК ТП-1 | Идет сильный дождь, гроза РПВ-успешно | 2019-06-24 | 14-47 | 7мин. | население
43 | 2019-06-24 | 13-50 | 3 | Мелекесского района | яч.9 ПС Тиинск(МРСК) на бал. УСК ТП-1319 | Повреждение в сетях МРСК | 2019-06-24 | 16-16 | 2ч.26мин. | население
44 | 2019-06-24 | 13-55 | 3 | Новомалыклинского района | яч.3 ПС Н.Черемшанск | Падение дерева в пролете опор №93-94 | 2019-06-24 | 15-57 вкл до РЛ-1 18-07 все вкл. | 2ч.2мин. 4ч.12мин. | население
45 | 2019-06-25 | 15-10 | 2 | Николаевского района | яч.5ПС Ключики | (Т.О.) При разгрузке с ж/д транспорта была задета опора СТБ-6 кВ (на балансе ж/д)произошел обрыв пров.и падение на ВЛ-10кВ№5ПС Ключики в пролете оп.№10-11 | 2019-06-25 | 15-46 вкл. без КТП ФК"Роском", КТП-13. 17-22 вкл.все | 36мин. 2ч.12мин. | Скважина, население.
46 | 2019-06-26 | 10-45 откл-и 16-18 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ГКТП-34 | Неисправность трансформатора, плохой контакт нулевой жилы | 2019-06-26 | 13-30 - старый трансформатор 18-58 - новый трансформатор | 2ч45мин 2ч40мин | Население
47 | 2019-06-27 | 09-10 |  | Майнского района СУ Тагай | яч.15 ПС Тагай (МРСК). На балансе УСК ТП-1 | Повреждение в сетях МРСК. | 2019-06-27 | 10-12 | 1ч 2 мин | Больница, население.
48 | 2019-06-27 | 10-49 |  | Майнского района СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК 6 ТП. | Повреждение опоры №175 ВЛ-10кВ в сетях МРСК. | 2019-06-27 | 15-59 | 5ч 10 мин | школа-интернат, артскважина, население
49 | 2019-06-28 | 11-10 | 5 | Вешкаймского р-на СУ Чуфарово | яч.4 ПС Чуфарово | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-06-28 | 11-18 | 8мин. | население
50 | 2019-06-29 | 11-40 | 1 | Цильнинского района | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нагаткино | МТЗ. Во время порыва ветра упала ветка в пролете оп.№76-77(дерево в не охр.зоне). | 2019-06-29 | 12-15 | 35мин. | КНС, население
51 | 2019-06-29 | 14-00 | 3 | Новомалыклинского района | ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Черемшанская | МТЗ.РПВ-успешно | 2019-06-29 | 14-10 | 10мин. | Население
52 | 2019-06-29 | 16-55 сооб-ли | 3 | Новомалыклинского района | ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-4209 | Сработал автомат, порывы ветра. | 2019-06-29 | 17-40 | 45мин. | Население
ИЮЛЬ
1 | 2019-07-02 | 20-55 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | РП-3, яч.16, на балансе УСК ТП-211 | повреждение в сетях Энергомодуль | 2019-07-02 | 21-30 | 35 мин | население, ИП
2 | 2019-07-02 | 23-23 | 5 | г.Барыш СУ Старотимошкино | ВЛ 10 кВ №20 ПС Старотимошкино | повреждение КЛ, подключенной к стороне ВН трансформатора на ЗТП-16 | 2019-07-02 | 23-51 без ЗТП-16 10-20 вкл. ЗТП-16 | 28 мин 10ч.57мин. | Скважина, школа, население
3 | 2019-07-03 | 15-47 отк-ли | 4 | Майнского района | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-42 | Слетел крюк ф."С" оп.№ 9/1 | 2019-07-03 | 16-22 | 35мин. | Население
4 | 2019-07-05 | 12-31откл-и |  | Майнского района СУ Тагай | ВЛ 10 кВ №8 ПС Уржумская | КИ, повреждение в сетях МРСК | 2019-07-05 | 12-58 | 27 мин | школа-интернат, артскважина, население
5 | 2019-07-05 | 15-05 сооб-и |  | Сурского района | ТП-3401П ПС Барышская слобода яч.2 (с. Сара), ТП-3408П ПС Выползово яч.15( с.Лава) | Повреждение в сетях МРСК | 2019-07-05 | 16-34-вкл. ТП-3401П 17-35- вкл. ТП-3408П | 1ч 29мин 2ч 30мин | Мегафон
6 | 2019-07-07 | 5-10 откл-и |  | Карсунского района СУ Языково | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-11 | Искрение на отпайке от оп.4 в сторону д.8А, ул. Цветкова | 2019-07-07 | 5-20 без потреб.д.№8А ул. Цветкова. 8-20 вкл. | 10 мин. 3ч10мин. | население
7 | 2019-07-07 | 11-20 отк-ли | 2 | Старокулаткинского района | ВЛ-10 кВ №19 ПС Старая Кулатка | Пожар в здании РАЙТОРГА ул.Пензенская | 2019-07-07 | 13-04 | 1ч44мин. | население
8 | 2019-07-07 | 14-25 откл-ли | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ №5 ГКТП-5 | Обрыв провода ф."С" в пролете оп.№506-507.Порывы ветра. | 2019-07-07 | 14-50 | 25мин. | население
9 | 2019-07-08 | 5-17 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Чердаклы | МТЗ, РПВ-успешно | 2019-07-08 | 5-21 | 4мин. | население
10 | 2019-07-09 | 14-20 | 2 | Новоспасского района | ВЛ 10 кВ №7,11 ПС Новоспасская | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ МРСК. | 2019-07-09 | 14-40 вкл.яч.11 14-55 вкл яч.7 | 20 мин 35 мин | Водозабор, котельная, с/ш, артскважины, д/с, администрация, полиция, МЧС, хлебокомбинат, ЦРБ,маслозавод, население
11 | 2019-07-09 | 14-20 | 2 | Новоспасского района | ВЛ 10 кВ № 13 ПС Нагорная | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ МРСК. | 2019-07-09 | 14-40 | 20 мин | Население
12 | 2019-07-09 | 14-20 | 2 | Радищевского района | ВЛ 10 кВ №8,11,12 ПС Радищево | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ МРСК. | 2019-07-09 | 14-40 | 20 мин | РДК, котельная, школа, водозабор, администрация, д/с, ЦРБ, население.
13 | 2019-07-09 | 14-20 | 2 | Старокулаткинского района | ВЛ-10 кВ №2,3,19 ПС Старая Кулатка | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ МРСК. | 2019-07-09 | 14-40 | 20 мин | Администрация, д/с, школа, котельные, маслозавод, техникум, артскважина, население
14 | 2019-07-09 | 15-20 откл-и | 2 | Николаевского района | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-27 | Обрыв провоов в пролете оп.2-5. Ветер, ураган | 2019-07-09 | 18-46 | 3ч 26мин | Население
15 | 2019-07-09 | 14-58 откл-и | 2 | Новоспасского района | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-24 | Повреждение опоры №13. Ветер, ураган | 2019-07-09 | 17-45 | 2ч 47 мин | Население
16 | 2019-07-09 | 15-25 откл-и | 2 | Новоспасского района | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-61 | Повреждение опор №16,17,18,19 в результате падения дерева. Ветер, ураган | 2019-07-09 | 22-00 | 6ч.35 мин. | Население
17 | 2019-07-09 | 22-35 | 5 | Базарносызганского района | ВЛ-10 №9 ПС Должниково | дождь,гроза | 2019-07-10 | 1-00 вкл. От ВЛ-10 №14 ПС Б.Сызган | 2ч.35 мин. | очистные,населе ние
18 | 2019-07-09 | 23-10 | 5 | Вешкаймского района | яч.17 ПС Вешкайма | РПВ после прохождения грозового фронта | 2019-07-09 | 23-36 | 26 мин. | санаторий,население
19 | 2019-07-09 | 23-42 | 2 | Николаевского района | ВЛ-10 №3 ПС Ключики | падение ветки дерева опоры 136-137 | 2019-07-10 | 1-26 вкл. до РС-4, 3-00 вкл. в работу | 1ч.34 мин. | с/ш,д/с,население
20 | 2019-07-10 | 0-30 | 5 | Вешкаймского района | ВЛ-0,4 №3 от ЗТП-1 | обрыв проводов опоры7-9 в результате падения дерева | 2019-07-10 | 2-10 | 1ч.40 мин. | Население
21 | 2019-07-10 | 1-40 | 5 | Базарносызганского района | ВЛ-0,4 №2 от ГКТП-19 | обрыв фазного провода опоры 2/3-2/4 | 2019-07-10 | 2-10 | 30 мин. | Население
22 | 2019-07-10 | 22-30 сооб | 1 | Цильнинского района | ТП-7П (Мегафон) | Перегорели ПК-10, гроза | 2019-07-11 | 07-40 | 9ч10мин | Мегафон (22-30 вкл. Д.Г.)
23 | 2019-07-11 | 8-28 сообщ-и | 5 | Вешкаймского района | ТП-С6-13 (Мегафон) | Разрушение штырьевого изолятора оп.№165/1 на отпайке ВЛ-10кВ №6 ПС Стемасс (МРСК) в сторону ТП-С6-13 (Мегафон).Снаружи на проходных изоляторах ТП-С6-13 (Мегафон) ф."В" и "С" была обнаружена птица. | 2019-07-11 | 15-19 К.И. 18-04 | 9ч.36мин. | Мегафон 8-28 вкл. Д.Г.
24 | 2019-07-11 | 15-18 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ № 1,2,6,7 РП-2 | При откл. РК-15 сработало БРМЗ РП-2 | 2019-07-11 | 15-40 | 22мин. | население
25 | 2019-07-11 | 18-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) ТП-46(УСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2019-07-11 | 18-35 | 35мин. | база отдыха
26 | 2019-07-11 | 20-55 | 5 | Вешкаймского района | ВЛ-10кВ № 13 ПС Каргино(МРСК) на бал. УСК ТП-1,2,3,4,5,6 | Повреждение в сетях МРСК | 2018-07-12 | 1-42 | 4ч.47мин. | население
27 | 2019-07-12 | 7-55 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | МТЗ.РПВ-успешно. | 2019-07-12 | 8-00 | 5 мин. | население
28 | 2019-07-12 | 17-05 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 №8 ПС Коромысловка | РПВ. Отсутствие персонала МРСК на ПС Коромысловка. | 2019-07-12 | 18-06 | 1ч.01 мин. | население
29 | 2019-07-12 | 22-30 | 2 | Новоспасского района | ВЛ-10кВ №7 ПС Новоспасская | Неисправность релейной защиты яч.7 ПС Новоспасская. | 2019-07-12 | 23-47 | 1ч.17мин. | Население
30 | 2019-07-13 | 1-42 сооб-ли | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-2177 (Мегафон) | Поступил сигнал о откл.базовой станции. | 2019-07-13 | 3-18 | 1ч.36мин. | Мегафон
31 | 2019-07-13 | 8-14 откл-и | 3 | Мелекесского района | ВЛ 10 кВ №9 ПС Тиинск (МРСК), на балансе УСК ТП-1319 (Курлан), отпайка от ВЛ 0,4 кВ ТП-31337 (Мегафон) | Повреждение в сетях МРСК (КИ) | 2019-07-13 | 10-13 | 1ч 59мин | население, Мегафон
32 | 2019-07-13 | 9-03 откл-и | 2 | Новоспасского района | ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП-61 | Нагрев нижних контактов вводного рубильника | 2019-07-13 | 9-26 | 23 мин | население
33 | 2019-07-13 | 23-25 | 2 | Новоспасского района | ВЛ-10 №11 ПС Новоспасская(МТЗ) | РПВ-успешно. | 2019-07-13 | 23-38 | 13 мин. | население
34 | 2019-07-14 | 8-55 | 5 | Вешкаймского района | ВЛ-10кВ №6 ПС Вешкайма(МРСК) на бал. УСК ТП-б/н(ООО Красноборское) с.Котяковка | Повреждение в сетях МРСК | 2019-07-14 | 9-17 | 23мин. | ООО Красноборское
35 | 2019-07-15 | 8-26 сообщ что отк-ли РС-2 | 5 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10кВ №6 ПС Жадовка | К.И. Повреждение разрядника на КТП-101(Сети Барыш) | 2019-07-15 | 8-34 без КТП-101,103 8-44 вкл. КТП-103, 9-26 вкл. КТП-101. | 8мин. 18мин. 1ч. | школа, население
36 | 2019-07-15 | 22-05 откл-и | 3 | Мелекесского района | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-3 | Пожар по ул. Калинина д.33 п. Никольское на Черемшане | 2019-07-15 | 22-15 все вкл. (откл-и ввод в дом) | 10мин. | частный сектор
37 | 2019-07-16 | 3-20 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-18 | Пожар по ул. Неверова д.8 | 2019-07-16 | 5-20 | 2часа | население
38 | 2019-07-17 | 16-33 | 5 | Барышского р-на | яч.9 ПС Редуктор | ТО. Падение ветки дерева в пролете опор №15/1-15/2 | 2019-07-17 | 16-46 | 13 мин | Скважина,КНС,население
39 | 2019-07-17 | 17-20 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №14 ПС Луговая(МРСК) на бал. УСК ТП-1318 | МТЗ. РПВ успешно | 2019-07-17 | 17-26 | 6 мин | Население
40 | 2019-07-17 | 17-55 |  | Майнского района СУ Тагай | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | МТЗ. РПВ успешно | 2019-07-17 | 18-11 | 16 мин | Скважина, администрация, школа-интернат, население.
41 | 2019-07-17 | 23-45 |  | Вешкаймского района | яч.17 ПС Вешкайма | РПВ,сильный дождь | 2019-07-18 | 0-05 | 20 мин. | Население
42 | 2019-07-18 | 6-30 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №14 ПС Луговая(МРСК) на бал. УСК ТП-1318 | МТЗ. РПВ успешно | 2019-07-18 | 6-42 | 12 мин. | Население
43 | 2019-07-18 | 11-40 | 1 | Ульяновского р-на | яч.113 ПС Южная(УльГЭС) на бал. УСК ТП-3609 | Т.О. РПВ-успешно. | 2019-07-18 | 13-00 | 1ч.20мин. | ИП
44 | 2019-07-18 | 17-31 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №27 ПС Чердаклы | Для устранения искрения на РС-10 опора №14 | 2019-07-18 | 18-02 | 31мин. | население
45 | 2019-07-19 | 20-00 откл-и | 3 | Мелекесского района | яч.3 ПС Рязаново(МРСК) на бал. УСК ТП-1191,ТП-1522 | (К.И.) Повреждение в сетях МРСК | 2019-07-19 | 21-17 | 1ч.17мин. | больница, население
46 | 2019-07-20 | 6-10 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Чердаклы | (МТЗ) обнаружена птица на КТП-30 | 2019-07-20 | 8-00 | 1ч.50мин. | 2 скважины, население
47 | 2019-07-21 | 13-05 | 3 | Мелекесского района | яч.0 ПС Н.Майна(МРСК), ТП-1023(УСК) с.Сабакаево | Повреждение опоры 10кВ в сетях МРСК | 2019-07-21 | 16-49 | 3ч 44 мин | МУП ЖКХ, ИП, население.
48 | 2019-07-21 | 18-27 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Кузоватово | РПВ-успешно | 2019-07-21 | 18-30 | 3 мин | администрация,РОВД,,население
49 | 2019-07-26 | 14-52 | 2 | Николаевского района | ВЛ-10кВ №8 ПС Ключики | (Т.О.) Падение ветки дерева в пролете опор №112-113 | 2019-07-26 | 15-30 | 38мин. | Водозабор, население,
50 | 2019-07-26 | 15-25 | 5 | Базарносызганского района | КВЛ-10кВ №8,9 ПС Глотовка | Падение напряжения в сетях 110кВ (МРСК) | 2019-07-26 | 15-42 | 17мин. | население, школа, больница
51 | 2019-07-26 | 21-25 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-1848 | Сгорел ПН-250А ф.С | 2019-07-26 | 22-30 | 1ч 5 мин | население
52 | 2019-07-27 | 18-24 | 5 | Базарносызганского района | КВЛ-10кВ №9 ПС Глотовка | Аварийное откл. Дождь,гроза. РПВ-успешно | 2019-07-27 | 18-48 | 24мин. | население
53 | 2019-07-27 | 23-46 | 2 | Новоспасского района | ВЛ-10кВ №7 ПС Новоспасское | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-07-27 | 23-58 | 12мин. | Население
54 | 2019-07-28 | 4-28 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно после прохождения грозового фронта | 2019-07-28 | 6-28 | 2часа | скважина, население
55 | 2019-07-30 | 11-45 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ № 27 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-07-30 | 12-15 | 30мин. | население
56 | 2019-07-31 | 18-07 | 5 | Вешкаймского района | яч.4 ПС Чуфарово | МТЗ.РПВ-успешно. | 2019-07-31 | 18-09 | 2мин. | Котельная, население
57 | 2019-07-31 | 22-49 | 5 | Вешкаймского района | яч.4 ПС Чуфарово | МТЗ.РПВ-успешно. | 2019-07-31 | 22-55 | 6мин. | Котельная, население
АВГУСТ
1 | 2019-08-01 | 6-52 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ.РПВ-успешно. | 2019-08-01 | 7-28 | 36мин. | население
2 | 2019-08-01 | 6-52 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ.повреждение проходных изоляторов фазы А,В на ТП-25. | 2019-08-01 | 13-45 вкл. На х.х.,в 15-40 вкл.без ТП-36,34,33,25. в 16-00 вкл без ТП-25. В 19-00 вкл.ТП-25 | 6ч.53 мин. | население
3 | 2019-08-04 | 8-53 сооб-ли |  | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Уржумская(МРСК).ТП-1029п (Мегафон) | Повреждение в сетях МРСК РПВ-успешно. | 2019-08-04 | 9-05 | 12 мин. | Мегафон
4 | 2019-08-04 | 14-14 отк-ли | 5 | Вешкаймского района | ВЛ-10кВ № 15 ПС Чуфарово | К.И. На оп.№ 99 слетел изолятор с крюка ф."С". | 2019-08-04 | 15-00 вкл.до РО-15-1,без ЗТП-22 (водозабор) 17-13 вкл. все. | 46мин. 2ч.59мин. | население,водо забор
5 | 2019-08-05 | 5-28 | 3 | Вешкаймского района | ВЛ-10кВ № 15 ПС Вешкайма | (МТЗ) РПВ-успешно. Идет сильный дождь | 2019-08-05 | 5-30 | 2мин.
6 | 2019-08-05 | 5-20 |  | Вешкаймского района | ВЛ-10кВ № 4 ПС Чуфарово | (ТО) РПВ-успешно. Идет сильный дождь | 2019-08-05 | 5-45 | 25мин.
7 | 2019-08-05 | 6-15 сообщ. | 2 | Павловского р-на | яч.5 ПС Ст.Пичеур(МРСК) ТП626п(Мегафон) | Отключение в сетях МРСК | 2019-08-05 | 6-20 | 5мин. | Мегафон
8 | 2019-08-05 | 6-15 сообщ. | 5 | Кузоватовского р-на | яч.1 ПС Безводовка ТП-14(Мегафон) | Отключение в сетях МРСК | 2019-08-05 | 6-21 | 6мин. | Мегафон
9 | 2019-08-05 | 7-27 |  | Вешкаймского района | яч. № 4 ПС Чуфарово | т.о. повреждение шлейфа РТП-24(Инза-сервис) | 2019-08-05 | 11-02 | 3ч. 35 мин. | администрация, МЧС,население
10 | 2019-08-05 | 8-33 | 2 | Старокулаткинского района | яч.2 ПС С.Кулатка | м.т.з. РПВ прохождение грозового фронта | 2019-08-05 | 8-41 | 9 мин. | население
11 | 2019-08-05 | 11-10 | 3 | Мелекесского района | яч.9 ПС Тиинск(МРСК) ТП-1319(УСК) | РПВ- успешно | 2019-08-05 | 11-20 | 10 мин. | население
12 | 2019-08-05 | 13-50 | 2 | Павловского р-на | яч.5 ПС Павловка | м.т.з. РПВ прохождение грозового фронта | 2019-08-05 | 14-14 | 24 мин. | д/с, с/ш, водокачка,население
13 | 2019-08-05 | 14-58 | 5 | Базарносызганского района | яч.14 ПС Б.Сызган | м.т.з. РПВ прохождение грозового фронта | 2019-08-05 | 15-05 | 7 мин. | население
14 | 2019-08-05 | 15-38 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая (МРСК) КТП-1318 (УСК) | м.т.з. РПВ прохождение грозового фронта | 2019-08-05 | 15-55 | 17 мин. | население
15 | 2019-08-05 | 15-29 | 5 | Б.Сызганского р-на С.У.Глотовка | ВЛ-0,4 кВ №4 от ГКТП-3 | падение деревянной опоры №4/5/6 при прохождение грозового фронта | 2019-08-05 | 17-20 | 1ч.51 мин. | население
16 | 2019-08-05 | 18-15 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10№8 ПС СБРУ старая(МРСК) ТП-49,55(население),ТП-Б8-01(мегафон) УСК | Повреждение в сетях МРСК | 2019-08-05 | 19-34 | 1ч.19мин. | население,б/с Барыш-2
17 | 2019-08-05 | 18-30 отключили | 5 | г.Барыш СУ Старотимошкино | ВЛ-0,4 №1 от КТП-10 | падение телевизионной антены на ВЛ-0,4кВ ул.Советская д.17 | 2019-08-05 | 18-50 | 20 мин. | население
18 | 2019-08-05 | 19-10 | 4 | Майнского района | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) ТП-4,5,6,7,8,11(УСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2019-08-05 | 20-50 | 1ч.40мин. | Скважина, администрация, население.
19 | 2019-08-05 | 19-23 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ № 13 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно. Идет сильный дождь | 2019-08-05 | 19-46 | 21 мин. | население
20 | 2019-08-05 | 19-37 | 1 | Ульяновского р-на | яч.11 ПС Ишеевка | Отгорел шлейф на РТП-32 ф."В" | 2019-08-05 | 20-29 | 52 мин. | население
21 | 2019-08-05 | 20-00 откл-ли | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.10 ПС Сенгилей Ц.З. | К.И. КТП-7 | 2019-08-05 | 20-35 вкл. Без КТП-7 (водозабор) | 35 мин. | Скважина, население.
22 | 2019-08-05 | 20-00 сооб-ли | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП-2137 | Обрыв проводов ф."А" и "В" в пролете оп.№12-14,заменили 2 ПН-250 А | 2019-08-05 | 22-20 | 2ч.20мин. | население
23 | 2019-08-05 | 21-24 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №14 яч.9 ПС Редуктор | Т.О. РПВ-успешно | 2019-08-05 | 21-33 | 9 мин. | население
24 | 2019-08-05 | 22-35 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ- успешно. | 2019-08-05 | 22-40 | 5 мин. | население
25 | 2019-08-05 | 23-15 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-24 | Сработал атомат 250 А | 2019-08-05 | 23-45 вкл. без ф."В" в 8-30 вкл все | 30 мин. 9ч 15 мин | население
26 | 2019-08-06 | 5-00 сооб-ли | 3 | Новомалыклинского района | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТП-4209 | Упала ветка в пролете оп.№4-5 | 2019-08-06 | 9-40 | 4ч 40 мин | население
27 | 2019-08-06 | 5-50 сооб-ли | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ от КТП-2142 | Сработал атомат 100 А | 2019-08-06 | 7-05 | 1ч 15 мин. | население
28 | 2019-08-06 | 10-45 откл-и | 2 | Николаевского района | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №8 | Падение дерева в пролете опор 4-5, дерево в не охранной зоне | 2019-08-06 | 12-10 | 1ч. 25 мин. | население
29 | 2019-08-06 | 11-53 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.28 ПС Мелекесс-город(энергомодуль), на балансе УСК ТП-210,271 | ТО. Попала птица на кабельную воронку на ТП-243 (потребительская) | 2019-08-06 | 12-24 | 31 мин | население
30 | 2019-08-06 | 13-30 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.10 ПС Сенгилей-цемзавод | КИ, повреждение изолятора ф."С" на оп.41 | 2019-08-06 | 15-05 | 1ч 35 мин | водозабор, население
31 | 2019-08-06 | 17-35 откл-и | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-6кВ №10 ПС Сенгилей-цемзавод | повреждение изолятора ф.В на оп.48., отгорел провод в пролете опор 47-48, повреждение выключателя в яч.10 ПС Сенгилей-цемзавод (МРСК), | 2019-08-06 | 19-37 ч/з РК-10 с ВЛ-6 кВ №6 ПС Сенгилей -цемзавод | 2 ч 2 мин | водозабор, население
32 | 2019-08-08 | 1-54 |  | Майнского района | ВЛ-10 кВ №4,23 ПС Майна | МТЗ. Повреждение проходных изоляторов и грозоразрядников ф."В","С" на КТП-35, обгорание СИП в месте соединения ф."В" в пролете опор 41-42 | 2019-08-08 | 4-50 | 2ч 56мин | Население
33 | 2019-08-08 | 8-26 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая(МРСК) ,КТП-1318 (УСК) | МТЗ.Повреждение в сетях МРСК | 2019-08-08 | 8-56 | 30 мин. | население
34 | 2019-08-08 | 12-05 сообщили | 1 | Цильнинского района | КТП-1п (Мегафон) | ВЛ-10кВ №3 ПС Мокрая Бугурна(МРСК),повреждение в сети 35кВ. | 2019-08-08 | 13-20 | 1ч.15 мин. | Базовая станция
35 | 2019-08-09 | 12-20 | 1 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Б.Ключищи | повреждение на потребительской ТП-8 | 2019-08-09 | 15-15 вкл.без ТП-8, 16-00 вкл. ТП-9, 16-15 вкл.ТП-9 | 2ч.55мин. | население
36 | 2019-08-09 | 15-45 | 5 | г.Барыш СУ Старотимошкино | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2 | повреждение АВ | 2019-08-09 | 16-45 | 1ч. | население
37 | 2019-08-09 | 16-35 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2 | включена после осмотра | 2019-08-09 | 17-30 | 55 мин. | население
38 | 2019-08-11 | 14-35 | 3 | Мелекесского района | яч.8 ПС Р.Мелекесс на бал. УСК ТП-1310 | Повреждение в сетях Энергомодуль | 2019-08-11 | 16-13 | 1ч.38мин. | насосная, население
39 | 2019-08-12 | 22-05 |  | Карсунского р-на | яч.8 ПС Горенки на бал. УСК ТП-30П | Повреждение в сетях МРСК | 2019-08-12 | 2-46 | 4ч.41мин. | Мегафон
40 | 2019-08-18 | 12-45 |  | Майнского района | яч.12,5,7 ПС Майна | Повреждение в сетях МРСК - отключение 2 СШ-10 кВ ПС Майна | 2019-08-18 | 13-05 | 20 мин | администрация, д/с,с/ш, население
41 | 2019-08-18 | 12-45 |  | Майнского района | яч.4,23 ПС Майна | Повреждение в сетях МРСК - отключение 2 СШ-10 кВ ПС Майна | 2019-08-18 | 13-05 | 20 мин | ЦРБ,полиция ,население
42 | 2019-08-18 | 12-45 |  | Майнского района | ВЛ-10 кВ №19 ПС Майна(МРСК) ТП-44(УСК) | Повреждение в сетях МРСК - отключение 2 СШ-10 кВ ПС Майна | 2019-08-18 | 14-02 | 1ч 17 мин | водозабор
43 | 2019-08-20 | 9-03 отключили |  | Майнского района СУ Тагай | ВЛ-10 кВ №8 ПС Уржумское (МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | Повреждение в сетях МРСК | 2019-08-20 | 11:43 | 2ч.40мин. | население
44 | 2019-08-21 | 15-58 |  | Майнского района СУ Тагай | ВЛ-10 кВ №8 ПС Уржумское (МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | Повреждение в сетях МРСК. РПВ после осмотра. | 2019-08-21 | 16-38 | 40 мин. | население
45 | 2019-08-21 | 18-10 сообщ. |  | Сурского района | ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-27 | строителями при валке березы свалена ж/б опора №3 |  | ВЛ неотключалась
46 | 2019-08-22 | 14-47 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС Кузоватово | ТО. Повреждение разрядника ф.А на ГКТП-20 | 2019-08-22 | 15-07 без ГКТП-20 15-20 всё вкл | 20 мин 33 мин | Население
47 | 2019-08-23 | 14-20 откл-и | 5 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10кВ №18 ПС Жадовка(МРСК) на бал. УСК ТП-10,11 | Отгорание шлейфа на ВЛ-10кВ оп. №64, сети МРСК | 2019-08-23 | 16-06 | 1ч.46мин. | Население
48 | 2019-08-23 | 13-58 | 3 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10кВ №10 ПС Береговая (Энергомодуль) на бал. УСК ТП-236,260 | (т.о.) Автотранспортом сбита опора ВЛ-10кВ в сетях Энергомодуль | 2019-08-23 | 15-46 | 1ч.48мин. | Население
49 | 2019-08-24 | 8-46 | 5 | г.Барыш СУ Жадовка | КВЛ-10кВ №14 яч.9 ПС Редуктор | ТО. РПВ успешно. | 2019-08-24 | 8-50 | 4 мин. | Население
50 | 2019-08-26 | 6-16 | 2 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10 кВ №11 ПС Новоспасское | Блинкер: Аварийное отключение. РПВ неуспешно. Причина: разрушенный разрядник на оп.2 | 2019-08-26 | 7-05 | 49 мин. | Население
51 | 2019-08-29 | 13-16 | 2 | г.Барыш СУ Жадовка | ВЛ-10 кВ №7 ПС Ключики | ТО. РПВ успешно. | 2019-08-29 | 13-48 | 32 мин | 2 скважины, с/ш, д/с, население
52 | 2019-08-31 | 13-28 | 2 | Старокулаткинского района | ВЛ-10 кВ №19 ПС Старая Кулатка | МТЗ. РПВ успешно. | 2019-08-31 | 13-52 | 24 мин | РДК,администрация,население
Сентябрь
1 | 2019-09-01 | 01-50 откл-и по запросу МЧС | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-0.4кВ №5 от ТП-20 | Пожар по ул. Красноармейская д.23 и д.25 | 2019-09-01 | 02-55 | 1ч 5 мин | частный сектор
2 | 2019-09-01 | 9-30 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10 кВ №13 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ успешно. | 01.09.19 | 9-36 | 6 мин. | Скважина, котельная, КНС, Больница
3 | 2019-09-02 | 9-43 | 5 | г.Барыш СУ Приозерный | ВЛ-10 кВ №1 ПС Бекшанка (МРСК) на балансе УСК ТП-1,2 | Повреждение изолятора на разъединителе РТП-101 в сетях МРСК | 2019-09-02 | 11-45 | 2ч 2мин | больница, водозабор, население
4 | 2019-09-06 | 23-45 |  | Ульяновского р-на | ТП-3236 | Оперативные переключения в сетях УльГЭС | 2019-09-06 | 23-47 | 2 мин. | база УСК
5 | 2019-09-07 | 20-45 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | КЛ-0,4 кВ №27 от РП-12 | повреждение КЛ-0,4 кВ до д.31 по ул.Свирская на балансем энергомодуль | 2019-09-07 | 23-35 вкл. По резерву | 2ч.50 мин. | население
6 | 2019-09-07 | 23-10 | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-14 | возгорание СИП-0,4 кВ на 1 фасаде ЗТП | 2019-09-07 | 23-25 ВЛ-0,4 №3,4, в 1-10 ВЛ-0,4 №1,2 | 25 мин. 2 ч. | население
7 | 2019-09-11 | 17-15 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ-успешно. | 2019-09-11 | 17-25 | 10 мин | Население
8 | 2019-09-12 | 14-40 отключили | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 от ГКТП-1 пос. Цемзавод | Прицепом сбита ж/б опора №21. Акт с представителем ГИБДД составлен. Водитель от подписи отказался. | 2019-09-12 | 15-45 | 1 ч 05 мин | Население
9 | 2019-09-14 | 18-35 |  | Карсунского р-на | яч.8 ПС Языково | обрыв 2 проводов опоры 98-99 из-за падения дерева | 2019-09-14 | 19-10 без отпайки ВЛ-10 на ЗТП-13 | 35 мин. | с/ш,д/с,водозабор,очистные,населе ние
10 | 2019-09-15 | 06-30 | 1 | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-1189 | Повреждение в сетях МРСК на потреб ТП | 2019-09-15 | 07-45 | 1ч 15 мин | поликлиника, УО, население.
11 | 2019-09-16 | 1-10 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ТП-10 | пожар в д.81 по ул.Ленина | 2019-09-16 | 2-00 | 50 мин. | население
12 | 2019-09-16 | 17-16 отключили | 2 | Старокулаткинского района | ВЛ-10 №19 ПС Старая Кулатка | Возгорание на РС-8 (оп.31) | 2019-09-16 | 18-21 | 1ч 5 мин | население
13 | 2019-09-17 | 15-10 сообщили | 2 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-11 | Схлест проводов в пролете опор 1-2 и 6-7 | 2019-09-17 | 16-00 | 50 мин | население
14 | 2019-09-18 | 8-30 не отключалась | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-25 | неустановленным авто сбита опора №2/3/1 акт составлен |  |  |  | население
15 | 2019-09-18 | 10-00 |  | Майнского района | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-26 | пролет опор 10-11 обрыв провода фаза при несакционированной валке дерева персоналом АХУ | 2019-09-18 | 10-20 | 20 мин. | население
16 | 2019-09-18 | 22-05 сообщ-ли | 1 | Тереньгульского р-на | ГКТП-6310 п (маслозавод) от ВЛ-10кВ №19 ПС Тереньга | К.И. возгорание на РТП ГКТП-6310 п (маслозавод) | 2019-09-18 | 22-15 | 10мин. | маслозавод
17 | 2019-09-19 | 17-35 |  | Майнского района | ПС Майна, ПС Игнатовка. | Повреждение в сетях МРСК | 2019-09-19 | 18-15 | 40 мин | МЧС, администрация, дет сад, школа, водозабор, население.
18 | 2019-09-19 | 17-43 | 5 | Барышского р-на | яч.20 ПС Тимошкино | Повреждение в сетях МРСК | 2019-09-19 | 18-02 | 19 мин | Скважина, школа, население
19 | 2019-09-20 | 10-22 | 2 | Николаевского района | яч.5 ПС Ключики | РПВ успешно | 2019-09-20 | 10-38 | 16 мин | Население
20 | 2019-09-20 | 10-22 | 2 | Николаевского района | яч.7 ПС Ключики | РПВ успешно | 2019-09-20 | 10-38 | 16 мин | Водозабор,население,с/ш.
21 | 2019-09-20 | 14-50 |  | Майнского района | яч.12 ПС Майна (ВЛ-10 кВ №4,5,7,23) | Посадка напряжения в связи с переключениями на постанции | 2019-09-20 | 14-55 | 5 мин | администрация, ЦРБ д/с,с/ш, население
22 | 2019-09-21 | 10-05 | 3 | Новомалыклинского района | яч.3 ПС Новочеремшанск. | МТЗ. На КТП-4101 обнаружен повреждённый разрядник 10 кВ ф.А. | 2019-09-21 | 10-30 без КТП-4101 10-45 вкл. КТП-4101 | 25 мин | Население
23 | 2019-09-21 | 10-13 | 1 | Ульяновского р-на | яч.17 ПС Ишеевка (МРСК). На балансе УСК ТП-21,37,44,1446. | Повреждение на потребительской отпайке в сетях МРСК. | 2019-09-21 | 11-43 | 1ч 30мин | Население
24 | 2019-09-21 | 12-44 | 5 | Базарносызганского района | яч.14 ПС Базарный Сызган | МТЗ. На КТП-3 обнаружен повреждённые разрядники 10 кВ ф.В и С, проходные изоляторы ф.А и В. | 2019-09-21 | 13-36 без КТП-3 15-37 вкл. КТП-3 | 52мин 2ч 53 мин. | Население
25 | 2019-09-21 | 15-02 отключили | 3 | Мелекесского района | яч.3 от ПС Никольская 1 | На оп.1А обнаружен повреждённый стеклянный опорный изолятор 10 кВ ф.А. | 2019-09-21 | 15-50 | 48мин | Население
26 | 2019-09-22 | 19-30 | 1 | Ульяновского р-на | КТП-23 ф.№5 сработал автомат 250А | После осмотра видимых причин не обнаружено. | 2019-09-22 | 20-10 | 40 мин | Население
27 | 2019-09-22 | 21-20 сооб-ли , не откл-сь | 2 | Новоспасского района | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от КТП-39 | Автомобиль вьехал в ж/б оп.№ 37 ВЛ-0,4кВ ф.№7 от КТП-39 водитель на месте акт составлен.Опора не повреждена. | 2019-09-22 |  |  | Население
28 | 2019-09-23 | 7-00 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №5 ПС Сенгилей-Город | МТЗ.АПВ-успешно | 2019-09-23 | 7-01 | 1 мин | администрация,скважина,д/с,с/ш,население
29 | 2019-09-23 | 18-03 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ГКТП-11 | Обрыв проводов в пролете оп №1/6-1/7 в рез-те падения веток березы из-за сильного ветра. | 2019-09-23 | 18-47 | 44 мин | Население
30 | 2019-09-25 | 15-05 сооб-ли | 1 | Цильнинского района | яч.25 ПС Цильна (МРСК) | Повреждение в сетях МРСК на ПС Цильна 35кВ | 2019-09-25 | 15-15 | 10 мин | Население
31 | 2019-09-25 | 19-10 откл-ли | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая(МРСК) На балансе УСК КТП-1318 | Повреждение РТП КТП-1793п (на балансе Инзасервис) | 2019-09-25 | 19-53 | 43 мин | Население
Октябрь
1 | 2019-10-01 | 19-30, 21-05 |  | Майнского района | яч.5,7,23 ПС Майна (ВЛ-10 кВ №4,5,7,23) | Посадка напряжения в связи с аварийным отключением яч.19 ПС Майна (МРСК). |  |  |  | администрация, ЦРБ д/с,с/ш, население
2 | 2019-10-01 | 19-30 |  | Майнского района | яч.19 ПС Майна (МРСК) На балансе УСК: ТП-44 с.Абрамовка | Повреждение в сетях МРСК. | 2019-10-01 | 21-30 без ТП-44 23-18 вкл. ТП-44 | 2ч 00мин 3ч 48мин | водозабор
3 | 2019-10-02 | 7-54 сообщили | 5 | Базарносызганского района | ТП-1 (базовая станция "Чамзинка) | Перегорели ПК-10кВ ф.В,С | 2019-10-02 | 10-00 | 2ч 6 мин | Мегафон
4 | 2019-10-03 | 05-22 | 2 | Николаевского района | ВЛ-10кВ №5 ПС Ключики | Дистанциооные переключения в сетях РЖД | 2019-10-03 | 05-30 | 8 мин | Население
5 | 2019-10-03 | 05-22 | 2 | Николаевского района | ВЛ-10кВ №7 ПС Ключики | Дистанциооные переключения в сетях РЖД | 2019-10-03 | 05-31 | 9 мин | Водозабор,население,с/ш.
6 | 2019-10-04 | 9-15 | 5 | Базарносызганского района | ТП-4(25 кВа) ВЛ-10№6 ПС Должниково | повреждение ПК-10 фаза С | 2019-10-04 | 10-15 | 1ч. | Б/С Мегафон "Дубки"
7 | 2019-10-04 | 17-25 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ№1 от ТП-11 | схлест проводов ВЛ-0,4кВ опоры №3-4,повреждение ПН-2 фаза В | 2019-10-04 | 17-55 | 30 мин. | население
8 | 2019-10-06 | 13-21 | 5 | Базарносызганского района | ВЛ-10 кВ №8 ПС Глотовка | Отключение в сетях МРСК по 110 кВ | 2019-10-06 | 13-37 | 16 мин | население
9 | 2019-10-06 | 13-21 | 5 | Базарносызганского района | ВЛ-10 кВ №9 ПС Глотовка | Отключение в сетях МРСК по 110 кВ | 2019-10-06 | 13-37 | 16 мин | население
10 | 2019-10-11 | 01-57 | 1 | Ульяновского р-на | яч.373 ПС Южная(УльГЭС) | Повреждение КЛ-6кВ в сетях УльГЭС | 2019-10-11 | 02-59 | 1ч 2 мин | ТП-3236 (База УСК)
11 | 2019-10-11 | 03-17 | 5 | Вешкаймского района | яч.22 ПС Вешкайма | ТО. РПВ-успешно | 2019-10-11 | 03-31 | 14 мин | Администрация, МЧС, население.
12 | 2019-10-11 | 20-49 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.45 ПС Мелекесс-город (на балансе УСК - ТП-167, ТП-133, РП-12) | МТЗ, повреждение КЛ-10 кВ в сетях Энергомодуль | 2019-10-11 | 21-35 | 46 мин | население
13 | 2019-10-12 | 6-57 | 3 | Мелекесского района | ТП-1310 | попадание кошки на трансформатор, заменены 2 ПК-10 фазы В,С. | 2019-10-12 | 8-50 | 1ч.53 мин. | с.Русский Мелекесс население
14 | 2019-10-12 | 14-03 | 2 | Радищевского района | яч.12 ПС Радищево | МТЗ, РПВ успешно. | 2019-10-12 | 14-29 | 26 мин. | население
15 | 2019-10-15 | 02-35 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ-успешно. | 2019-10-15 | 02-38 | 3 мин | скважина, население
16 | 2019-10-15 | 03-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ-успешно. | 2019-10-15 | 03-05 | 5 мин | скважина, население
17 | 2019-10-15 | 15-15 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.10 ПС Береговая (Энергомодуль), на балансе УСК ТП-236,225,260,280 | ТО, повреждение на потребительских ТП (ТП-190, 95) | 2019-10-15 | 16-10 | 55 мин | население
18 | 2019-10-16 | 15-55 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 №8 ПС Коромысловка | РПВ | 2019-10-16 | 16-06 | 11 мин. | население
19 | 2019-10-16 | 16-48 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 №8 ПС Налейка | повреждение концевой муфты на опоре №43 РС-1 | 2019-10-16 | 23-20 | 6 ч. 32 мин. | население
20 | 2019-10-20 | 23-05 отк-ли |  | Майнского района | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-40 | Автомобилем сбита оп.№1,обрыв "0" провода от КТП-40 до оп.№1,обрыв СИП в пролете оп.№1-2. | 2019-10-21 | 4-27 | 5ч.22мин. | население
21 | 2019-10-21 | 0-50 |  |  | ТП-3236 (база УСК) | Аварийное откл-ние яч.373 ПС Южная, повреждение в аббонентских сетях. | 2019-10-21 | 1-58 | 1ч.8 мин. | база УСК
22 | 2019-10-22 | 9-01 сооб-ли | 5 | Базарносызганского района | ВЛ-10 кВ №2 ПС Чамзинка (МРСК) ТП-1 (базовая станция Мегафон) | Заменили ПТ-10 фаза "В" и "С" | 2019-10-22 | 11-05 | 2 ч.4 мин. | базовая станция Мегафон
23 | 2019-10-24 | 19-30 |  | Карсунского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-6 | Сработал ПН-2-250А ф."В",от оп.№22 ввод в дом ф."В" схлестнулся с ВЛ-0,4кВ №3 ф."А". | 2019-10-24 | 23-00 | 3ч.30мин. | население
24 | 2019-10-25 | 08-55 |  | Майнского р-на СУ Игнатовка | яч.7 ПС Игнатовка | МТЗ. Повреждение разрядника на КТП-11 | 2019-10-25 | 09-15 без КТП-11 09-45 всё вкл | 20 мин | Население
25 | 2019-10-25 | 09-15 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирная | МТЗ. Обрыв провода в пролете опор №2-3 в рез-те падения сухостоя | 2019-10-25 | 11-16 | 2ч 1 мин | Шиномонтаж, ИП, КНС.
26 | 2019-10-27 | 14-28 |  | Майнского района | ВЛ-10кВ №19 ПС Майна(МРСК) ГКТП-44 (УСК) | МТЗ.АПВ-успешно, при вкл-и К.И. | 2019-10-27 | 14-28 с К.И. 16-02 вкл.без замечаний. | 0 мин | водозабор
27 | 2019-10-28 | 10-06 |  | Майнского района | яч.7 ПС Тагай(МРСК) КТП-3,10,12(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2019-10-28 | 10-57 | 51 мин. | население, АЗС
28 | 2019-10-30 | 9-50 | 3 | Мелекесского района | ВЛ-10кВ № 9,10 ПС Тиинск(МРСК) на бал. УСК: яч.9 - ТП-1319, яч.10 - ТП-1586 | (мтз) При осмотре ТП находящихся на бал. УСК, видимых повреждений не обнаружено | 2019-10-30 | 10-10 вкл.яч.10 10-14 вкл. яч.9 | 10мин. 24мин. | яч.9 с. Курлат, яч.10 ООО Рыбный край
29 | 2019-10-31 | 03-17 |  | Вешкаймского района | яч.7 ПС Вешкайма | ТО. РПВ-успешно. | 2019-10-31 | 03-28 | 11 мин | д/с,сбербанк,население
Ноябрь
1 | 2019-11-05 | 8-52 | 5 | Барышского р-на | КЛ-10 №11 ТПС Барыш | МТЗ. Повреждение КЛ-10 №4 в рез-те перелома плиты перекрытия кабельного канала | 2019-11-05 | 9-04 | 12 мин. | 0
2 | 2019-11-05 | 13-55 | 5 | Базарносызганского района | яч.9 ПС Должниково | Т.О. Повреждение КЛ-10кВ в сторону ЗТП-103 (на балансе СПСК). | 2019-11-05 | 14-10 | 15 мин. | население
3 | 2019-11-05 | 17-14 | 1 | Цильнинского района | яч.16 ПС Нагаткино(МТЗ) | РПВ. Течь кровли на шинный мост ЗТП-2380 | 2019-11-05 | 17-20 | 6 мин. | население,больница
4 | 2019-11-06 | 12-08 |  | Вешкаймского р-на СУ Чуфарово | яч.15 ПС Чуфарово | ТО. Включена после осмотра. | 2019-11-06 | 12-29 до РЛ-2 13-42 всё вкл | 21 мин 1ч 34 мин | Население, Водозабор.
5 | 2019-11-07 | 11-35 | 3 | Мелекесского района | яч.3 ПС Р.Мелекесс (МРСК) на бал. УСК ТП-1310 | Повреждение в сетях МРСК | 2019-11-07 | 12-12 | 37мин. | Население,
6 | 08.11.19г. | 18-22 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Сенгелей-город | МТЗ. АПВ-не успешно. В пролете оп.№13-14 обнаруж.ветка на проводах. | 08.11.19г. | 20-31 | 2ч. 9мин. | Администрация, прокуратура, население.
7 | 08.11.19г. | 21-06 | 3 | Мелекесского района | яч.9 ПС Тиинск (МРСК). На балансе УСК ТП-1319 | МТЗ. РПВ-успешно. | 08.11.19г. | 21-10 | 4 мин. | Население.
8 | 08.11.19г. | 22-07 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Сенгелей-город | МТЗ.АПВ-не успешно.В пролете оп.№157-158 обнаруж.ветка на проводах. | 09.11.19г. | 0-05 вкл. до РС-20. 1-56 без КТП-26,50. 2-40 вкл. полностью. | 1ч.58мин. 4ч.04мин. 4ч.48мин. | Администрация, прокуратура, население.
9 | 08.11.19г. | 3-07 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Сенгелей-город | МТЗ.РПВ-успешно. | 09.11.19г. | 3-35 | 28 мин. | Администрация, прокуратура, население.
10 | 09.11.19г. | 11-05 сообщили | 1 | Сенгилеевского р-на | КТП-52/160 кВА | Отсутствие ф. "С" на трансформаторе | 09.11.19г. | 11-35 | 30мин. | Население
11 | 2019-11-11 | 20-05 | 3 | Мелекесского р-она СУ г. Димитровград | яч.18 ПС Черемшанская(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-211 | МТЗ. Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2019-11-11 | 21-44 | 1ч 39 мин | ИП
12 | 2019-11-17 | 12-45 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2142 | Сработал автомат (250А). Причина не найдена | 2019-11-17 | 13-40 | 55мин | Население
13 | 19.11.19г. | 17-55 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ № 37 ПС Чердаклы | (мтз) РПВ-успешно | 19.11.19г. | 17-58 | 3мин. | Котельная, д/сад, население
14 | 19.11.19г. | 22-57 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ № 37 ПС Чердаклы | (мтз) РПВ-успешно, при осмотре обнаружен разрушеный разрядник ф."С" на КТП-10. | 19.11.19г. | 23-19 | 22 мин | Котельная, д/сад, население
15 | 20.11.19г. | 00-10 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ № 2 ПС Мирная | (мтз) После осмотра причина отключения не обнаружена. | 20.11.19г. | 04-25 | 3ч 15 мин | Население
16 | 2019-11-21 | 11-39 |  | Майнского района | ТП-5619 П | повреждение ПК-10 фаза В | 2019-11-21 | 12-22 | 45мин. | Б/с Мегафон
17 | 24.11.19г. | 21-25 сообщили |  | Майнского района | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-20 | Отсутствие контакта в ответвительном зажиме ВЛ-0,4кВ оп.№3 ф."А" | 24.11.19г. | 22-10 | 45мин. | Многоквартирный дом (3эт. 3п.)
18 | 2019-11-28 | 15-50 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | (МТЗ) РПВ-успешно | 2019-11-28 | 15-58 | 8 мин. | население
19 | 2019-11-29 | 10-35 | 2 | Новоспасского района | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-125 | неустановленным авто сбит укос опоры № 27 | 2019-11-29 | не отключа лась |  | население
Декабрь
1 | 2019-12-01 | 5-40 | 5 | Вешкаймского района | яч.17 ПС Вешкайма | РПВ | 2019-12-01 | 5-51 | 11 мин. | котельная, д/с,с/ш, население
2 | 2019-12-08 | 09-40 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-2142 | включена после осмотра | 2019-12-08 | 10-00 | 20 мин | Население
3 | 2019-12-17 | 5-12 | 1 | Цильнинского района | ТП-40 П б/с Мегафон Ст. Алгаши (яч.15 ПС Алгаши) | произведена замена ПК-10 фаза В | 2019-12-17 | 7-34 | 2ч.22мин. | б/с Мегафон
4 | 2019-12-19 | 15-35 | 3 | Новомалыклинского района | яч.№12 ПС Новая Малыкла | МТЗ. АПВ успешно. | 2019-12-19 | 15-38 | 3мин | с/ш,ДЮСШ, население
5 | 2019-12-20 | 06-11 сообщили | 5 | г.Барыш СУ Измайлово | ВЛ-10 кВ №10 ПС Измайлово | МТЗ. РПВ неуспешно. При осмотре в пролёте опор №3-4 обнаружено упавшее дерево. | 2019-12-20 | 7-26 | 1час 13мин | население
6 | 2019-12-24 | 7-05 отк-ли | 3 | Чердаклинского р-на | ф.№ 1,2 от ТП-33 | Пожар в частн. доме | 2019-12-24 | 09-00 | 1ч 55 мин | население
7 | 2019-12-27 | 01-55 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП-4 | Пожар по ул. Советская д.14 | 2019-12-27 | 2-45 | 50мин. | население
8 | 2019-12-28 | 17-35 | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ЗТП-17 | Сработали ПН-250А ф.А и ф.С. Срыв траверсы на ж/б опоре №4 | 2019-12-28 | 19-05 | 1ч 30 мин | население
9 | 2019-12-31 | 5-24 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Ключищи (МРСК) на бал. УСК ТП-1848, ТП -1770 | Повреждение в сетях МРСК | 2019-12-31 | 7-13 | 1ч 49мин | население
10 | 2019-12-31 | 7-34 | 5 | г.Барыш СУ Приозерный | КВЛ-10кВ №1ПС Бекшанка (МРСК) на балансе УСК ЗТП-1,КТП-2 | Повреждение в сетях МРСК | 2019-12-31 | 8-41 | 1ч 7мин | население, больница