## общее
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по АО "УСК" за 2020 г.
№ | Дата отключения | Время отключения | НаименованМРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
ЯНВАРЬ
1 | 2020-01-01 | 13-15 откл-и | 5 | Барышского р-на | КЛ-10кВ №11 яч.13 РП-2, яч.7,9 РП-2 | К.И. Повреждение разрядника ф.А на опоре №7 КВЛ-10кВ №4 яч.11 РП-2 (связь между РП-1 и РП-2) | 2020-01-01 | 13-57 | 42 мин | школа,водозабор,население
2 | 2020-01-03 | 04-32 | 5 | Б.Сызганского р-на | ТП-1/25кВА ВЛ-10кВ №2 ПС Чамзинка | Выбило автомат на 25 А | 2020-01-03 | 06-54 | 2ч 24 мин | баз. Ст Мегафон.
3 | 2020-01-05 | 15-10 | 2 | Николаевского р-на | яч.5 ПС Ключики | Т.О. и К.И. Повреждение на потребительской ТП-160кВА ООО "Химтранс" (Нефтебаза) | 2020-01-05 | 15-49 | 39 мин | Водозабор, мегафон, население.
4 | 2020-01-06 | 14-56 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10кВ №11 ПС Радищево | МТЗ. Разрушение разрядника ф."В" на КТП-19 | 2020-01-06 | 16-12 | 1ч.16мин. | Школа, больница,водоканал,котельная,население
5 | 2020-01-08 | 17-20 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирная | (МТЗ) РПВ успешно. Повреждений не обнаружено. | 2020-01-08 | 17-29 | 09 мин. | население
6 | 2020-01-16 | 8-10 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | нагрев ножа РЛНД-10 на опоре№185 в сторону ТП-21 | 2020-01-16 | 9-27 | 1ч.17 мин. | население
7 | 2020-01-16 | 18-28 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | повреждение разрядника на ТП-15 (фаза В) | 2020-01-16 | 18-42 | 14 мин. | население
8 | 2020-01-17 | 08-52 откл-и | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10кВ №19 ПС Тереньга | А/м Калина сбита ж/б опора №100. Виновник на месте. ДПС вызвана. | 2020-01-17 | 09-23 до РС-12 10-35 всё вкл | 31 мин 1ч 43 мин | Население
9 | 2020-01-20 | 18-25 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирный | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2020-01-20 | 19-25 | 1 ч. | КНС, шиномонтаж
10 | 2020-01-21 | 11-36 откл-и | 3 | СУ Димитровград | яч.10 ПС Береговая (Энергомодуль) (на балансе УСК ТП-260,236,225) | КИ. Повреждений в сетях АО УСК нет. В сетях Энергомодуля не обнаружено. | 2020-01-21 | 13-15 | 1ч 39 мин | Население
11 | 2020-01-21 | 13-07 |  | Майнского р-на | яч.9 ПС Игнатовка | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-01-21 | 13-25 | 18 мин | Химтекс РТИ
12 | 2020-01-22 | 6-55 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК) | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-01-22 | 7-15 | 20 мин. | ТП-1848 (население)
13 | 2020-01-22 | 19-00 откл-и |  | Майнского р-на | ВЛ-0,4кВ №1от ЗТП-41 | При сходе снега с крыши дома №22а по ул. Фрунзе, сорвало крепление СИП | 2020-01-22 | 19-45 | 45 мин | население
14 | 24.01.20г. | 13-42 | 3 | СУ Димитровград | яч.21 ПС Береговая (Энергомодуль), на бал. УСК ТП-272,277,278,279 | (МТЗ) Повреждение КЛ-10кВ яч.15 РП-11 - яч.5 ТП-272 | 24.01.20г. | 15-15 | 1ч.33мин. | население
15 | 26.01.20г. | 12-13 откл-и |  | Майнского р-на | ВЛ-10кВ №4 ПС Майна | (к.и.) Повреждение грозоразрядника ф"В" на КТП-6 | 26.01.20г. | 12-29 | 16мин. | население, котельная
16 | 2020-01-27 | 11-33 |  | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая (МРСК), УСК ТП 1318 | МТЗ, причина не обнаружена. | 2020-01-27 | 11-44 | 11 мин. | население
17 | 2020-01-27 | 16-40 сооб-ли | 3 | Чердаклинского р-на | КТП-3381 б/с мегафон | Отвалилась тяга на РТП КТП-3381 б/с мегафон | 2020-01-27 | 17-25 | 45 мин. | б/с мегафон
18 | 30.01.20г. | 11-25 откл-и по запросу ЕДДС | 2 | Новоспасского р-на | КТП-11 | Возгорание бани по ул. Кузнецкая 77 | 30.01.20г. | 11-35 | 10мин. | население
ФЕВРАЛЬ
1 | 2020-02-01 | 18-40 | 3 | СУ Димитровград | яч.16 РП-8 (энергомодуль) ТП-275(УСК) | Поврежд. тр-ра на ТП-160 (энергомодуль). | 2020-02-01 | 20-20 | 1ч.20 мин. | население
2 | 2020-02-03 | 4-55 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10 №7 ПС Сенгилей-гор. | (М.Т.З.), включена после осмотра. | 2020-02-03 | 7-15 | 2ч.20 мин. | население
3 | 2020-02-03 | 6-03 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №21 ПС Тимошкино(МРСК) ТП-78,80(УСК) | (Т.О.) | 2020-02-03 | 10-25 | 4ч 22 мин | психоневроло гический интернат
4 | 2020-02-06 | 14-20 откл-и | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Глотовка | Провисание проводов в пролете оп. №30-30/1 | 2020-02-06 | 16-11 | 1ч 51 мин | Население
5 | 2020-02-08 | 9-00 отк-ли | 3 | Чердаклинского р-на | ЗТП-30 ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Обрыв провода ф."А" в пролете оп.№ 3-4 | 2020-02-08 | 9-30 | 30 мин. | население
6 | 2020-02-09 | 10-03 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Нагаткино | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях МРСК. | 2020-02-09 | 10-30 | 27 мин. | население
7 | 2020-02-14 | 12-19 | 2 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС Новоспасское | (ТО),РПВ-успешно. Причина отключения не обнаружена. | 2020-02-14 | 12-32 | 13 мин | Водозабор, школа, дет сад, население
8 | 2020-02-16 | 01-27 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | (ТО), А/м сбита опора №177 ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная. Виновник на месте, ДПС вызваны. | 2020-02-16 | 2-35 вкл без КТП-55,56,58,59. 03-00 всё вкл | 1ч 8 мин 1ч 33 мин | Водокачка, население.
9 | 2020-02-17 | 17-46 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ТП-1377 | пожар в рыбном цехе д.47 ул.Ульянова, с. Б.Ключищи | 2020-02-17 | 19-00 | 1ч.14 мин. | рыбный цех
10 | 2020-02-17 | 17-39 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | (МТЗ), РПВ- успешно | 2020-02-17 | 17-43 | 4 мин. | население
11 | 2020-02-17 | 17-15 | 3 | Мелекесского р-на | яч.1 ПС Крупская (МРСК) ТП-1593 (УСК) Мегафон | РПВ- успешно | 2020-02-17 | 17-25 | 10 мин | Б/С Выселки-2
12 | 2020-02-17 | 18-45 |  | Карсунского р-на | яч.4,16 ПС Карсун | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях МРСК. | 2020-02-17 | 18-55 | 10 мин | водозабор,котельная, население
13 | 2020-02-17 | 18-39 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | (МТЗ), Провис провода в пролете опор 127-128 (фаза В) | 2020-02-17 | 19-12 до РЛ-2 22-58 по норм.схеме | 33 мин 4ч 19мин | население
14 | 2020-02-17 | 19-50 |  | Карсунского р-на | яч.8 ПС Горенки ТП-30П (Мегафон) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях МРСК. | 2020-02-17 | 20-10 | 20 мин | Б/С Сухой Карсун
15 | 2020-02-18 | 0-38 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | МТЗ, РПВ- успешно | 2020-02-18 | 0-45 | 17 мин | население
16 | 2020-02-19 | 11-26 | 5 | Кузоватовского р-на | ПС Кузоватово | Аварийное отключение в сетях МРСК | 2020-02-19 | 11-56 | 30мин. | администрация, РОВД,, население, водозабор
17 | 2020-02-20 | 13-25 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Базарный Сызган | (МТЗ), Аварийное отключение, РПВ- успешно | 2020-02-20 | 13-53 | 28мин. | Население
18 | 23.02.20г. | 8-40 | 3 | Мелекесского р-на | яч.0 ПС Н.Майна (МРСК) на бал. УСК КТП-1023 | РПВ -успешно | 23.02.20г. | 9-11 | 31мин. | население
19 | 23.02.20г. | 10-23 при включении автомата | 3 | Мелекесского р-на | Ф-4(0,4кВ) от КТП-1023 | заменили ПК-10 3шт.,замыкание проводов СИПа в пролете опор №4-5 | 23.02.20г. | 18-20 | 7ч.57мин. | ул.Садовая, ул Мелиоративная
20 | 2020-02-25 | 12-15 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Б.Сызган(МРСК), яч.8,9 ПС Глотовка(УСК) | МТЗ. Система шин 10 кВ ПС Глотовка включена по ремонтной схеме с яч.9 ПС Б.Сызган повреждение в сетях МРСК | 2020-02-25 | 12-31 | 16 мин. | р.п. Глотовка
21 | 2020-02-25 | 22-35 сообщили | 1 | Цильнинского р-на | яч.2 ПС Новое Никулино ТП-7П (б/с Мегафон) | Срабатывание предохранителей по 10 кВ | 2020-02-26 | 1-37 | 3ч 2мин | Мегафон
22 | 2020-02-26 | 3-06 сообщили | 1 | Тереньгульского р-на | яч.17 ПС Тереньга ТП-6338П (б/с Мегафон) | Повреждение на потребительской ТП (слетел изолятор) | 2020-02-26 | 5-58 | 2ч 52 мин | Мегафон
23 | 2020-02-26 | 4-54 | 3 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Новая Майна (на балансе УСК ТП 1003, 1021) | МТЗ, РПВ - успешно | 2020-02-26 | 5-50 | 56мин | население | 6
24 | 2020-02-26 | 5-22 сообщили | 1 | Ульяновского р-на | б/с Новоульяновск -3 | Повреждение в сетях ОЭС | 2020-02-26 | 09-03 | 3ч 41 мин | Мегафон
25 | 29.02.20г. | 7-00 |  | Майнского р-на | ПС Игнатовка | аварийное отключение в сетях 110кВ | 29.02.20г. | 7-45 | 45мин. | население
МАРТ
1 | 2020-02-29 | 10-52 отключили по неотложной заявке | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | повреждение изолятора на опоре №103 | 2020-02-29 | 11-21 | 29 мин. | население
2 | 2020-02-29 | 11-52 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №8 ПС Барыш-220(МРСК) ТП-49,55 (УСК) | повреждение в сетях энерготранссеть | 2020-02-29 | 12-29 | 37 мин. | частный сектор
3 | 2020-02-29 | 15-30 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-30 | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши д.80 ул.Пионерская | 2020-02-29 | 15-50 | 20 мин. | частный дом
4 | 02.03.20г. | 11-52 откл- и по запросу МЧС | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5 | Пожар в доме №3 ул. Интузиастов | 02.03.20г. | 12-07 | 15мин. | час. сектор
5 | 2020-03-08 | 10-10 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) ТП-4,5,6,7,8,11 (УСК) | аварийное отключение в сетях МРСК | 2020-03-08 | 11-04 | 54 мин. | администра ция,д/с,школа-интернат,насе ление.
6 | 2020-03-11 | 14-05 сооб-ли | 5 | Барышского р-на | КТП-45 | Внутреннее повреждение тр-ра (100 кВА) ф."А" по низкой стороне. | 2020-03-11 | 17-45 | 3ч. 45мин. | население
7 | 2020-03-11 | 15-00 |  | Ульяновского р-на | КТП-1848 | Сгорела плавкая вставка по высокой стороне ф."В" | 2020-03-11 | 16-45 | 1ч.45 мин. | население
8 | 2020-03-13 | 11-48 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК). На балансе УСК ТП-1848,1381. | Обрыв проводов 10кВ в рез-те падения дерева в сетях МРСК. | 2020-03-13 | 12-59 вкл ТП-1381 15-20 всё вкл. | 1ч 11 мин 3ч 32 мин | п. Плодовый.
9 | 2020-03-13 | 21-23 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Мокрая Бугурна(МРСК) ТП-1П(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2020-03-13 | 22-45 | 1ч.22мин. | б/с Мегафон
10 | 2020-03-13 | 23-15 | 2 | Павловского р-на | яч.9 ПС Павловка(МРСК) ТП-23,35,41(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2020-03-14 | 2--37 | 3ч.22мин. | водозабор
11 | 14.03.20г. | 11-30 откл-и |  | Майнского р-на | Ф-2 (0,4кВ) от ЗТП-29 | Повреждение вязки провода к изолятору ВЛ-0,4кВ опора №2.1 | 14.03.20г. | 11-45 | 15 мин. | население
12 | 16.03.20. | 0-24 | 5 | СУ Чуфарово | ВЛ-10кВ №11 ПС Чуфарово | (Т.О.) РПВ-успешно | 16.03.20. | 0-40 | 16мин. | население
13 | 2020-03-17 | 12-54 | 3 | Мелекесского р-на | яч.9 ПС Тиинск(МРСК). На балансе УСК ТП-1319 | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-03-17 | 13-37 | 43 мин. | население
14 | 19.03.20 | 12-58 | 5 | Б.Сызганского р-на | ВЛ-10 кВ № 14 ПС Б. Сызган | Аварийное откл. Замыкание шлейфов на оп. № 63/4, произошел наклон траверсы (сильный ветер). Неисправность секцион. выкл-ля на ПС Б.Сызган. | 19.03.20 | 14-54 до РС-8 без ТП-6,7,16. 16-00 вкл. все. | 1 ч.54 мин. 3 ч.2 мин. | Школа, больница, население.
15 | 2020-03-20 | 5-47 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-1337(МРСК) б/с "Бригадировка"(УСК) | повреждение СИПа 4х16 | 2020-03-20 | 11-40 | 4ч.57мин. | Мегафон
16 | 2020-03-22 | 20-30 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-20 | Схлёст проводов в пролете опор № 303-304 | 2020-03-22 | 21-20 | 50 мин | Население
17 | 2020-03-22 | 20-30 |  | Майнского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-32 | Включена после осмотра | 2020-03-22 | 21-10 | 40 мин | Наслеение
18 | 2020-03-23 | 12-00 | 3 | Мелекесского р-на | яч.2 ПС Рязаново(МРСК) на бал. УСК ТП-1413 | МТЗ. Причина откл-я не обнаружена.Сильный ветер. | 2020-03-23 | 12-33 | 33 мин. | население
19 | 2020-03-23 | 14-05 |  | Майнского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-30 | Обрыв провода ф."А" в пролете оп.№ 2-3 Сильный ветер. | 2020-03-23 | 14-45 | 40 мин. | население
20 | 2020-03-23 | 21-18 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ № 14 ПС Луговая (МРСК) на бал. УСК ТП-1318 | Искрение на потребительской ТП(ССО) | 2020-03-23 | 23-50 | 2ч.32мин. | население
21 | 2020-03-24 | 7-20 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №3 от ТП-12 | включена после осмотра заменены ПН- 2шт. | 2020-03-24 | 8-45 | 1ч.25 мин. | население
22 | 2020-03-24 | 8-20 |  | Майнского р-на | ТП-7402 Э | заменен ПК-10 фаза С | 2020-03-24 | 8-50 | 30 мин. | б/с Мегафон
23 | 2020-03-25 | 10-15 | 3 | СУ Димитровград | яч.1 РП-8 (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-74,270,275. | РПВ успешно. | 2020-03-25 | 10-55 | 40 мин | Население
24 | 2020-03-27 | 20-20 |  | СУ Тагай Майнского р-на | ВЛ-10кВ №15 ПС Тагай( МРСК) на бал. УСК ТП-1 | Повреждение в сетях МРСК | 2020-03-27 | 20-45 | 25мин. | население
25 | 2020-03-29 | 18-55 откл-и | 2 | Ст. кулаткинского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Ст. Кулатка | (земля), повреждение разрядника на ТП-20 (фаза С) | 2020-03-29 | 21-06 на х.х., 22-30 вкл. полностью | 2ч.11мин. 3ч.35мин. | население
26 | 2020-03-31 | 13-20 |  | Цильнинского р-на | ВЛ-10кВ №.6 ПС Цильна | МТЗ. Повреждение концевой муфты на оп.61 к ЗТП-2. | 2020-03-31 | 14-07 до РС-1, 15-45 без ЗТП-2 | 47 мин. 2ч. 25 мин. | Элеватор
АПРЕЛЬ
1 | 2020-04-01 | 9-10 | 5 | Вешкаймского р-на С.У. Шарлово | ВЛ-0,4 №1 от КТП-6 | обрыв вводного фазного провода на д.25 ул.Привокзальная | 2020-04-01 | 11-00 | 1ч.50мин. | частный дом
2 | 2020-04-01 | 9-35 | 3 | Чердаклинского р-на п. Мирный | яч.2 ПС Мирная | в 10-10 РПВ не успешно,обрыв шлейфов на РТП-2142 (фазы А,В) | 2020-04-01 | 12-15 | 2ч.40мин. | население
3 | 2020-04-01 | 9-35 | 3 | Чердаклинского р-на п. Мирный | яч.7 ПС Мирная | аварийное отключение в сетях МРСК | 2020-04-01 | 10-20 | 45 мин. | население
4 | 2020-04-01 | 9-35 | 3 | Чердаклинского р-на п. Мирный | яч.3 Д.Помряськино | аварийное отключение в сетях МРСК | 2020-04-01 | 10-00 | 25 мин. | база отдыха
5 | 2020-04-01 | 10-20 | 3 | Чердаклинского р-на п. Мирный | ТП-47 "Лучик" | повреждение разрядника и проходных изоляторов | 2020-04-01 | 15-50 | 5ч.30 мин. | база отдыха
6 | 2020-04-03 | 12-00 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | Ф-1(0,4кВ) от ЗТП-5 | Возгорание бани ул.Первомайская д.81 | 2020-04-03 | 12-55 | 55мин. | население
7 | 2020-04-03 | 12-30 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4122 | Схлест проповодов на ВЛ-0,4кВ в пролете оп.№ 3-4-5-6, произведена замена и перетяжка проводов | 2020-04-03 | 17-35 | 5ч.5мин. | население
8 | 2020-04-06 | 11-38 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2020-04-06 | 12-08 | 30 мин | Население
9 | 07.04.20г. | 18-11 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-34 | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №2-3 в рез-те сильного ветра. | 07.04.20г. | 18-37 | 26мин. | население
10 | 2020-04-08 | 7-30 | 3 | Мелекесского р-на | яч.9 ПС Тиинск (МРСК) ТП-1319 (УСК). | Аварийное откл-е в сетях МРСК. | 2020-04-08 | 7-40 | 10 мин. | население
11 | 2020-04-09 | 17-55 | 5 | Барышского р-на | яч.7 РП-2(МТЗ) | Повреждение изолятора (фаза В) на опоре №32 | 2020-04-09 | 19-00 | 1ч.05 мин. | артскважина, население
12 | 2020-04-10 | 09-40 | 3 | Чердаклинского р-на | ТП-46 | Попадание кошки на ТП-46. Повреждение 3 ПК-10 на ТП и 2 ПК-10 в КСО. | 2020-04-10 | 12-25 | 2ч 45 мин | Лесная быль
13 | 2020-04-10 | 11-05 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-4209 | Наброс проволоки на провода. | 2020-04-10 | 12-20 | 1ч.15 мин | ПЧ. Мегафон, население.
14 | 2020-04-10 | 13-18 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная | МТЗ. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 2020-04-10 | 13-29 | 11 мин | Дет сад, водозабор, население.
15 | 2020-04-10 | 14-02 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1318 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | 2020-04-10 | 14-50 | 48 мин | Население.
16 | 2020-04-10 | 15-45 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-4 | Схлест проводов в пролетах опор №13-14 | 2020-04-10 | 16-00 | 15 мин | Население.
17 | 2020-04-10 | 19-13 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0.4кВ №5 от ЗТП-10 | Обрыв 4-х проводов в пролете опор №5/13-5/14-5/15 в рез-те падения ветки дерева | 2020-04-10 | 20-20 | 1ч.07мин. | Население.
18 | 2020-04-11 | 10-05 |  | Карсунского р-на | яч.4 ПС Карсун | РПВ-успешно | 2020-04-11 | 10-25 | 15мин. | Больница, водозабор, население
19 | 2020-04-11 | 22-45 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.8,9 ПС Глотовка | Повреждение в сетях 110кВ МРСК | 2020-04-11 | 22-52 | 7 мин | дет сад, школа, население.
20 | 2020-04-12 | 00-09 по запросу МЧС | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №21 ПС Тимошкино(МРСК). На балансе УСК ТП-78,80. | Пожар в жилом доме | 2020-04-12 | 00-34 | 25 мин | дом интернат (2шт)
21 | 12.04.20 | 10-54 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10 кВ № 13 ПС Нагорная | МТЗ.РПВ-успешно. Снег, сильный ветер | 12.04.20 | 11-30 | 36 мин. | Население
22 | 12.04.20 | 11-33 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Ключики | МТЗ.РПВ-успешно. | 12.04.20 | 11-58 | 25 мин. | Водозабор, население,
23 | 12.04.20 | 12-06 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Ключики | МТЗ. Повреждение на КТП-6200э (Энергопромгрупп) | 12.04.20 | 12-43 вкл. до РС-4. 13-58 вкл. полностью | 37 мин. 1 ч.52 мин. | Водозабор, население,
24 | 12.04.20 | 19-31 |  | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Луговая (МРСК), КТП-1318 (УСК) | МТЗ.РПВ-успешно. Снег, сильный ветер | 12.04.20 | 19-37 | 6 мин. | Население
25 | 12.04.20 | 23-07 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Новоспасская | МТЗ.РПВ-успешно. Снег, сильный ветер | 12.04.20 | 23-21 | 14мин. | Население
26 | 13.04.20 | 9-10 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС Сенгилей-город | (М.Т.З.) Провис деревьев на провода ВЛ-10 кВ пролеты опор №13-14, №167-168 | 13.04.20 | 12-00 | 2ч.50мин. | Население
27 | 14.04.20 | 10-19 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Сенгилей Город. | (МТЗ). Включена после осмотра. | 14.04.20 | 11-50 | 1ч 31 мин | население
28 | 15.04.20г. | 13-23 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-41 | Падение березы на ВЛ-0,4кВ в прлете опор №2/5-2/6, порваны провода | 15.04.20г. | 15-30 | 2ч.7мин. | население
29 | 15.04.20г. | 15-15 |  | СУ Языково | ВЛ-10кВ №8 ПС Языково | (МТЗ) Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ в пролете опор №116-117 | 15.04.20г. | 15-40 | 25мин. | водозабор, котельная, ср.школа, д.сад
30 | 15.04.20г. | 16-00 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №18 ПС Сенгелей-город | (МТЗ) АПВ-успешно | 15.04.20г. | 16-00 | 0мин. | население
31 | 15.04.20г. | 17-52 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-7 | заменили ПН-1 (100А) фаза "С" | 15.04.20г. | 17-54 | 2мин. | население
32 | 15.04.20г. | 18-53 откл-и | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ № 7 ПС Кузоватово | для замены отгоревшего шлейфа на опоре №36 ВЛ-10кВ | 15.04.20г. | 19-23 | 26мин. | население
33 | 15.04.20г. | 19-30 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-4027 | Обрыв проводов в пролете опор №7-8-9 и ввода в дом от опоры №11 в рез-те падения дерева | 16.04.20г. | 00-40 | 5ч 10 мин | население
34 | 15.04.20г. | 20-02 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумское(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | 15.04.20г. | 20-32 | 30 мин | \Скважина, администрация, население
35 | 15.04.20г. | 23-35 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.3 ПС Н.Черемшанск | МТЗ. РПВ-успешно | 15.04.20г. | 23-57 | 22 мин | население
36 | 2020-04-17 | 14-35 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3,5,14,16 ПС Нагаткино | аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях МРСК | 2020-04-17 | 14-45 | 10 мин. | население
37 | 2020-04-17 | 16-35 | 5 | Барышского р-на | яч.323 ПС Барыш-220(МРСК) ТП-49,55(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2020-04-17 | 17-21 | 46 мин. | население
38 | 2020-04-18 | 5-18 |  | Цильнинского р-на | яч.5 ПС Б.Нагаткино (МРСК), КТП-2256,2275 скваж.(УСК). | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | 2020-04-18 | 6-20 | 1 ч. 2мин. | скважина
39 | 2020-04-18 | 5-50 сооб-ли |  | Цильнинского р-на | КТП-10 б/с Мегафон | Сработал автомат | 2020-04-18 | 10-00 | 4ч 10 мин | б/с Мегафон
40 | 2020-04-18 | 14-30 откл-и | 1 | Карсунского р-на | яч.3 ПС Карсун | КИ. Нарушение изоляции СИПа в рез-те падения на траверсу на опоре №89 | 2020-04-18 | 17-00 | 2ч 30 мин | Котельная, дет сад, население.
41 | 2020-04-19 | 11-50 | 3 | Мелекесского р-на | яч.8 ПС Р.Мелекесс (МРСК) на бал. УСК ТП-1310 | Повреждение в сетях МРСК | 2020-04-19 | 14-25 | 2ч. 35 мин. | население
42 | 2020-04-19 | 17-42 |  | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун | (мтз) РПВ-успешно | 2020-04-19 | 17-43 | 1мин. | Больница, водозабор, население
43 | 2020-04-21 | 5-55 | 1 | Цильнинского р-на | ВЛ-10кВ №16 ПС Нагаткино | обрыв провода на ВЛ-10кВ в пролете опор №10-11, на ЗТП-2380( сработали 2 ПК-10 )ветер, дождь | 2020-04-21 | 8-30 | 2ч.35 мин. | котельная, население
44 | 2020-04-21 | 5-45 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-10кВ №9 ПС Тиинск (МРСК) на бал. УСК ТП-1319 | (МТЗ) РПВ-успешно. ветер, дождь | 2020-04-21 | 6-00 | 15мин. | население
45 | 2020-04-21 | 6-22 |  | СУ Тагай Майнского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Уржумская (МРСК) на бал. УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | (МТЗ) произведен осмотр ТП видимых повреждений не обнаружено | 2020-04-21 | 7-47 | 1ч.25мин. | школа, скважина, д.сад, население
46 | 2020-04-21 | 7-38 сообщили | 2 | Новоспасского р-на | ТП-099П б/с Мегафон | повреждение РВО-10 фаза А | 2020-04-21 | 9-15 | 1ч.37мин. | б/с Мегафон
47 | 2020-04-21 | 8-05 | 1 | Ульяновского р-на | яч.5 ПС Ундоры(МРСК) ТП-1823(УСК) | повреждение в сетях МРСК, слетел изолятор( фазы С) РТП-1823 опора №57 | 2020-04-21 | 13-26 | 5ч.21 мин. | б/с Мегафон
48 | 2020-04-22 | 11-38 откл-и |  | Карсунского р-на | яч.3 ПС Карсун | Отгорание шлейфа 10кВ на опоре №117 в сетях УВКС. | 2020-04-22 | 12-16 | 38 мин | Котельная, дет сад, население.
49 | 2020-04-22 | 14-33 | 2 | Новоспасского р-на | ф.0 ПС Нагорная | МТЗ. РПВ-успешно | 2020-04-22 | 14-36 | 3 мин | Ледовый дворец
50 | 2020-04-22 | 14-46 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | ф.0 ПС Нагорная | Повреждение ТТ на ПКУ-10 в сетях РегионПромСтрой | 2020-04-22 | 15-16 | 30 мин | Ледовый дворец
51 | 2020-04-22 | 15-45 | 2 | Павловского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-28 | падение провода на траверсу на опоре №1. | 2020-04-22 | 16-35 | 50 мин | Хлебзавод
52 | 2020-04-24 | 06-45 | 3 | СУ Димитровград | яч.32 ПС Черемшанская(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-283 | Повреждение в сетях Энергомодуля. | 2020-04-24 | 7-54 | 1 ч. 9 мин. | ИП
53 | 2020-04-25 | 8-30 не отключалась | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-0,4 №4 от ЗТП-2 | автомобилем сбита опора №32
54 | 2020-04-25 | 13-45 | 3 | Мелекесского р-на | яч.32 ПС Черемшанская(энергомодуль) ТП-283(УСК) | повреждение в сетях энергомодуль | 2020-04-25 | 15-45 | 2ч | ИП
55 | 2020-04-25 | 15-35 отключили | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 №6 от ТП-15 | падение дерева на провода опора №508 | 2020-04-25 | 16-11 | 37 мин. | население
56 | 2020-04-26 | 10-00 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №5 от ТП-50 | Сильный ветер. | 2020-04-26 | 10-45 | 45 мин | Население
57 | 2020-04-26 | 12-30 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-4121 | Сильный ветер. | 2020-04-26 | 12-40 | 10 мин | Население
58 | 2020-04-26 | 13-03 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | МТЗ. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 2020-04-26 | 13-11 | 8 мин | Население, школа.
59 | 2020-04-26 | 13-07 | 5 | Барышского р-на | ТП-Б8-01 (б/с Мегафон) | При осмотре обнаружен лист оцинк. железа в метре от проходных изоляторов на участке линии от спуска с РЛНД-10кв оп. 51/3 до ТП. На опоре 51/3 вырвало изолятор ф.В вместе с крюком. Сильный ветер. | 2020-04-26 | 16-00 | 2ч 53 мин | б/с Мегафон
60 | 2020-04-26 | 15-14 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №2 от РП-2 | МТЗ. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 2020-04-26 | 15-19 | 5 мин | Население, школа, дет сад, водозабор, ЦРБ. Котельная.
61 | 2020-04-26 | 15-14 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №27 ПС Барыш-220 | МТЗ. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 2020-04-26 | 15-19 | 5 мин | Население, водозабор
62 | 2020-04-26 | 15-14 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №6 от РП-2 | ТО. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 2020-04-26 | 15-19 | 5 мин | Школа, техникум водозабор, котельная.
63 | 2020-04-26 | 15-40 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-3 | Обрыв провода ф.Б в пролете оп. №71-72 в рез-те сильного ветра. | 2020-04-26 | 16-35 | 55 мин | Население
64 | 2020-04-28 | 06-26 откл-и | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13 ПС Каргино(МРСК). На балансе УСК КТП-1,2,3,4,5,6. | КИ в сетях МРСК | 2020-04-28 | 8-20 вкл.до оп.376,без питания КТП-6. 9-11 вкл. все. | 1ч. 54мин. 2ч. 45мин. | население
65 | 2020-04-29 | 16-25 отключи ли по запросу МЧС | 5 | Б.Сызганского р-на | ВЛ-0,4 №2,3 от ГКТП-22 | на участке ВЛ находящейся на балансе водоканала произошел обрыв провода шифером упавшим со здания картонной фабрики с последующим возгоранием | 2020-04-29 | 18-30 | 2ч.05мин. | Картонная фабрика,водо канал
66 | 2020-04-30 | 10-55 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1318 | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-04-30 | 11-08 | 13 мин | Население
67 | 2020-04-30 | 11-20 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | Повреждение в сетях 110кВ МРСК. | 2020-04-30 | 11-47 | 27 мин | Школа, население.
68 | 2020-04-30 | 11-20 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | Повреждение в сетях 110кВ МРСК. | 2020-04-30 | 12-24 | 1ч 4 мин | очистные, население
69 | 2020-04-30 | 12-21 | 3 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Лебяжье(МРСК). На балансе УСК ТП-1444. | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-04-30 | 12-31 | 10 мин | Школа, население.
70 | 2020-04-30 | 16-33 |  | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун | МТЗ. Повреждение в сетях Энергопром ГРУПП | 2020-04-30 | 17-00 от РС-6 до РК-1, 19-38 вкл.в работу | 27 мин. 3ч.05мин. | Водозабор, больница, население.
Май
1 | 05.05.20г. | 15-00 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №1 ПС Б.Ключищи | Не установленном транспортом сбита опора №77 на ВЛ-10кВ, виновник скрылся. | 05.05.20г. | 21-15 | 6ч 15 мин | население
2 | 05.05.20г. | 19-41 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | ТО. Причина откл не обнаружена. | 05.05.20г. | 21-36 | 1ч 55 мин | Очистные, население.
3 | 06.05.20г. | 13-15 откл-ли | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-11 | В пролете опор № 3/10/2-3/10/3 упало дерево | 06.05.20г. | 14-50 | 1ч 35 мин | частный сектор
4 | 06.05.20г. | 14-49 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш | ТО. Повреждение на КВЛ-10кВ №13 | 06.05.20г. | 15-18 | 29 мин | Больница, котельная, школа, дет сад, население
5 | 06.05.20г. | 14-49 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №13 РП-1 яч.12 | В пролете опор №23-24 упало дерево, обрыв фазного провода. Росло вне охранной зоны | 06.05.20г. | 16-42 | 1ч 53 мин | Скважина, население
6 | 06.05.20г. | 15-23 | 2 | Николаевского р-на | яч.7 ТПС Ключики | МТЗ. Повреждений не обнаружено | 06.05.20г. | в 16-35 вкл до РС-11; 19-04 все вкл. | 1 ч 12 мин 3ч 41 мин | скважина, котельная, население
7 | 06.05.20г. | 17-00 откл-и | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4 кВ №4 от ГКТП-24 | Наклон опоры №4/13 на ВЛ-0,4кВ | 06.05.20г. | 18-00 | 1 ч | население
8 | 06.05.20г. | 17-37 откл-и | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10 кВ №15 ПС Чуфарово | КИ. Расколотый изолятор ф."А" на опоре №119 | 06.05.20г. | в 18-34 вкл до РО-15/1; 20-48 все вкл. | 57 мин | Водозабор, население.
9 | 2020-05-07 | 13-19 | 2 | Павловского р-на | ВЛ-10 №6 ПС Павловка | дождь,включена после осмотра | 2020-05-07 | 15-32 | 2ч.13 мин. | водозабор.администрация,дет- дом, с/ш,население
10 | 2020-05-07 | 17-00 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ТП-17 | обрыв ввода в частный дом №62 по ул.Попова | 2020-05-07 | 17-20 | 20 мин. | население
11 | 2020-05-08 | 13-07 |  | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна | МТЗ. Разрушение разрядника ф.А на ЗТП-36 | 2020-05-08 | 14-18 | 1ч 11 мин | Элеватор, население.
12 | 2020-05-08 | 15-05 откл-и |  | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна | Повреждение кабельной разделки 10кВ на опоре №20 | 2020-05-08 | 15-12 потреб яч.23 запитаны от яч.4 ПС Майна | 7 мин | Элеватор, население.
13 | 2020-05-08 | 17-25 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма | Обрыв проводов ф.В в пролетах опор № 59-60-61, в рез-те наезда авто на ж/б оп.№60. Акт составлен. | 2020-05-08 | 19-04 | 1ч 39 мин | Котельная, школа, дет сад, население.
14 | 2020-05-09 | 0-16 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №15 ПС Чуфарово | опора №124 разрушение изолятора фазы В, обрыв провода в сторону опор №123,№125 | 2020-05-09 | 0-48 до РО-15-1, 3-32 вкл.полно стью | 32 мин. | население.
15 | 2020-05-10 | 9-50 | 1 | Ульяновского р-на | ТП-3236 (база УСК) | Т.О. Повреждение в сетях УльГЭС. | 2020-05-10 | 11-06 | 1 ч.16мин. | база УСК
16 | 2020-05-10 | 18-16 | 1 | Ульяновского р-на | яч.1,7,14 ПС Б.Ключищи на балансе УСК 5 КТП | Повреждение в сетях МРСК. Аварийное откл. тр-ра | 2020-05-10 | 19-01 | 45 мин. | население
17 | 2020-05-10 | 16-35 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) на бал. УСК ТП-46 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2020-05-10 | 19-26 | 2ч. 51 мин. | Лесная быль
18 | 2020-05-13 | 21-00 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-4223 | Сработал ПН-250А ф.В. | 2020-05-13 | 21-45 | 45 мин | Население.
19 | 2020-05-16 | 22-23 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) ТП-46(УСК) | перегруз в сети МРСК | 2020-05-16 | 22-45 | 22 мин. | б/о "Лесная быль"
20 | 17.05.20г. | 15-05 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ №5 от ГКТП-15 | Падение тополя на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №5/8-5/10, обрыв проводов | 17.05.20г. | 17-05 | 2 часа | население
21 | 2020-05-18 | 12-16 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №14 от яч.9 ПС Редуктор | ТО. РПВ - успешно | 2020-05-18 | 12-20 | 4 мин | население
22 | 2020-05-19 | 6-47 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №11 ПС Новоспасское | аварийное отключение яч.15 ПС Новоспасское | 2020-05-19 | 7-17 | 30мин. | население
23 | 2020-05-19 | 7-54 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №0 ПС Нагорная | повреждение на ТП-6105Э энергопромгрупп | 2020-05-19 | 8-26 | 32 мин. | ФОК
24 | 2020-05-19 | 12-25 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.3,9 ПС Н.Черемшанск | РПВ прохождение грозового фронта | 2020-05-19 | 12-36 | 11 мин. | население
25 | 2020-05-19 | 14-41 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.3 ПС Н.Черемшанск | РПВ-успешно | 2020-05-19 | 14-51 вкл.с "землей" | 10 мин. | население
26 | 2020-05-19 | 15-10 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.3 ПС Н.Черемшанск | МТЗ, повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ опора №26 | 2020-05-19 | 16-10 до РС на опоре №19, 17-55 полностью | 1 час, 2ч.45 мин. | население
27 | 2020-05-19 | 19-30 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.3 ПС Н.Черемшанск | МТЗ, повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ опора №20 | 2020-05-19 | 22-31 | 3ч 1мин | население
28 | 2020-05-20 | 2-30 | 5 | СУ Глотовка | яч.9 ПС ПС Глотовка | ТО, обрыв провода ф.А,С в пролете опор 88-89 в результате падения дерева (вне охранной зоны) | 2020-05-20 | 08-19 | 5ч 49 мин | Водозабор, д/с, население.
29 | 21.05.20г. | 8-35 | 5 | СУ Чуфарово | ВЛ-10кВ №4 ПС Чуфарово | (т.о.) Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №1 | 21.05.20г. | 11-45 вкл. от яч.11 ПС Чуфарово 14-19 вкл. по норм. сх. | 3ч.10мин. | администрация, котельная, население
30 | 22.05.20г. | 18-00 откл-и | 5 | Барышского р-на | ф.8,9,11 ТПС Барыш | Поиск замыкания на землю | 22.05.20г. | 18-05 | 5 мин. | население
31 | 2020-05-23 | 9-30 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) ТП-46(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2020-05-23 | 12-36 | 3ч.06мин. | Б/О Лесная быль
32 | 2020-05-23 | 15-33 | 3 | С.У. Димитровград | яч.4 ПС Береговая (энергомодуль) ТП-208,274(УСК) | повреждение кабельной воронки на ТП-121 (энергомодуль) | 2020-05-23 | 18-15 | 2ч 42 мин | население
33 | 26.05.20 | 15-12 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10 кВ №16 ПС Новоспасское (энергопром групп) КТП-32 (УСК) | При осмотре обнаружено повреждение двух ж/б опор 10кВ (энергопром групп) | 27.05.20 | 0-31 | 9ч.19мин. | население
34 | 26.05.20 | 22-02 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка | РПВ-успешно. Идет дождь, гроза. | 26.05.20 | 22-08 | 6мин. | Водозабор, котельная, пекарня, дет сад, школа, население
35 | 2020-05-27 | 20-50 | 1 | Цильнинского р-на | яч.25 ПС Цильна(МРСК) | КИ, повреждение в сетях МРСК | 2020-05-27 | 21-55 | 1ч. 5 мин. | Население
36 | 29.05.20г. | 15-25 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Вешкайма | (мтз) Механическое повреждение КЛ-10кВ (спуск) от РЛНД-10№2 до ЗТП-2 | 29.05.20г. | 18-43 без ЗТП-2 00-17 всё вкл | 3ч.18мин. 8ч 42 мин | д/с,сбербанк, население
37 | 31.05.20г. | 2-17 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш | Идет дождь,гроза | 31.05.20г. | 2-48 | 31мин. | Больница,котельная,школа, дет сад, население
38 | 31.05.20г. | 2-17 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 РП-2 | Повреждение проходного изолятора на ТП-137( на бал. потребителя) | 31.05.20г. | 6-24 без ТП-137 | 4ч.7мин. | д\с,население
39 | 31.05.20г. | 2-17 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №13 РП-1 | Идет дождь,гроза | 31.05.20г. | 3-43 | 1ч.26мин. | население
40 | 31.05.20г. | 3-07 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №14 яч.9 ПС Редуктор | Идет дождь,гроза | 31.05.20г. | 4-15 вкл. от КВЛ-10кВ №13 РП-1 | 1ч.8мин. | население
41 | 31.05.20г. | 6-05 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш | Дождь,гроза | 31.05.20г. | 6-22 | 17мин. | Больница,котельная,школа, дет сад, население
42 | 31.05.20г. | 8-01 |  | Майнского р-на | КТП-6 | обрыв шлейфов ВЛ-10 кВ на РЛНД опора№34, повреждение разрядника,изолятора во время грозы | 31.05.20г. | 12-18 | 4ч.17мин. | частный сектор
43 | 31.05.20г. | 8-40 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы(МТЗ) | прохождение грозового фронта, включена после осмотра | 31.05.20г. | 9-41 | 1ч.01мин. | население
44 | 31.05.20г. | 8-20 | 5 | Барышского р-на | яч.21 ПС Тимошкино(МРСК) ЗТП-80(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 31.05.20г. | 9-30 вкл.от яч.15 ПС Измайлово | 1ч.10 мин. | п.Акшуат
45 | 31.05.20г. | 15-00 | 1 | Цильнинского р-на | ТП-КПТО(б/с мегафон Б.Нагаткино) | прохождение грозового фронта, повреждены 3 ПК-10 | 31.05.20г. | 15-25 | 25 мин. | б/с мегафон
46 | 31.05.20г. | 17-00 |  | Майнского р-на | яч.7,9,15 ПС Тагай(МРСК) ТП-1,2,3,10,12,9(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 31.05.20г. | 19-00 | 2 часа | с/ш, население
47 | 31.05.20г. | 18-53 | 1 | Ульяновского р-на | КТП-1145 б/с мегафон Н.Урень | прохождение грозового фронта, повреждение проходных изоляторов ф."В" и "С", ПК-10 ф. "А". | 31.05.20г. | 20-35 | 1ч. 42 мин. | б/с мегафон
48 | 31.05.20г. | 18-55 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) ТП-46(УСК) | прохождение грозового фронта | 31.05.20г. | 19-14 | 19 мин | база отдыха
Июнь
1 | 2020-06-01 | 15-45 откл-и | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Б. Ключищи(МРСК). На балансе УСК ТП-1848,1381. | КИ. Повреждение на потреб ТП в сетях МРСК. | 2020-06-01 | 16-00 | 15 мин | Население
2 | 2020-06-01 | 17-00 |  | Майнского р-на | яч.7,9,15 ПС Тагай(МРСК) ТП-1,2,3,10,12,9(УСК) | повреждение в сетях 110 кВ МРСК | 2020-06-01 | 18-15 | 1ч 15 мин | с/ш, скважина, население
3 | 2020-06-01 | 18-40 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №6 РП-2 | ТО. Грозовой фронт. РПВ-успешно. | 2020-06-01 | 18-56 | 16 мин | Водозабор, школа, население.
4 | 2020-06-01 | 19-38 |  | СУ Игнатовка | яч.7 ПС Игнатовка | Грозовой фронт,повреждение разрядников на КТП-2, КТП-11 | 2020-06-01 | 21-25 | 1ч47мин | население
5 | 2020-06-01 | 21-15 |  | Майнского р-на | яч.23 ПС Майна | Грозовой фронт, повреждение опорных изоляторов в РУ-10 кВ рез.ввод б/с мегафон Майна | 2020-06-01 | 22-14 отключен РО-213(рез.пита ние б/с мегафон) | 59 мин | население
6 | 2020-06-02 | 15-00 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-36 | А/м сбита опора №32. Акт составлен. | 2020-06-02 | 17-10 | 2ч 10мин | Население
7 | 2020-06-02 | 18-12 | 4 | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская, яч.7,9,15 ПС Тагай(МРСК) , на балансе УСК - 12 ТП | МТЗ. РПВ успешно. Сильный ветер, ливень | 2020-06-02 | 18-40 | 28 мин | Скважина, администрация, школа, водозабор, школа-интернат, больница, население.
8 | 2020-06-02 | 19-27 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС Вешкайма | ТО. После обхода причина откл не обанаружена. | 2020-06-02 | 20-58 до оп.59. в 22-55 всё вкл | 1ч 31 мин 3ч 28 мин | Больница, дет сад, школа, население.
9 | 2020-06-02 | 19-27 | 1 | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК), на балансе УСК ТП-1220 | МТЗ. АПВ успешно. ливень. | 2020-06-02 | 19-27 | 0 мин | население
10 | 2020-06-02 | 19-27 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая(МРСК), на балансе УСК ТП-1381 | МТЗ. РПВ успешно. ливень. | 2020-06-02 | 19-40 | 13 мин | население
11 | 2020-06-04 | 16-58 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 кВ №8 ПС Налейка | опора №17 повреждение 2 изоляторов | 2020-06-04 | 19-34 | 2ч.36мин. | население
12 | 2020-06-04 | 12-30 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №2 от ТП-48 | обгорание СИПа опоры №15-16 из-за пожара д.12 по ул.Тенистая | 2020-06-04 | 17-05 | 4ч.35 мин. | население
13 | 2020-06-05 | 15-50 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №1 ПС Бекшанка(МРСК). На балансе УСК ЗТП-1 и КТП-2 | Грозовой фронт, РПВ - успешно. | 2020-06-05 | 16-17 | 27 мин | Больница, Водозабор, население.
14 | 2020-06-05 | 16-33 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №2 от РП-2 | ТО. Грозовой фронт. Сработало 2 ПК-10 ф. А и ф.В на ЗТП-66. | 2020-06-05 | 17-03 | 30 мин | Водозабор, дет сад, школа, население.
15 | 2020-06-05 | 16-35 | 5 | Барышского р-на | яч.107 КВЛ-10кВ №27 ПС Барыш-220 | ТО. Грозовой фронт. При осмотре обнаружены сработанные разрядники ф.В. на ТП-8(УСК) и ТП-127(Сети Барыш). ТП-68 разрядник фаза С, ТП-131(Энергопромгрупп) разрядник фаза С, ТП-126(Энергопромгрупп) разрядник фаза В. | 2020-06-05 | 18-00 | 1ч 25 мин | Водозабор, население.
16 | 2020-06-05 | 20-25 | 3 | С.У.Димитровград | яч.10 ПС Береговая (энергомодуль) ТП-236,260,225(УСК) | повреждение в сетях энергомодуль | 2020-06-05 | 22-15 | 1ч.50мин | ИП
17 | 2020-06-05 | 21-07 отключили | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 №8 ПС Налейка (К.И.) | КТП-5 повреждение разрядника фаза А | 2020-06-05 | 22-11 вкл.до РС-2 | 1ч.04 мин. | население
18 | 2020-06-05 | 22-41 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 №8 ПС Налейка (К.И.) | КТП-5 повреждение разрядника фаза А | 2020-06-05 | 23-56 | 1ч.15 мин. | население
19 | 2020-06-06 | 13-30 | 5 | Барышского р-на | яч.107 КВЛ-10кВ №27 ПС Барыш-220 | МТЗ. Повреждение изолятора РЛНД на КТП-127 (Сети Барыш) | 2020-06-06 | 14-24 | 56 мин | Водозабор, население.
20 | 2020-06-06 | 16-18 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №2 от РП-2 | МТЗ. При осмотре в пролете оп. 88-89 обнаружено упавшее дерево под линией 10кВ | 2020-06-06 | 20-38 вкл без ТП-54,66. 21-59 всё вкл. | 4ч 20 мин 5ч 41 мин | Водозабор, дет сад, школа, население, ЦРБ
21 | 2020-06-06 | 16-25 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 от РП-2 | РПВ успешно | 2020-06-06 | 16-51 | 26 мин | артскважина, население
22 | 2020-06-06 | 16-26 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №6 от РП-2 | МТЗ. Схлест проводов в пролете оп. 2-3, падение дерева в прол. оп. 32-33, разрушение изолятора 3 шт на оп.31 и оп.33. Ветка дерева в прол. оп. 35-36. | 2020-06-06 | 19-11 | 2ч 45 мин | население
23 | 2020-06-06 | 16-27 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №8 от ТПС 110 кВ Барыш | Повреждение РЛНД-10 на ТП-40 | 2020-06-06 | 20-55 | 4ч 28 мин | Котельная,население
24 | 2020-06-06 | 16-27 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №13 от РП-1 | При осмотре обнаружен обрыв 2-ух проводов ВЛ-0.4кВ №8 от ТП-39 в прол. оп. 6-7 в рез-те падення дерева. | 2020-06-06 | 19-50 | 3ч 23 мин | Скважина, население
25 | 2020-06-06 | 16-38 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №11 ТПС 110 кВ Барыш | РПВ успешно | 2020-06-06 | 17-26 | 48 мин | население
26 | 2020-06-06 | 16-38 откл-и | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №1 от РП-2 | Откл-и для включения ф.№11 (ввод) | 2020-06-06 | 16-48 | 10 мин | ПТУ,артскважина,население
27 | 2020-06-06 | 17-15 | 2 | Ст. кулаткинского р-на | ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Кулатка | РПВ успешно. Дождь, ветер | 2020-06-06 | 18-35 | 1 ч 20 мин | Школа, котельные, д/с, население
28 | 2020-06-06 | 17-20 | 2 | Павловского р-на | ВЛ-10 кВ №6 ПС Павловка | Повреждение проходного изолятора ф.А на КТП-1 | 2020-06-06 | 18-56 | 1 ч 36 мин | ЦРБ,котельная ,администрация,водокачка
29 | 2020-06-06 | 17-56 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10 кВ №11 ПС Радищево | МТЗ. РПВ Успешно | 2020-06-06 | 18-12 | 16 мин | РДК, больница, котельная, школа, население
30 | 2020-06-06 | 17-56 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10 кВ №12 ПС Радищево | МТЗ. РПВ Успешно | 2020-06-06 | 18-05 | 9 мин | население
31 | 2020-06-06 | 20-19 откл-и | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №14 ПС Редуктор | Для безопасного проведения работ на КВЛ-10кВ №8 ТПС 110 кВ Барыш. При включении яч.14 ПС Редуктор линия не вкл. При осмотре обнаружена ветка дерева на шлейфах 10кВ ГКТП-7 | 2020-06-06 | 21-44 | 1ч 25 мин | население
32 | 07.06.20 | 6-20 | 5 | Павловского р-на | ВЛ-10 кВ №5 ПС Старый Пичеур (МРСК) ТП-626 п б/с Мегафон | К.И. Повреждение в сетях МРСК. Повреждение проходного изолятора ф."А" на ТП-626п б/с Мегафон. | 07.06.20 | 8-25 заменили, готова к вкл. 10-28 вкл. | 4ч. 8 мин. | б/с Мегафон
33 | 2020-06-09 | 7-30 | 2 | Ст. Кулаткинского р-на | яч.19 ПС Ст.Кулатка | ТО. РПВ-успешно. После осмотра причина откл не обнаружена. | 2020-06-09 | 08-01 | 31 мин | население
34 | 2020-06-09 | 11-00 | 1 | Ульяновского р-на | КЛ-0.4кВ №8 от ЗТП-35 | Повреждение КЛ-0.4кВ в рез-те проведения несогласованных земляных работ Теплосетями | 2020-06-09 | 11-50 | 50 мин | население
35 | 2020-06-09 | 19-59 отключили |  | Майнского р-на | ВЛ-10 кВ №7 ПС Игнатовка | устранение деффекта бандажа на опоре №6/35 | 2020-06-09 | 20-21 | 22 мин | население
36 | 2020-06-10 | 13-14 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | РПВ-успешно. Дождь, гроза | 2020-06-10 | 15-34 | 2ч 20 мин | Скважина, школа-интернат, население
37 | 2020-06-10 | 15-10 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10кВ № 13 ПС Каргино(МРСК) на бал. УСК ТП-1,2,3,4,5,6 | РПВ-успешно. Дождь, гроза | 2020-06-10 | 15-59 | 49 мин | население
38 | 2020-06-10 | 22-16 | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная | МТЗ. РПВ-успешно | 2020-06-10 | 22-20 | 4 мин | Население, водочка.
39 | 2020-06-10 | 22-22 откл-и | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная | КИ ф.А. После осмтра причина не обнаружена | 2020-06-10 | 22-54 | 32 мин | Население, водочка.
40 | 11.06.20 | 11-20 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС Кузоватово | Аварийное откл. РПВ- успешно . На КТП-23 сработали разрядники ф."А"и "В". | 11.06.20 | 11-46 | 26 мин. | Население
41 | 2020-06-13 | 2-40 | 2 | Радищевского р-на | яч.11,12 ПС Радищево | Аварийное откл. Прохождение грозового фронта. | 2020-06-13 | 3-15 | 35 мин | население
42 | 2020-06-13 | 12-06 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10кВ №12 ПС Радищево | МТЗ. Обрыв провода 10кВ ф.А в пролёте опор №68-69 | 2020-06-13 | 13-17 до РС-5 14-55 всё вкл. | 1ч 11 мин 2ч 49 мин | население
43 | 2020-06-15 | 7-20 |  | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Уржумская (МРСК). На балансе УСК ТП-1189 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | 2020-06-15 | 8-06 | 46 мин. | поликлиника, УО, население.
44 | 2020-06-16 | 7-55 сооб-ли | 1 | Ульяновского р-на | КЛ-0,4 кВ №8 ЗТП-35 | Пробой кабеля КЛ-0,4 кВ | 2020-06-16 | 8-07 на КЛ-0,4 кВ №7 | 12 мин. | население
45 | 2020-06-16 | 11-10 откл-ли |  | Карсунского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2 | Обгорел спуск от опоры №16 | 2020-06-16 | 11-30 | 20 мин | население, скважина
46 | 2020-06-16 | 15-00 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10 кВ №12 ПС Радищево | МТЗ. РПВ успешно. Причина отключения - попадание грача на провода в пролете опор 67-68 | 2020-06-16 | 15-07 | 7 мин | население
47 | 2020-06-17 | 18-10 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.3,9 ПС Н. Черемшанская | Повреждение в сетях 110кВ МРСК. | 2020-06-17 | 18-25 | 15 мин | Население
48 | 2020-06-18 | 1-19 | 5 | СУ Чуфарово | яч.4,11 ПС Чуфарово | ТО. Прохождение грозового фронта. РПВ-успешно. | 2020-06-18 | 1-32 | 13 мин | Население, скважины, котельная, школа.
Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на
50 | 2020-06-22 | 10-05 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №27 ПС Чердаклы | (мтз) РПВ-успешно, при осмотре около ЗТП-15 обнаружен обгоревший грач. | 2020-06-22 | 10-22 | 17мин. | Котельная, население.
51 | 2020-06-22 | 17-20 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5 | Сгорел автомат на 250А., повреждены В/В предохранители ф.В,С | 2020-06-22 | 19-41 | 2ч 21 мин | Население
52 | 2020-06-24 | 10-41 | 5 | Барышского р-на | ф-2 РП-2 яч.9 | МТЗ. РПВ- успешно | 2020-06-24 | 10-52 | 11 мин | Население
53 | 2020-06-25 | 14-20 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумское(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2020-06-25 | 15-22 | 1ч 2 мин | Население
54 | 2020-06-26 | 6-29 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 от РП-2 | МТЗ. РПВ успешно | 2020-06-26 | 6-37 | 8 мин | артскважина, население
55 | 2020-06-27 | 07-22 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №2 от РП-2 | КИ. Сильный дождь, гроза.Повреждение опорного изол. оп.№ 35/1 ф. "В", двух опорных изол. оп. № 4 ф. "В". | 2020-06-27 | 10-29 от КВЛ-10кВ №7 до РС-10,без КТП-9,75,ЗТП-10,106. 12-58 вкл. полностью. | 3 ч. 7 мин. 5 ч. 36 мин. | Больница, население
56 | 2020-06-27 | 07-37 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 от РП-2 | ТО. Сильный дождь, гроза. | 2020-06-27 | 9-58 без КТП-137 (Сети Барыш). 10-51 вкл. полностью. | 2 ч. 21 мин. 3 ч. 14 мин. | Водозабор, население.
57 | 2020-06-27 | 13-20 | 2 | Радищевского р-на | яч.12 ПС Радищево | МТЗ.Повреждение не обнаруженно.Сильный ветер. | 2020-06-27 | 15-02 | 1ч.42 мин. | население
58 | 2020-06-27 | 13-38 | 2 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | К.И. На КТП-17 повреждение разрядника ф. "С". Сильный ветер. | 2020-06-27 | 14-33 | 55 мин. | население
59 | 2020-06-27 | 14-35 сооб-ли | 3 | Новомалыклинского р-на | КТП-4102 | Сработал вводной автомат 250 А. | 2020-06-27 | 16-30 | 1 ч. 55 мин. | население
60 | 2020-06-28 | 1-50 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | РПВ успешно | 2020-06-28 | 1-54 | 4мин. | Водозабор, котельная, пекарня, дет сад, школа, население
61 | 2020-06-28 | 11-10 | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4102 | Косание ветки дерева в пролете опор 1-2 | 2020-06-28 | 12-03 | 53 мин | население
62 | 2020-06-28 | 11-45 откл-и | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4102 | Откл-и для безопасного проведения работ. Совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4102 в пролете опор 1-2 | 2020-06-28 | 12-03 | 18 мин | население
63 | 29.06.20 | 6-04 | 2 | Радищевского р-на | яч.11ПС Радищево | МТЗ. РПВ-успешно | 29.06.20 | 6-10 | 6 мин. | население
64 |  | 6-04 | 2 | Радищевского р-на | яч.12 ПС Радищево | КИ. Касание веток дерева, растущего вне охранной зоны, проводов ВЛ в пролете опор 102-103; Повреждение изолятора 10 кВ ф.А на КТП-4 | 29.06.20 | 7-15 до РС-5; 9-40 вкл. с ТП-1,3; 10-20- без КТП-4; 11-05 вкл. Полностью | 1 ч. 11 мин. 3ч 52 мин 4ч 16мин 5ч 1мин | население
65 | 29.06.20 | 7-43 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | РПВ успешно | 29.06.20 | 7-52 | 9 мин. | Водозабор, котельная, пекарня, дет сад, школа, население
66 | 2020-06-29 | 15-01 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10 кВ №3 ПС Славкино (МРСК). На балансе УСК - ТП-47, ТП-48 | Аварийное отключение. РПВ не успешно. Повреждение в сетях МРСК | 2020-06-29 | 16-59 | 1ч 58мин | скважина, население
ИЮЛЬ
1 | 2020-07-03 | 12-22 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-6кВ №10 ПС Сенгилей-цемзавод | МТЗ. РПВ успешно | 2020-07-03 | 12-26 | 4 мин | водозабор, население
2 | 2020-07-03 | 13-20 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-6кВ №10 ПС Сенгилей-цемзавод | МТЗ. РПВ успешно | 2020-07-03 | 13-25 | 5 мин | водозабор, население
3 | 2020-07-04 | 6-45 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка | При осмотре причина отключения не обнаружена | 2020-07-04 | 8-44вкл. до РС-17 9-00 вкл. до РС-5 9-59 все вкл. | 1ч.59мин. 2ч.15мин. 3ч.14мин. | водозабор, котельная, население
4 | 04.07.20г. | 15-35 |  | Майнского р-на | ВЛ-10кВ №23 ПС Майна | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ оп№19-20 | 04.07.20г. | 16-44 вкл. от яч.4 | 1ч.9мин. | население
5 | 04.07.20г. | 21-47 откл-ли | 5 | СУ Чуфарово | ВЛ-10кВ №15 ПС Чуфарово | К.И. При осмотре обнаружено, на оп. №117 повреж. изол. ф. "А" и "С". | 04.07.20г. | 22-10 до РО-15-1 | 23 мин | водозабор, население
6 | 05.07.20г. | 1-14 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-10кВ №14 ПС Сенгилей-город | МТЗ. Ветки дерева в пролете опор 13-14; на потребительской отпайке на ТП-21 | 05.07.20г. | 7-40 без ТП-21 | 6ч 26 мин | население
7 | 2020-07-05 | 17-40 | 3 | Чердаклинского р-на | яч. 27 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-07-05 | 17-55 | 15 мин. | население
8 | 2020-07-05 | 17-20 отк-ли | 2 | Новоспасского р-на | ЗТП-71п | Повреждение проходного изолятора ф. "В", повреждение в/в разрядников | 2020-07-05 | 21-26 | 4ч.6мин. | больница, население
9 | 2020-07-06 | 20-45 |  | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б. Ключищи (МРСК), КТП-1381, 1848 УСК. | МТЗ, РПВ-успешно | 2020-07-06 | 20-50 | 5 мин. | население
10 | 2020-07-07 | 17-00 | 3 | СУ Димитровград | яч.33. ПС Мелекесс-городская (Энергомодуль), на балансе УСК - ТП-265 | Повреждение КЛ-10 кВ в сетях Энергомодуль | 2020-07-07 | 18-28 | 1ч 28 мин | население
11 | 2020-07-07 | 19-08 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 кВ №8 ПС Коромысловка | (т.о) повреждение концевой муфты опоры 124-125 КЛ-10 кВ на КТП-5 | 2020-07-07 | 23-35 вкл.от РС-18 ч\з РК-9 с КВЛ-10 №7 ПС Кузоватово,в 0-17 вкл. РС-18, 1-15 вкл.ВЛ-10№8 до РС-2, в 5-32 вкл.КТП-5 | 4ч.27мин. 5ч.09мин. 6ч.07мин. | водозабор,насе ление
12 | 08.07.20г. | 14-24 | 5 | Кузоватовского р-на | ПС 35/10 Кузоватово (полностью) на бал. УСК потреб. на ВЛ-10кВ №6,7,14,15 | Повреждение в сетях МРСК | 08.07.20г. | 15-27 без яч.7 15-55 вкл. яч.7 | 1ч.3мин. 1ч.31мин. | население, водозабор, администрация, котельные
13 | 08.07.20г. | 13-06 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-0,4кВ №5 от ЗТП-11 | Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №5/10-5/12 | 08.07.20г. | 14-40 | 1ч.34мин. | население
14 | 09.07.20г. | 13-51 отключили | 5 | Барышского р-на | яч.1 ПС Бекшанка (МРСК) на балансе УСК ТП-1,2 | Повреждение в сетях МРСК | 09.07.20г. | 15-01 | 1ч.10мин. | психо-неврологический интернат, население
Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на | Мелекесского р-на
16 | 10.07.20г. | 4-44 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №8 с/х фидер БПО МРСК-Волга, на бал. УСК ТП-49,55 | Повреждение в сетях МРСК | 10.07.20г. | 5-48 | 1ч.4мин. | население
17 | 2020-07-10 | 12-03 | 5 | Б.Сызганского р-на | ПС Б.Сызган(ВЛ-10№14) | аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях МРСК | 2020-07-10 | 12-27 | 24 мин. | с/ш,население
18 | 2020-07-10 | 12-03 отключили | 5 | Б.Сызганского р-на | ВЛ-10№9 ПС Должниково | аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях МРСК,повреждение МВ-10 кВ яч.18 | 2020-07-10 | 14-04 от ВЛ-10 кВ №14 ПС Б.Сызган | 2ч.01 мин. | население
19 | 2020-07-10 | 20-05 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | МТЗ. | 2020-07-10 | 20-14 | 9мин | население
20 | 2020-07-11 | 7-40 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.10 ПС Сенгилей-Цемзавод | МТЗ. РПВ успешное | 2020-07-11 | 7-56 | 16мин | население, водозабор
21 | 12.07.20г. | 15-20 |  | Ст. кулаткинского р-на | ПС Ст. Кулатка на бал. УСК ВЛ-10кВ №2,3,19 | Повреждение в сетях МРСК | 12.07.20г. | 15-30 | 10мин. | население, больница, водозабор, КНС
22 | 2020-07-13 | 11-50 |  | Сурского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-9 | Схлёст 2-х фазных проводов в пролёте оп.18-19, автомобиль задел оп.19. ГИБДД вызвали. Протокол составили. | 2020-07-13 | 12-05 | 15мин. | население
23 | 2020-07-13 | 14-35 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.9 ПС Новочеремшанск | МТЗ. Повреждение трансформатора на ТП-4171 | 2020-07-13 | 14-47 | 12мин. | школа, население
24 | 2020-07-13 | 14-35 | 3 | Новомалыклинского р-на | ТП-4171 (Н.Черемшанск) | Повреждение трансформатора 160 кВА. | 2020-07-13 | 20-50 | 6ч.15мин. | население
25 | 2020-07-13 | 18-25 | 2 | Николаевского р-на | яч.8 ПС Ключики | МТЗ. Гроза | 2020-07-13 | 20-25 | 2часа | население
26 | 2020-07-13 | 19-09 | 5 | РЭС г.Барыш | яч.18 ф.8, яч.2 ф.11, яч.17 ф.9 ТПС Барыш, яч.14 ПС Редуктор, яч107 ф.27 ПС Барыш-220 | Отключение в сетях ФСК | 2020-07-13 | 19-59 вкл. Яч.14 ПС Редуктор 20-50вкл. ТПС Барыш 20-20вкл яч107 ф.27 ПС Барыш-220 | 50мин. 1ч.1мин. | население
27 | 2020-07-13 | 19-09 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.7,14,15,6 ПС 35/10кВ Кузоватово, яч.8 ТПС 110/35/10кВ Налейка, яч.8 ТПС 110/10кВ Коромысловка | Отключение в сетях ФСК | 2020-07-13 | 19-58 вкл.ПС Кузоватово без яч.15 21-12 вкл.яч.8 ПС Коромымысловка 21-25 вкл.яч.15 ПС Кузоватово 21-36 вкл.яч.8 ПС Налейка | 49мин. 2ч.3мин. | население
28 | 2020-07-13 | 19-09 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ТПС 110/10 кВ Должниково, яч.14 ПС 110/10 кВ Базарный Сызган | Отключение в сетях ФСК | 2020-07-13 | 19-33 вкл.яч.14 20-26 вкл. яч.9 | 25мин. 1ч.17мин. | население
29 | 2020-07-13 | 19-25 | 5 | Кузоватовского района | ТП-15 | Попадание молнии в ТП, возгорание. | 2020-07-14 | 1-37 | 6ч.12мин. | население
30 | 2020-07-14 | 5-20 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) на бал. УСК ТП-46 | Отключение в сетях МРСК | 2020-07-14 | 5-43 | 23мин. | Лесная быль
31 | 2020-07-14 | 8-30 | 1 | Сенгилеевского р-на п.Цемзавод | ЗТП-5 | повреждение КЛ-6 кВ от В.Н.-10 до ТМ | 2020-07-14 | 10-36 | 2ч.06мин. | население
32 | 2020-07-14 | 10-50 |  | Карсунского р-на | яч.4 ПС Карсун | (т.о.) повреждение опорного изолятора фаза В на КТП-30 | 2020-07-14 | 11-45 | 55 мин. | водозабор,население
33 | 2020-07-14 | 11-02 отключили | 5 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | (к.и.) опора №54 слетел изолятор разрушился колпачок | 2020-07-14 | 11-21 до РО-15-1, 12-58 вкл.по норм.схеме | 19 мин. 1ч.56 мин. | водозабор,население
34 | 2020-07-14 | 12-55 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | (МТЗ) обрыв провода ВЛ-10 кВ опора №110 | 2020-07-14 | 15-15 | 2ч.20мин. | артскважина,население
35 | 2020-07-14 | 15-40 | 2 | Николаевского р-на | яч.5 ПС Ключики | включена после осмотра | 2020-07-14 | 16-07 | 27 мин. | население
36 | 2020-07-14 | 16-02 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10 кВ №6 | повреждение КВЛ-10 кВ№6 концевой муфты выход с РП-2 на 1 опору | 2020-07-14 | 17-30 КВЛ-10 №6 вкл.от КВЛ-10 №1 | 1ч.28мин. | население
37 | 2020-07-14 | 16-02 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10 кВ №7 | повреждение концевой муфты на ЗТП-58 | 2020-07-14 | 16-09 без ЗТП-58; 21-42 полностью | 7 мин 5ч 40 мин | артскважина, население
38 | 2020-07-14 | 18-05 | 1 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Б.Ключищи | РПВ | 2020-07-14 | 18-22 | 17 мин. | население
39 | 2020-07-14 | 18-00 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.13ПС Каргино(МРСК) ТП-1,2,3,4,5,6(УСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2020-07-14 | 19-39 | 1ч 39 мин | население
40 | 2020-07-14 | 21-47 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10 кВ №7 | ТО. РПВ успешное | 2020-07-14 | 21-56 | 9 мин | артскважина, население
41 | 2020-07-14 | 21-00 сооб-ли | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-48 | Упал тополь в пролете опор 14-15, сломана опора №16, покосило опору №15 | 2020-07-14 | 11-50 | 14-50 | население
42 | 2020-07-15 | 08-49 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 от РП-2 | РПВ-успешно. После осмотра причина откл не обнаружена | 2020-07-15 | 09-16 | 27 мин | артскважина, население
43 | 2020-07-15 | 17-49 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10кВ №9 ПС Ключики | РПВ-успешно. | 2020-07-15 | 18-34 | 45 мин | Водозабор, население.
44 | 2020-07-15 | 18-14 откл-и | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10кВ №5 ПС Ключики | КИ. На опоре №35 слетел изолятор ф.А и лёг на траверсу. | 2020-07-15 | 19-38 | 1ч 24 мин | Водозабор, население.
45 | 16.07.20г. | 14-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ№13 ПС Чердаклы | РПВ-успешно | 16.07.20г. | 14-55 | 5мин. | население
46 | 17.07.20г. | 06-00 | 3 | СУ Димитровград | яч.19 ПС Береговая (энергомодуль). На балансе УСК РП-13 | Повреждение КЛ-10кВ в сторону КТП-207 (КЛ на балансе УСК). | 17.07.20г. | 07-55 без КТП-207 | 1ч 55 мин | Водозабор, Население
47 | 2020-07-18 | 9-38 | 2 | С.Кулаткинского р-на | ВЛ-10 кВ №19 ПС С.Кулатка (Т.О.) | включена после осмотра | 2020-07-18 | 11-08 вкл.на х.х., 11-35 вкл.без КТП-П(Энергопромгрупп), 13-35 вкл.КТП-П | 1ч.30мин. 1ч.55мин. | население
48 | 2020-07-22 | 10-55 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 №6,7 от РП-2 | РП-2 яч.10 повреждение ВВ-10 кВ | 2020-07-22 | 11-47 ВЛ-10№7 вкл.от ВЛ-10№2, 11-58 ВЛ-10 №6 вкл.от ВЛ-10№1, 12-42 все потреб ВЛ-10№1вкл. | 52 мин. 1ч.03 мин. | с/ш, артскважина, население
49 | 2020-07-23 | 11-18 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №7,14,15 ПС Кузоватово | Повреждение в сетях 110кВ МРСК | 2020-07-23 | 11-21 | 3 мин | Администрация, РОВД, водозабор, население.
50 | 2020-07-23 | 18-30 откл-и | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.9 ПС Н.Черемшанская | Падение ветки дерева на ТП-4119 и повреждение разрядника фаза В. | 2020-07-23 | 19-37 до РС-1 | 1ч 7 мин | Население
51 | 2020-07-24 | 04-07 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-гор. | Причина отключения не обнаружена | 2020-07-24 | 7-07 без ТП-24,27,23,54,51,53,ЗТП ИП Лапушкин 8-25вкл. ТП-51,ТП-53 8-45вкл. ЗТП ИП Лапушкин | 3ч. 4ч.18мин. | Население
52 | 2020-07-27 | 11-51 откл-и | 2 | Ст. Кулатскинского р-на | яч.19 ПС Ст.Кулатка | КИ. На опоре №49 рассыпался колпачок, слетел изолятор ф.В и провод упал на траверсу. | 2020-07-27 | 14-20 | 2ч 29 мин | Население
53 | 2020-07-28 | 21-25 | 3 | СУ Димитроград | яч.41 ПС Мелекесс-городская(Энергомодуль). На балансе УСК 1 СШ -10 кВ РП-12 | Повреждение КЛ-10кВ на ТП-84 в сетях Энергомодуля | 2020-07-28 | 21-59 | 34 мин | Население
54 | 2020-07-28 | 23-40 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Налейка | Повреждение РВО-10 и отгорание шлейфов ф.А и ф.В на РТП-6, разрушение проходного изолятора ф.А в рез-те удара молнии в КТП-6 | 2020-07-29 | 05-14 без КТП-6 | 5ч 34 мин | Население
55 | 2020-07-29 | 44041.3493 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Налейка | ТО. Причина отключения не обнаружена | 2020-07-29 | 44041.4382 | 2ч 8мин | Население
56 | 2020-07-29 | 44041.7 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Луговая (МРСК), на балансе УСК - КТП-1220 | Повреждение КЛ на КТП-1719 п | 2020-07-29 | 44041.7542 | 1ч 18 мин | Население
57 | 2020-07-30 | 10--09 отключили | 5 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово (К.И.) | опора №22 слетел изолятор фаза А | 2020-07-30 | 11--22 | 1ч.03мин. | население
58 | 2020-07-30 | 14-50 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-0,4 №2 от ЗТП-22 | обрыв проводов опоры 6-9 в результате падения дерева | 2020-07-30 | 16-55 | 2ч.05мин. | население
59 | 2020-07-30 | 16-15 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ТП-21 | опоры 1-2 схлест проводов | 2020-07-30 | 16-35 | 20 мин. | население
60 | 2020-07-30 | 17-55 | 3 | Новомалыклинского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ТП-4121 Новочеремшанск | опоры 6-7 схлест проводов | 2020-07-30 | 19-15 | 1ч.20 мин. | население
61 | 2020-07-31 | 11-22 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумское(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | РПВ-успешно. Грозовой фронт. | 2020-07-31 | 11-52 | 30 мин | Население
62 | 2020-07-31 | 13-47 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-город(МТЗ) | После обхода РПВ-успешно. Грозовой фронт. | 2020-07-31 | 15-15 | 1ч 28 мин | Население
63 | 2020-07-31 | 15-27 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-город(МТЗ) | Треснул ствол Ивы и лег на провода в пролете опор №61-62 | 2020-07-31 | 16-06 | 38 мин | Население
АВГУСТ
1 | 2020-08-01 | 4-30 отключили | 1 | Тереньгульского р-на | яч.19 ПС Тереньга(К.И.) | повреждение на ВЛ-10 №17 ПС Тереньга в сетях МРСК. | 2020-08-01 | 5-47 до РС-12, 6-50 вкл. полностью | 2ч.20мин. | администрация, маслозавод, население
2 | 01.08.20г. | 8-36 | 2 | Радищевского р-на | ВЛ-10кВ № 11 ПС Радищего | (МТЗ) РПВ-не успешно. Падение ветки на ВЛ-10кВ, вввод на КТП-28 | 01.08.20г. | 10-10 | 1ч.34мин. | население, школа, водозабор
3 | 01.08.20г. | 14-02 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ № 10 ПС Ишеевка | (МТЗ) РПВ-не успешно При осмотре обнаружена ветка на ВЛ-10кВ в пролете оп. №60-61 | 01.08.20г. | 14-50 | 48мин. | население, больница, котельная
4 | 01.08.20г. | 14-50 |  | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ № 4 ПС Карсун | Повреждение на потребительской КТП-б/н (ООО "ССС") | 01.08.20г. | 15-09 без КТП-П | 19мин. | население
5 | 01.08.20г. | 16-28 |  | Сурского р-на | ВЛ-10кВ № 6 ПС Сурское | РПВ-успешно. Грозовой фронт. | 01.08.20г. | 16-36 | 8мин. | население
6 | 01.08.20г. | 17-25 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ № 14,18 ПС Б.Ключищи (МРСК) на бал. УСК ТП-1377,1770,1381,1848 | повреждение в сетях МРСК | 01.08.20г. | 17- 34 вкл.яч.14 18-04 вкл.яч.18 | 9мин. 39мин. | население
7 | 01.08.20г. | 22-17 откл-и по запросу МЧС | 2 | Ст. Кулаткинского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Ст. Кулатка | Возгорание опоры связистов. | 01.08.20г. | 23-00 | 43 мин | Население
8 | 01.08.20г. | 23-52 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №18 ПС Б.Ключищи (МРСК) на бал. УСК ТП-1377,1770. | Падение ветки дерева на проходные изоляторы ТП-1377 | 02.08.20г. | 01-50 | 1ч 58 мин | население
9 | 2020-08-02 | 20-58 отключили |  | Сурского р-на | яч.3 ПС Сурское (земля) | включена после осмотра | 2020-08-02 | 21-57 до РЛ-6, 23-00 вкл.полнос тью | 59 мин. 2ч.02 мин. | население
10 | 2020-08-02 | 21-52 отключили | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-8 | возгорание д.85 по ул. Гимова | 2020-08-02 | 22-25 | 27 мин. | частный сектор
11 | 2020-08-04 | 09-05 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №15 от ЗТП-7 | Схлест проводов пролете опор №1-2. Сгорел ПН-250А ф.А | 2020-08-04 | 10-00 | 55 мин | Население
12 | 2020-08-04 | 16-20 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-33 | Схлест проводов пролете опор №1-2. Сгорел ПН-250А ф.С | 2020-08-04 | 16-35 | 15 мин | Население
13 | 2020-08-08 | 13-05 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-08-08 | 13-20 | 15 мин | Население
14 | 09.08.20г. | 14-56 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-6кВ №6 ПС Сенгилей-цем.завод | Повреждение концевой муфты, ввод в ЗТП-3 | 09.08.20г. | 17-09 без ЗТП-3 00-29 всё вкл | 2ч 13 мин 9ч 33 мин | население
15 | 2020-08-10 | 12-50 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10 кВ №5 ПС Ключики | (МТЗ) РПВ успешно | 2020-08-10 | 13-07 | 17 мин | Водозабор, население.
16 | 2020-08-10 | 12-50 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10 кВ №7 ПС Ключики | (МТЗ) РПВ не успешно, КИ | 2020-08-10 | 13-40 до РС-12; 14-24 до РС-13; 14-54 вкл. полн. | 50 мин 1ч 34 мин 2ч 04 мин | Водозабор, население, с /ш.
17 | 2020-08-10 | 20-30 | 5 | Кузоватовского р-на | ЗТП-22 | Повреждение ПК-10 фаза "В" | 2020-08-10 | 20-50 | 20мин. | население
18 | 2020-08-11 | 13-45 | 3 | Н.Малыклинского р-на | яч.0 ПС Н.Майна (МРСК) ТП-1023 (УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2020-08-11 | 14-21 | 36 мин. | население
19 | 2020-08-11 | 21-37 сообщ-ли |  | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ №1от КТП-1658 п.Тимерязевский | На ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1658, на оп.№1 подтянули прокал. зажим ф."С". | 2020-08-11 | 22-55 | 1ч. 18 мин. | население
20 | 2020-08-12 | 09-52 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №27 ПС Барыш-220 | РПВ - успешно. При осмотре обнаружен поврежденный разрядник ф.С на ТП-68. | 2020-08-12 | 10-08 | 16 мин | Население
21 | 2020-08-12 | 10-02 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №309 ПС Барыш-220(МРСК). На балансе УСК ТП-71 | Повреждение в сетях МРСК | 2020-08-12 | 11-30 | 1ч 28 мин | Население, дет сад.
22 | 2020-08-12 | 15-45 | 5 | Б.Сызганского р-на | СШ-10 кВ ПС Глотовка. На балансе УСК яч.8,9 ПС Глотовка | РПВ - успешно. | 2020-08-12 | яч.9 вкл 15-57 яч.8 вкл 16-36 | 12 мин 1ч 51 мин | Население, школа.
23 | 2020-08-12 | 16-15 откл-и | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Глотовка | Обрыв шлейфа от проходного изолятора яч.10кВ КРУН в сторону оп. №1 яч.9 ПС Глотовка | 2020-08-12 | 17-50 яч.9 запит от яч.8 через РК-2 | 1ч 35 мин | Население
24 | 2020-08-12 | 17-35 отключили |  | Сурского р-на | яч.3 ПС Сурская | Разрушение опорного изолятора на подвижном ноже ф.С. КТП-9 | 2020-08-12 | 19-29 | 1ч 54 мин | Население
25 | 2020-08-13 | 6-40 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Луговая(МРСК) КТП-1318 (УСК) | М.Т.З. РПВ успешно | 2020-08-13 | 6-56 | 16 мин. | Население
26 | 13.08.20г. | 12-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС Мирная(МРСК) на бал. УСК ТП-43 | РПВ-успешно | 13.08.20г. | 12-58 | 8мин. | население
27 | 2020-08-14 | 12-32 | 1 | Цильнинского р-на | яч.16 ПС Нагаткино | Отключение МВ-10 кВ яч.16 ПС Нагаткино с выбросом масла. | 2020-08-14 | 13-30 вкл. через РК-222 от ВЛ-10кВ №3ПС Нагаткино. | 58 мин. | население,больница
28 | 2020-08-14 | 17-30 | 3 | Мелекесского р-на | яч.9 ПС Тиинск(МРСК). На балансе УСК ГКТП-1319 | МТЗ. Ливень, гроза. | 2020-08-14 | 18-14 | 44 мин. | п. Курлан
29 | 2020-08-14 | 18-45 | 3 | Новомалыклинского р-на | яч.9 ПС Новочеремшанск | МТЗ. Ливень, гроза. | 2020-08-14 | 19-07 | 22 мин. | население
30 | 2020-08-14 | 20-15 | 3 | Новомалыклинского р-на | ТП-4210 | Заменены ПК-10 3шт. дождь, гроза. | 2020-08-15 | 0-10 | 3ч.55мин. | население
31 | 2020-08-15 | 1-42 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | МТЗ. РПВ-успешно | 2020-08-15 | 1-46 | 4мин. | население
32 | 2020-08-15 | 5-07 | 5 | Кузоватовского р-на | ПС Кузоватово(МРСК) на бал. УСК яч. 7,14,15 | Повреждение на 1СШ-10кВ ПС Кузоватово | 2020-08-15 | 6-30 вкл. яч.14,15 7-49 яч.7 вкл.с яч.15 | 1ч.23мин. 2ч.49мин | население
33 | 2020-08-15 | 4-40 | 3 | Мелекесского р-на | яч.27 ПС Н.Майна | МТЗ. Ливень, гроза. | 2020-08-15 | 6-40 вкл.яч.27 | 1ч. | население
34 | 2020-08-15 | 5-07 | 5 | Кузоватовского р-на | яч.6 ПС Кузоватово(МРСК) на бал. УСК КТП-34 | Повреждение на 1СШ-10кВ ПС Кузоватово | 2020-08-15 | 13-50 | 8ч.43мин. | население
35 | 2020-08-15 | 8-18 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | РПВ.Попадание птицы на ВЛ-10 кВ | 2020-08-15 | 8-25 | 7 мин. | население
36 | 2020-08-16 | 08-00 | 1 | Ульяновского р-на | ТП-1145П Мегафон с. Новый Урень | Повреждение проходного изолятора | 2020-08-16 | 10-40 | 2ч 40 мин | Мегафон
37 | 2020-08-16 | 19-15 откл-и по запросу ЕДДС | 2 | Новоспасского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от ЗТП-20 | Пожар по ул. Мира д.19 | 2020-08-16 | 19-31 | 16 мин | Население
38 | 2020-08-22 | 10-40 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №16 ПС Ишеевка (МРСК), КТП-47 (УСК). | Повреждение в сетях МРСК. | 2020-08-22 | 11-58 | 1 ч. 18 мин. | население
39 | 2020-08-23 | 16-50 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | ЗТП-7 | ВЛ-0,4 №15 возгорание СИПа от рубильника до 1 опоры. | 2020-08-23 | 17-50 вкл.без ВЛ-0,4 кВ №15, 19-25 вкл.ВЛ-0,4 кВ № 15 | 1 час | больница,населе ние
40 | 2020-08-26 | 9-05 |  | Сурского р-на | яч.6 ПС Сурская | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-08-26 | 9-07 | 2 мин. | население, школа
41 | 2020-08-26 | 11-50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2137 | Обрыв провода ф."С" краном - манипулятором в пролете оп.№6-7, вызван участковый для составления акта. | 2020-08-26 | 12-35 | 45 мин. | население
42 | 2020-08-27 | 5-47 | 2 | Радищевсково р-на | ПС Радищево(МРСК) на бал. УСК яч.6,8,11,12 | Аварийное отключение в сетях 110кВ. | 2020-08-27 | 6-03 | 6мин. | население, школа, водозабор
43 | 2020-08-28 | 0-10 сообщили | 5 | Вешкаймского р-на | ГКТП-5 | Сгорели 3 ПК-10 на ГКТП-5, внутреннее повреждение тр-ра. | 2020-08-28 | 13-30 | 13ч.20мин. | население
44 | 2020-08-28 | 5-33 | 2 | Радищевсково р-на | ПС Радищево(МРСК) на бал. УСК яч.6,8,11,12 | Аварийное отключение в сетях 110кВ. | 2020-08-28 | 5-39 | 6мин. | население, школа, водозабор
45 | 2020-08-28 | 14-06 | 5 | Б.Сызганского р-на | яч.8,9 ПС Глотовка | Повреждение в сетях МРСК | 2020-08-28 | 15-07 | 1ч 1 мин | Население
46 | 2020-08-28 | 17-20 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-4024 | Обрыв двух проводов в пролете опор №4-5. Сгорел ПН-2 (200А) ф.С. | 2020-08-28 | 19-25 | 2ч 5 мин | Население
47 | 2020-08-28 | 19-20 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка | Грозовой фронт. РПВ-успешно. | 2020-08-28 | 19-23 | 3 мин. | Администрация, школа, водозабор, население.
48 | 2020-08-28 | 19-30 | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка | Грозовой фронт. | 2020-08-28 | 20-24 без ТП-32,25,13. В 20-34 вкл.ТП-32,25,13 | 54 мин. | Администрация, школа, водозабор, население.
49 | 2020-08-28 | 19-39 | 5 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10кВ №19 ПС Тереньга | Грозовой фронт. | 2020-08-28 | 19-58 | 19 мин. | Население.
50 | 2020-08-28 | 20-23 | 1 | Ульяновского р-на | ВЛ-10кВ №1 ПС Б.Ключищи | Грозовой фронт. | 2020-08-28 | 21-00 | 37 мин. | Население.
51 | 2020-08-29 | 16-05 |  | Сурского р-на | 2 СШ-10 кВ ПС Сурская ( на балансе УСК -ВЛ-10кВ №6 ПС Сурская) | Повреждение в сетях МРСК. Грозовой фронт. | 2020-08-29 | 16-07 | 2 мин | Население
Сентябрь
1 | 2020-09-02 | 0-55 откл-и по запросу МЧС |  | СУ Языково | ТП-6 | Пожар по ул.Цветкова, 9 | 2020-09-02 | 5-00 | 4ч 5 мин | население
2 | 2020-09-02 | 7-39 сооб-ли | 3 | СУ Димитровград | яч.15 РП-11 (Энергомодуль), на балансе УСК - ТП-272, 277, 278, 279 | Обнаружена ветка дерева в на ВЛ-10 кВ от ТП-278 до ТП-279 | 2020-09-02 | 9-55 | 2ч 16 мин | население
3 | 2020-09-04 | 10-52 |  | Сурского р-на | ЗТП- 3209 | повреждение ТМ-10/0,4-180кВа | 2020-09-04 | в 15-00 потребители вкл.от ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-6 | 4ч.08мин. | СТО, пилорама
4 | 2020-09-05 | 0-25 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП-8 | Пожар в частном доме с. Никольское. | 2020-09-05 | 0-40 | 15 мин. | население
5 | 2020-09-05 | 19-22 | 2 | С.Кулаткинского р-на | яч.19 ПС С.Кулатка | РПВ - успешно | 2020-09-05 | 19-35 | 13 мин. | население
6 | 2020-09-07 | 03-20 | 2 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | МТЗ. РПВ-успешно. | 2020-09-07 | 03-34 | 14 мин | Водозабор, население.
7 | 2020-09-07 | 11-00 сооб-ли |  | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ № 1 (гаражи) от КТП-9 | Перегорел предохр. ф. "С", при осмотре линии повреж. не обнаружено. | 2020-09-07 | 14-50 | 3 ч. 50 мин. | гаражи
8 | 2020-09-15 | 12-32 |  | Сурского р-на | ВЛ-10кВ№6 ПС Сурская | МТЗ. РПВ-неуспешно. Слетел изолятор на оп. № 46 ф."В", произошел схлест проводов ф. "В" и "С". | 2020-09-15 | 14-30 | 1 ч. 58 мин. | население, администрация, с\ш.
9 | 18.09.20г. | 13-28 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Ключики | (мтз) Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №136-137 в результате сильного ветра | 18.09.20г. | 13-51 | 23мин. | население
10 | 18.09.20г. | 14-25 | 3 | СУ Димитровград | яч.10 ПС Береговая (Энергомодуль) на бал. УСК ТП-260,236,225 | Повреждение в сетях Энергомодуль | 18.09.20г. | 17-02 | 2ч.37мин. | население
11 | 2020-09-22 | 6-10 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы (МТЗ) | РПВ успешно, на ТП-14 сработали 3 ПК-10. | 2020-09-22 | 6-15 без ТП-14. | 5 мин. | население
12 | 22.09.20г. | 15-45 | 5 | Б.Сызганского р-на | КВЛ-10кВ №9 ПС Глотовка | обрыв вязки провода ф."В" опора №105 | 22.09.20г. | 16-58 до РС-23 19-31 все вкл. | 1ч.13мин. | д/сад, население
13 | 24.09.20г. | 5-20 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №6 ПС Вешкайма (МРСК) на бал. УСК ТП-з.Ульянка | повреждение в сетях МРСК | 24.09.20г. | 10-55 | 5ч.30мин. | з. Ульянка
14 | 2020-09-27 | 16-40 | 1 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-Город. | МТЗ, РПВ-неуспешно. Краном-манипулятором оборвали провода ф."А" и "В" в пролете оп. №45-102. | 2020-09-27 | 18-09 | 1ч. 29 мин. | население
15 | 2020-09-27 | 18-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | МТЗ, РПВ-успешно, на оп.64 обнаружен лебедь | 2020-09-27 | 18-05 | 5 мин. | население
16 | 2020-09-29 | 21-00 отключили | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2 | пожар ул.Л.Толстого д.14 | 2020-09-29 | 22-05 | 1ч.05мин. | частный дом
17 | 30.09.20г. | 15-31 | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10кВ №19 ПС Тереньга | Пробой проходного изолятора на ЗТП-17 | 30.09.20г. | 15-32 без ЗТП-17 16-56 вкл. ЗТП-17 | 1мин. | население, маслозавод
ОКТЯБРЬ
1 | 30.09.20г. | 15-31 | 1 | Тереньгульского р-на | ВЛ-10кВ №19 ПС Тереньга | Пробой проходного изолятора на ЗТП-17 | 30.09.20г. | 15-32 без ЗТП-17 16-56 вкл. ЗТП-17 | 1мин. | население, маслозавод
2 | 2020-10-03 | 9:06 | 3 | Мелекесского р-на | яч. 9 ПС Тиинск, на балансе УСК - ТП-1319 | КИ. Повреждение в сетях МРСК | 2020-10-03 | 11:01 | 1 ч 55 мин | население
3 | 05.10.2020 | 14-10 | 3 | СУ Димитровград | яч.19 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК РП-13 | МТЗ. Пробит кабель10кВ ф."А" от РП-13 до КТП-128 (водозабор). | 05.10.2020 | 15-50 без РП-13. 16-30 без КТП-128 (водозабор). 06.10 в 21-00 вкл КТП-128. | 2ч. 20мин. | Водозабор, население
4 | 05.10.2020 | 14-10 | 3 | СУ Димитровград | яч.15 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК КТП-270,74,275. | МТЗ. Повреждение в сетях Энергомодуля. | 05.10.2020 | 15-40 | 1ч.30 мин. | население
5 | 05.10.2020 | 17-20 | 3 | СУ Димитровград | яч.15 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК КТП-270,74,275. | МТЗ. Включена после осмотра. | 05.10.2020 | 18-30 вкл. без КТП-74 19-45 вкл. КТП-74 | 1ч.10смин. | население
6 | 06.10.2020 | 16-16 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Мирная (МТЗ) | РПВ. Попадание голубя на ТП-43, заменен ПК-10 шт. | 06.10.2020 | 16-19, в 17-38 вкл.ТП-43 | 3 мин. | население
7 | 2020-10-10 | 13-33 не отключа лась | 3 | С.У. Димитровград | ВЛ-У.О. от ТП-170 | автомобилем сбита опора У.О. по ул.Московская д.57, акт составлен |  |  |  | Уличное освешение.
8 | 2020-10-10 | 20-00 сообщ-ли |  | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ №1(УСК) от КТП-1658 (Энергопромгрупп) п.Тимерязевский | ВЛ-0,4кВ №1(УСК) от КТП-1658 (Энергопромгрупп) п.Тимерязевский, на оп.№1 заменили прокал. зажим ф."В". | 2020-10-10 | 21-45 | 1 ч.45 мин. | население
9 | 2020-10-14 | 16:48 сооб-ли | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-10 | Сбита опора №12, оборваны провода в пролете опор 11-12, 12-13. Водитель скрылся | 2020-10-14 | 19:35 | 2ч 47 мин | население
10 | 2020-10-15 | 21-00 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №4 от ГКТП- 40 | отсоединен фазный провод последнего пролета | 2020-10-16 | 09-30 | 12ч.30мин. | частный дом №12 по ул. Репина
11 | 16.10.20г. | 15-35 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Чердаклы | автотранспортом сбита опора №44 ВЛ-10кВ, машина скрылась с места ДТП | 16.10.20г. | 16-05 вкл. ЗТП-7 от яч.37 , 17-07 вкл от яч.37 до РС-1(оп.№53) | 30мин. 1ч.32мин. | с/ш, д/с, артскважина, больница, КНС, население
12 | 16.10.20г. | 18-25 |  | СУ Тагай Майнского р-на | ВЛ-10кВ №15 ПС Тагай (МРСК) на бал. УСК КТП-1 | повреждение в сетях МРСК. А/м сбита опора ВЛ-10кВ. | 16.10.20г. | 23-10 | 4ч 45 мин | население
13 | 17.10.20г. | 00-02 |  | Сурского р-на | ВЛ-10кВ №3 ПС Сурское | При осмотре обнаружена ветка дерева на проводах в пролете опор №75-76 | 17.10.20г. | 00-52 | 50 мин | Население
14 | 2020-10-18 | 07-45 |  | Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) ТП-4,5,6,7,8,11(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2020-10-18 | 08-22 | 37 мин. | население
15 | 2020-10-19 | 0-30 сооб-ли | 3 | СУ Димитровград | ВЛ-0,4кВ (У.О.) от ЗТП-56 | Сбита оп.У.О. ул.Дмитрова 18, акт составлен. | 2020-10-19 |  |  | У.О.
16 | 20.10.20г. | 14-10 |  | Майнского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-26 | Обрыв фазного провода в пролете опор №9-10 | 20.10.20г. | 15-00 | 50мин. | население
17 | 21.10.20г. | 06-42 откл-и | 3 | Чердаклинского р-на | ф. РСУ от ТП-12 | Возгорание котельной | 21.10.20г. |  |  | Котельная
18 | 2020-10-21 | 16:11 | 2 | Николаевского р-на | яч.9 ПС Ключики | ТО, повреждение КЛ-10 кВ | 2020-10-21 | 18:16 вкл. от ф.5 ПС Ключики | 2 ч 5 мин | население, техникум
19 | 22.10.20г. | 15-58 | 1 | Цильнинского р-на | ВЛ-10 №14 ПС Нагаткино(Россети-Волга) ТП-2263(УСК) | отсутствие одной фазы в сетях Россети-Волга | 2020-10-22 | 16-47 | 49 мин. | котельная
20 | 24.10.20г. | 9-20 | 3 | СУ Димитровград | ТП-133 | Протекает крыша ТП, заменили ПК-10 ф."А" | 24.10.20г. | 10-25 | 1ч.5мин. | население
21 | 24.10.20г. | 14-36 |  | Карсунского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7 | На опоре №13 разрушение изолятора фазного провода | 24.10.20г. | 15-40 | 1ч.4мин. | население
22 | 25.10.20г. | 13-14 | 2 | Николаевского р-на | ВЛ-10кВ №2 ПС Славкино(МРСК). На балансе УСК КТП-44 | КИ ф.С. Обрыв вязки провода ф"С" с падением на траверсу, опора №21(сети МРСК) | 25.10.20г. | 23-32 | 10ч.18мин. | население
23 | 25.10.20г. | 15-35 | 3 | СУ Димитровград | ВЛ-0,4кВ от ТП-49(Энергомодуль). На балансе УСК УО | А/м сбита опора ВЛ-0.4кВ в сетях энергомодуля | 25.10.20г. | 20-10 | 4ч.35мин. | Уличное освещение
24 | 2020-10-30 | 10-00 сооб-ли | 3 | Мелекесского р-на | ЗТП-1574 | Попадание кошки на проходные изоляторы. Заменили 3 ПК-10кВ. | 2020-10-30 | 13-15 | 3ч. 15 мин. | население
НОЯБРЬ
1 | 03.11.20г. | 15-05 | 1 | Ульяновского р-на | Ф-2(0,4кВ) от ТП-20 | Повреждение РПС-250 ф-2 (0,4кВ) | 03.11.20г. | 17-30 | 2ч.25мин. | население
2 | 2020-11-05 | 10:50 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-21 | Перегорание 2 плавких вставок ПН-0,4 кВ | 2020-11-05 | 11:20 | 30 мин | население
3 | 08.11.20г. | 10-44 | 1 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-6кВ №6 ПС Сенгилей-цем.завод | (мтз) При осмотре ВЛ-6кВ видимых повреждений не обнаружено | 08.11.20г. | 13-12 | 2ч.28мин. | население
4 | 2020-11-09 | 13-00 | 3 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС Никольская-1 | Аварийное откл. в сетях 35 кВ (Россети). | 2020-11-09 | 13-07 | 7 мин. | Население, школа.
5 | 2020-11-11 | 08-00 | 1 | Цильнинского р-на | яч.3 ПС Б. Нагаткино | МТЗ. Обрыв шлейфа ф.А на РО-132 | 2020-11-11 | 09-23 | 1ч 23 мин | Население
6 | 2020-11-16 | 13-14 |  | Сурского р-на | ВЛ-10кВ №6 ПС Сурская | МТЗ. РПВ-успешно. После обхода причина откл не обнаружена. | 2020-11-16 | 13-17 | 3 мин | Школа, котельная, население.
7 | 2020-11-16 | 22-00 | 3 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4 №1 от ТП-1567 | включена после осмотра | 2020-11-16 | 22-45 | 45 мин. | котельная
8 | 2020-11-19 | 4:23 | 5 | Барышского р-на | ВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш | Сбита опора №23, упали провода в пролете №22-24, заменили опору № 23. | 2020-11-19 | 9-38 | 5 ч.15 мин. | Поликлиника, котельная, МЧС, военкомат, школа, д/сад, население
9 | 2020-11-19 | 10-40 | 5 | Барышского р-на | ТПС Барыш(Россети) на бал. УСК ф-8,9,11 | Поиск замыкания на землю. Повреждение в сетях ТПС Барыш. | 2020-11-19 | 10-41 | 1 мин. | Больница, МЧС, военкомат, школа,д/сад, население
10 | 2020-11-20 | 21-30 | 3 | Мелекесского р-на | яч.0 ПС Н.Майна (Россети) на бал. УСК КТП-1023 | РПВ -успешно | 2020-11-20 | 21-35 | 31мин. | население
11 | 22.11.20г. | 18-00 | 1 | Ульяновского р-на | ТП-1220 | При осмотре обнаружено: отключен в РУ-0,4кВ общий(вводной) автомат (250А) | 22.11.20г. | 18-50 | 50мин. | п. Луговое
12 | 2020-11-25 | 21-17 | 3 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-12 | сработал ПН-2 фаза С | 2020-11-25 | 22-20 | 1ч.03мин. | частный сектор
13 | 2020-11-26 | 5-55 отключили | 5 | Кузоватовского р-на | ВЛ-10 кВ №8 ПС Коромысловка (к.и.) | ВЛ-10кВ оп. №14 повреждение изолятора ф."С","В", заменили | 2020-11-26 | 9-34 | 3ч.39мин. | население,с/ш, д/с,котельная
14 | 2020-11-27 | 22-35 |  | Карсунского р-на | ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун | (мтз) Повреждение на ТП-ФОК(п) потребительская | 2020-11-27 | 23-38 без ТП-ФОК(п) | 1ч.3мин. | скважина-2шт, котельная-2шт, д/сад
ДЕКАБРЬ
1 | 2020-12-04 | 15-29 | 5 | Б.Сызганского р-на | ВЛ-10кВ №9 ПС Должниково | (к.и.) Повреждение кабеля от МВ-10кВ №9 до оп №1 | 2020-12-04 | 17-05 вкл от яч.14 ПС Б.Сызган ч/з РК-3 | 1ч.36мин. | население
2 | 2020-12-04 | 15-35 | 5 | Барышского р-на | яч.13( ввод) на РП-2 | Повреждение участка КВЛ-10кВ№1(яч.4 РП-2) , проходящего вдоль ж/дороги, подрядной организацией при производстве земляных работ. | 2020-12-04 | 15-38 яч.13 15-39 яч.9 15-40 яч.4 16-23 все потребители | 3мин. 4мин. 5мин. 48мин. | артскважина, котельная, население
3 | 2020-12-05 | 16-05 | 1 | Ульяновского р-на | ТП-1220 | Сработал вводной автомат 250А | 2020-12-05 | 17-13 | 1ч 8 мин | с. Луговое
4 | 2020-12-09 | 18-40 | 3 | Мелекесского р-на | ТП-1567 | Сработал ПК-10 ф "С", заменили. | 2020-12-09 | 19-24 | 46 мин. | население, котельная
5 | 2020-12-14 | 5-30 сообщили | 3 | Мелекесского р-на | КТП-1444 с.Аллагулово | сработал ПК-10 фазы С | 2020-12-14 | 7-50 | 2ч.20мин. | школа,администрация,котельная
6 | 18.12.20г. | 11-45 | 5 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №13 ПС Каргино(МРСК) на бал. УСК- 6шт. ТП | Повреждение КЛ-10 кВ в сетях Россети | 18.12.20г. | 14-48 | 3ч.3мин. | с.Шарлово
7 | 2020-12-26 | 16-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | МТЗ. Сработали 2 ПК-10 на ТП-41, причина - повреждение КЛ-0,4 кВ | 2020-12-26 | 17-40 без КТП-41 22-55 вкл. ТП-41 | 1ч.40 мин. 6ч 55 мин | артскважина,население
8 | 2020-12-26 | 18-10 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | На оп.№34 сгорел прокалывающий зажим. | 2020-12-26 | 19-06 без КТП-41 | 56 мин. | артскважина,население

## для техсовета
Технарушения для СОТ
24.08.2020 -21.09.2020
№ | Дата отключения | Время отключения | НаименованМРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
1 | 2020-08-28 | 0-10 сообщили | 5 | Вешкаймского р-на | ГКТП-5 | Сгорели 3 ПК-10 на ГКТП-5, внутреннее повреждение тр-ра. | 2020-08-28 | 13-30 | 13ч.20мин. | население
2 | 2020-08-28 | 17-20 | 3 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-4024 | Обрыв двух проводов в пролете опор №4-5. Сгорел ПН-2 (200А) ф.С. | 2020-08-28 | 19-25 | 2ч 5 мин | Население
3 | 2020-09-02 | 7-39 сооб-ли | 3 | СУ Димитровград | яч.15 РП-11 (Энергомодуль), на балансе УСК - ТП-272, 277, 278, 279 | Обнаружена ветка дерева в на ВЛ-10 кВ от ТП-278 до ТП-279 | 2020-09-02 | 9-55 | 2ч 16 мин | население
4 | 2020-09-04 | 10-52 |  | Сурского р-на | ЗТП- 3209 | повреждение ТМ-10/0,4-180кВа | 2020-09-04 | в 15-00 потребители вкл.от ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-6 | 4ч.08мин. | СТО, пилорама
5 | 2020-09-15 | 12-32 |  | Сурского р-на | ВЛ-10кВ№6 ПС Сурская | МТЗ. РПВ-неуспешно. Слетел изолятор на оп. № 46 ф."В", произошел схлест проводов ф. "В" и "С". | 2020-09-15 | 14-30 | 1 ч. 58 мин. | население, администрация, с\ш.

## СУ Чуфарово(яч.15)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по СУ Чуфарово (яч.15) за 2020 г.
№ | Дата отключения | Время отключения | НаименованМРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
1 | 2020-02-17 | 17-39 | 4 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | РПВ | 2020-02-17 | 17-43 | 4 мин. | население
2 | 2020-02-17 | 18-39 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | Провис провода в пролете опор 127-128 (фаза В) | 2020-02-17 | 19-12 до РЛ-2 22-58 по норм.схеме | 33 мин 4ч 19мин | население

## яч.8 ПС Уржумская
1 | 2020-03-08 | 10-10 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК) ТП-4,5,6,7,8,11 (УСК) | аварийное отключение в сетях МРСК | 2020-03-08 | 11-04 | 54 мин. | администра ция,д/с,школа-интернат,насе ление.
2 | 2020-04-06 | 11-38 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2020-04-06 | 12-08 | 30 мин | Население
3 | 15.04.20г. | 20-02 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумское(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | 15.04.20г. | 20-32 | 30 мин | \Скважина, администрация, население
4 | 2020-04-21 | 6-22 |  | СУ Тагай Майнского р-на | ВЛ-10кВ №8 ПС Уржумская (МРСК) на бал. УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | (МТЗ) произведен осмотр ТП видимых повреждений не обнаружено | 2020-04-21 | 7-47 | 1ч.25мин. | школа, скважина, д.сад, население
5 | 2020-06-02 | 18-12 | 4 | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская, яч.7,9,15 ПС Тагай(МРСК) , на балансе УСК - 12 ТП | МТЗ. РПВ успешно. Сильный ветер, ливень | 2020-06-02 | 18-40 | 28 мин | Скважина, администрация, школа, водозабор, школа-интернат, больница, население.
6 | 2020-06-10 | 13-14 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумская(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11 | РПВ-успешно. Дождь, гроза | 2020-06-10 | 15-34 | 2ч 20 мин | Скважина, школа-интернат, население
7 | 2020-06-25 | 14-20 |  | СУ Тагай Майнского р-на | яч.8 ПС Уржумское(МРСК). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11. | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2020-06-25 | 15-22 | 1ч 2 мин | Население

## по запросу ДСК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по АО "УСК" за 2020 г.
№ | Дата отключения | Время отключения | НаименованМРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
19 | 2020-05-16 | 22-23 | 3 | Чердаклинского района | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) ТП-46(УСК) | Отключение в сетях МРСК | 2020-05-16 | 22-45 | 22 мин | б/о "Лесная быль"
31 | 2020-05-23 | 9-30 | 3 | Чердаклинского района | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) ТП-46(УСК) | Отключение в сетях МРСК | 2020-05-23 | 12-36 | 3ч 06мин | б/о "Лесная быль"
43 | 2020-05-31 | 8-40 | 3 | Чердаклинского района | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ. Прохождение грозового фронта, включена после осмотра | 31.05.20г. | 9-41 | 1ч 01мин | население
48 | 2020-05-31 | 18-55 | 3 | Чердаклинского района | яч.3 ПС Д.Помряськино(МРСК) ТП-46(УСК) | Отключение в сетях МРСК | 31.05.20г. | 19-14 | 19 мин | б/о "Лесная быль"
| 2020-07-14 | 12-55 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС Чердаклы | (МТЗ) обрыв провода ВЛ-10 кВ опора №110 | 2020-07-14 | 15-15 | 2ч.20мин. | артскважина,население
| 2020-09-27 | 18-00 | 3 | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС Чердаклы | МТЗ, РПВ-успешно, на оп.64 обнаружен лебедь | 2020-09-27 | 18-05 | 5 мин. | население

## Запрос Минэнерго
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
29 | РЭС Радищевского района | ВЛ | ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Радищево | 10 (10.5) | 13,38,2020.06.27 | 14,33,2020.06.27 | В | 0.917 | ВЛ |  |  | 1113 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 19 | 1094 | 0 | 356.5 |  | б/н от 2020.06.27 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
92 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №6 яч№6 РП-2 | 10(10.5) | 18,40,2020.06.01 | 18,56,2020.06.01 | В | 0.267 | КВЛ |  |  | 1232 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 800 |  | б/н от 2020.06.01 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
106 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №2 яч№9 РП-2 | 10(10.5) | 16,33,2020.06.05 | 17,03,2020.06.05 | В | 0.5 | КВЛ |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 268 |  | б/н от 2020.06.05 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
107 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №2 яч№9 РП-2 | 10(10.5) | 16,18,2020.06.06 | 20,38,2020.06.06 | В | 4.333 | КВЛ |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 268 |  | № 35 от 2020.06.06 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
108 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №7 яч№4 РП-2 | 10(10.5) | 16,25,2020.06.06 | 16,51,2020.06.06 | В | 0.433 | КВЛ |  |  | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 355 |  | № 36 от 2020.06.06 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
109 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №6 яч№6 РП-2 | 10(10.5) | 16,26,2020.06.06 | 19,11,2020.06.06 | В | 2.75 | КВЛ |  |  | 1232 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 800 |  | б/н от 2020.06.06 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
110 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш яч №18 | 10(10.5) | 16,27,2020.06.06 | 20,55,2020.06.06 | В | 4.467 | КВЛ |  |  | 919 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 597 |  | б/н от 2020.06.06 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
111 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №13 яч 10 кВ №12 РП-1 | 10(10.5) | 16,27,2020.06.06 | 19,57,2020.06.06 | В | 3.5 | КВЛ |  |  | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 200 |  | б/н от 2020.06.06 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
135 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №2 яч№9 РП-2 | 10(10.5) | 10,41,2020.06.24 | 10,52,2020.06.24 | В | 0.183 | КВЛ |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 268 |  | б/н от 2020.06.24 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
139 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №7 яч№4 РП-2 | 10(10.5) | 06,29,2020.06.26 | 06,37,2020.06.26 | В | 0.133 | КВЛ |  |  | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 355 |  | №40 от 2020.06.26 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
141 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №2 яч№9 РП-2 | 10(10.5) | 07,22,2020.06.27 | 10,29,2020.06.27 | В | 3.117 | КВЛ |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 268 |  | б/н от 2020.06.27 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
142 | РЭС г.Барыш | КВЛ | КВЛ-10кВ №7 яч№4 РП-2 | 10(10.5) | 07,37,2020.06.27 | 09,58,2020.06.27 | В | 2.35 | КВЛ |  |  | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 355 |  | б/н от 2020.06.27 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
181 | РЭС Мелекесского района | ВЛ | ВЛ-10 яч 10 ПС Береговая (Энергомодуль) на балансе УСК КТП-260,КТП-236,КТП-225 | 10(10.5) | 20,25,2020.06.05 | 22,15,2020.06.05 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 66 | Энергомодуль | б/н от 2020.06.05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
240 | РЭС Вешкаймского района | ВЛ | ВЛ-10кВ яч. №17 ПС 110/35/10кВ Вешкайма | 10(10,5) | 19,27,2020.06.02 | 20,58,2020.06.02 | В | 1.517 | ВЛ |  |  | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 2080 |  | б/н от 2020.06.02 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0

## Лист2
1 | 2020-06-27 | 13-38 | 2 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | К.И. На КТП-17 повреждение разрядника ф. "С". Сильный ветер. | 2020-06-27 | 14-33 | 55 мин. | население
2 | 2020-06-01 | 18-40 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №6 РП-2 | ТО. Грозовой фронт. РПВ-успешно. | 2020-06-01 | 18-56 | 16 мин | Водозабор, школа, население.
3 | 2020-06-05 | 16-33 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №2 от РП-2 | ТО. Грозовой фронт. Сработало 2 ПК-10 ф. А и ф.В на ЗТП-66. | 2020-06-05 | 17-03 | 30 мин | Водозабор, дет сад, школа, население.
4 | 2020-06-06 | 16-18 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №2 от РП-2 | МТЗ. При осмотре в пролете оп. 88-89 обнаружено упавшее дерево под линией 10кВ | 2020-06-06 | 20-38 вкл без ТП-54,66. 21-59 всё вкл. | 4ч 20 мин 5ч 41 мин | Водозабор, дет сад, школа, население, ЦРБ
5 | 2020-06-06 | 16-25 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 от РП-2 | РПВ успешно | 2020-06-06 | 16-51 | 26 мин | артскважина, население
6 | 2020-06-06 | 16-26 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №6 от РП-2 | МТЗ. Схлест проводов в пролете оп. 2-3, падение дерева в прол. оп. 32-33, разрушение изолятора 3 шт на оп.31 и оп.33. Ветка дерева в прол. оп. 35-36. | 2020-06-06 | 19-11 | 2ч 45 мин | население
7 | 2020-06-06 | 16-27 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №8 от ТПС 110 кВ Барыш | Повреждение РЛНД-10 на ТП-40 | 2020-06-06 | 20-55 | 4ч 28 мин | Котельная,население
8 | 2020-06-06 | 16-27 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №13 от РП-1 | При осмотре обнаружен обрыв 2-ух проводов ВЛ-0.4кВ №8 от ТП-39 в прол. оп. 6-7 в рез-те падення дерева. | 2020-06-06 | 19-50 | 3ч 23 мин | Скважина, население
9 | 2020-06-24 | 10-41 | 5 | г.Барыш | ф-2 РП-2 яч.9 | МТЗ. РПВ- успешно | 2020-06-24 | 10-52 | 11 мин | Население
10 | 2020-06-26 | 6-29 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 от РП-2 | МТЗ. РПВ успешно | 2020-06-26 | 6-37 | 8 мин | артскважина, население
11 | 2020-06-27 | 07-22 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №2 от РП-2 | КИ. Сильный дождь, гроза.Повреждение опорного изол. оп.№ 35/1 ф. "В", двух опорных изол. оп. № 4 ф. "В". | 2020-06-27 | 10-29 от КВЛ-10кВ №7 до РС-10,без КТП-9,75,ЗТП-10,106. 12-58 вкл. полностью. | 3 ч. 7 мин. 5 ч. 36 мин. | Больница, население
12 | 2020-06-27 | 07-37 | 5 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №7 от РП-2 | ТО. Сильный дождь, гроза. | 2020-06-27 | 9-58 без КТП-137 (Сети Барыш). 10-51 вкл. полностью. | 2 ч. 21 мин. 3 ч. 14 мин. | Водозабор, население.
13 | 2020-06-05 | 20-25 | 3 | С.У.Димитровград | яч.10 ПС Береговая (энергомодуль) ТП-236,260,225(УСК) | повреждение в сетях энергомодуль | 2020-06-05 | 22-15 | 1ч.50мин | ИП
14 | 2020-06-02 | 19-27 | 5 | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС Вешкайма | ТО. После обхода причина откл не обанаружена. | 2020-06-02 | 20-58 до оп.59. в 22-55 всё вкл | 1ч 31 мин 3ч 28 мин | Больница, дет сад, школа, население.