## общее
Сводные данные о технологических нарушениях
по АО "УСК" за 3 квартал 2015 г.
№ | Дата отключения | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | принятые меры
ИЮЛЬ
1 | 2015-07-01 | Сенгилеевского р-на | яч.10 ПС Цемзавод | РПВ - успешно. Сильный дождь гроза. | 2015-07-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2015-07-01 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Луговая | РПВ после грозы | 2015-07-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2015-07-01 | ДГЭС | яч.29а ПС МГ | повреждение КЛ-10 кВ от яч.29а до ТП-44 | 2015-07-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2015-07-01 | Новомалыклинского р-на | яч.9 ПС Н.Черемшанск | падение ветки дерева на провода ВЛ-10 | 2015-07-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2015-07-01 | Барышского р-на | яч.10,12 ПС Измайлово,яч.6 ПС Жадовка | повреждение Т-1 на ТПС Барыш | 2015-07-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2015-07-01 | Ульяновского р-на | яч.17 ПС Ишеевка (МРСК) "контроль изоляции" | повреждение в сетях МРСК | 2015-07-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2015-07-02 | ДГЭС | яч.43 ПС Черемшанская | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-114 до ТП-170. На балансе ООО ПАРК | 2015-07-02 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-07-04 | Барышского р-на | яч.6 ПС Жадовка | повреждение проходного изолятора фаза б ГКТП-4 | 2015-07-04 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-07-04 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС Ишеевка (МРСК). На балансе УСК КТП-1683 | Повреждение в сетях МРСК | 2015-07-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-07-05 | Б. Сызганского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от ГКТП-3 | Выгорело 2 пролета СИП №3/10--3/11-3/12 в рез-те пожара 2-ух частных домов по ул. Советская. | 2015-07-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-07-05 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ ТП-13 | Падение дерева в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ | 2015-07-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2015-07-05 | Сурского р-на | яч.№3 ПС Сурская | Сильный дождь,гроза | 2015-07-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-07-05 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 | Выбило АВ | 2015-07-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-07-05 | Ульяновского р-на | яч.№5 ПС Ишеевка | Сильный дождь,гроза | 2015-07-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-07-05 | ДГЭС | яч.№5 ПС Льнокомбинат | падение: дерева на ВЛ-10кВ опора№12 | 2015-07-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2015-07-05 | ДГЭС | яч.№15 ПС Льнокомбинат | падение: дерева на ВЛ-10кВ опора№69,ветки дерева опора №7 яч.10 РП-5 | 2015-07-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-07-06 | Ульяновского р-на | яч.№5 ПС Ишеевка | РПВ | 2015-07-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 06.07.2015г | ДГЭС | яч.28 ПС "Мелекесс-городская" | РПВ-успешно после осмотра. | 06.07.2015г | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-07-07 | Майнского р-на | яч.№4 ПС "Майна" | МТЗ. Внутреннее повреждение трансформатора ЗТП-16 (250 кВА) | 2015-07-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-07-07 | ДГЭС | яч.№12 ПС "Льнокомбинат" | РПВ-успешно после осмотра. | 2015-07-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-07-09 | ДГЭС | яч. № 28 ПС Мелекесс-Городская | МТЗ, Причина не установлена | 2015-07-09 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2015-07-09 | СУ С.Тимошкино | яч.№2 ПС "С.Тимошкино" | Несанкционирован ная валка леса привела к падению дерева на ВЛ-10 кВ оп.№21. Слетел провод ф."В" с изолятора,погнута траверса | 2015-07-09 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2015-07-09 | Вешкаймского р-на | яч.№17 ПС "Вешкайма" | РПВ | 2015-07-09 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-07-10 | Новоспасского р-на | яч.№11 ПС "Новоспасская" | Сильный ветер. На опоре №104 ВЛ-10 кВ слетел крюк,прошило изоляторы ф.В и С. | 2015-07-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2015-07-10 | Сурского р-на | яч.№6 ПС "Сурская" | Сильный ветер. РПВ | 2015-07-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2015-07-10 | Б.Сызганского р-на | яч.№9 ПС "Должниково" | Гроза,дождь. РПВ | 2015-07-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2015-07-10 | Кузоватовский | яч.№7 ПС "Кузоватово" | МТЗ. РПВ успешно | 2015-07-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2015-07-10 | Сенгилеевского р-на | яч.6 ПС "Сенгилей-Цем.завод" | РПВ-успешно. Сильный дождь, гроза. | 2015-07-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2015-07-10 | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №6 ПС Жадовка | После осмотра причина откл не обнаружена. | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2015-07-10 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ГКТП-2 | Обрыв проводов в пролете опор №18-19 в рез-те падения дерева. Сильный дождь, гроза. | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2015-07-10 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-13 | Обрыв ввода в дом от опоры №10 по ул. Калинина 23 в рез-те падения дерева. | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2015-07-10 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-33 | Обрыв проводов в пролете опор №19-20 в рез-те падения дерева. Сильный дождь, гроза. | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2015-07-11 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-30 | Обрыв проводов в пролетах опор №4-5-6 в рез-те падения деревьев. | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2015-07-11 | Чердаклинского р-на | яч. 37 ПС Чердаклы | МТЗ, причина не установлена, РПВ успешное | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2015-07-11 | Барышского р-на | яч.2 ТПС Барыш | МТЗ, причина не установлена, РПВ успешное | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2015-07-11 | Чердаклинского р-на | ТП-26 яч.33 ПС Чердаклы. | Перегорел ПК-10 ф.С, после замены перегорел повторно, сильный нагрев тр-ра. Требуется замена | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2015-07-11 | Сенгилеевского р-на | ф.№ 5 0,4 кВ КТП-2 яч.6 ПС Сенгилей Цемзавод (ул.Рабочая) | Падение дерева пролете опор № 6-7, обрыв проводов в пролете опор № 5-6, 6-7, 7-8 | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2015-07-11 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | Повреждение в сетях МРСК. | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2015-07-11 | ДГЭС | яч.15 ПС Льнокомбинат | Обрыв двух проводов в рез-те падения дерева. Сильный дождь, град. | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2015-07-11 | ДГЭС | яч.25 ПС МГ | Падение дерева. Сильный дождь, град. | 2015-07-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2015-07-11 | ДГЭС | яч.48 МГ | Сильный дождь, град. | 2015-07-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 2015-07-12 | ДГЭС | яч.19 ПС Береговая | обрыв провода ВЛ-10 кВ из-за падения деревьев опоры 34-36 | 2015-07-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43 | 2015-07-12 | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирная | РПВ | 2015-07-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44 | 2015-07-12 | ДГЭС | яч.19 ПС Береговая | РПВ неуспешное обрыв провода ВЛ-10 кВ из-за падения деревьев опоры 50-51-52 | 2015-07-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45 | 2015-07-13 | Чердаклинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-13 | Обрыв проводов в пролете опор №9-10-11 в результате падения дерева | 2015-07-13 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46 | 2015-07-13 | Барышского р-на | яч.№10 ПС "Измайлово" | РПВ после осмотра линии. Причина отключения не обнаружена. | 2015-07-13 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47 | 2015-07-15 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | МТЗ, в 13-32 РПВ н/у. При осмотре обнаружен пробой 3 изоляторов на оп. №39. | 2015-07-15 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48 | 2015-07-15 | СУ Измайлово | яч10,16 ПС Измайлово | Однофазное замыкание на землю в сети 10 кВ ПС"Измайлово" (предположительно в КРУН-10 кВ) | 2015-07-15 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49 | 2015-07-16 | ДГЭС | ТП-271 | обрыв ВЛ-10 кВ опоры 89-90 в результате падения ветки дерева | 2015-07-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50 | 2015-07-16 | Мелекесского р-на | яч.0 ПС Н.Майна | повреждение в сетях МРСК | 2015-07-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51 | 2015-07-16 | Ульяновского р-на | яч.4 ПС Бирючевская | МТЗ (ключена после осмотра персоналом УРС МРСК Волги) | 2015-07-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52 | 2015-07-16 | РЭС Барышского р-на | РЛ-10 кВ ЗТП-101 (потребительская) | Искрение контактов РЛ-10 кВ от ЗТП-101 | 2015-07-17 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53 | 2015-07-16 | РЭС Вешкаймского р-на, СУ Чуфарово | яч.4 ПС Чуфарово | Однофазное замыкание на землю в сети 10 кВ | 2015-07-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54 | 2015-07-17 | Кузоватовского р-на | яч.№7 ПС "Кузоватово" | РПВ | 2015-07-17 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55 | 2015-07-19 | Ульяновского р-на | яч.№5 ПС "Ишеевка" | МТЗ. На опоре №159 ВЛ-10 кВ №5 обнаружена птица | 2015-07-19 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56 | 2015-07-20 | ДГЭС | яч.41 ПС МГ | повреждение КЛ-10 кВ от ТП-167 до ТП-133 | 2015-07-20 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57 | 2015-07-21 | РЭС Барышского р-на | фидер № 27 яч. 107 10 кВ ПС 220 кВ Барыш | Исчезновение питания 1 секции шин 10 кВ. Аварийное отключение на ТПС Барыш. | 2015-07-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
58 | 2015-07-22 | Вешкаймского р-на | яч.№3 ПС "Вешкайма" | Падение опоры №19 ВЛ-10 кВ №3 | 2015-07-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
59 | 2015-07-23 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ "Энгельса" ТП-21 | Автотранспортом (Камаз г.н. Р559ВХ рег.73) сбита оп. № 41. Обрыв проводов в пролете оп.40-41 | 2015-07-23 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
60 | 2015-07-23 | ДГЭС | КЛ-0,4 от РП-2 до ул.Свирская 4Г (16кв.дом) | повреждение КЛ-0,4 (потребит.) | 2015-07-24 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
61 | 2015-07-24 | ДГЭС | яч.4 ПС Береговая | включена после осмотра | 2015-07-24 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
62 | 2015-07-26 | Ульяновского р-на | яч.4 ПС"Бирючевка" (МРСК) на бал. УСК 11 ТП | При осмотре ТП повреждение не обнаружено | 2015-07-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
63 | 2015-07-27 | ДГЭС | яч.№32 ПС "Черемшанская" | Повреждение КЛ-10 кВ от яч.№32 до яч.№12 РП-6 | 2015-07-27 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
64 | 2015-07-27 | Барышского р-на | ЗТП-39 | Нагрев шпильки ввода тр-ра ф.В на стороне 0,4 кВ | 2015-07-27 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
65 | 2015-07-30 | ДГЭС | яч.25 ПС Черемшанская | повреждение КЛ-10кВ от ТП-181 до ТП-138 | 2015-07-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
66 | 2015-07-30 | Б.Сызганского р-на | яч.8 ПС Глотовка | повреждение проходного изолятора на КТП-101П(РЖД) | 2015-07-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
67 | 2015-07-31 | ДГЭС | яч.19 ПС"Береговая", яч.3(ввод) РП-13 | Автотранспортом подбита опора №71 ВЛ-10кВ, вызвали ГАИ | 2015-07-31 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
АВГУСТ
1 | 2015-08-01 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС "Должниково" | Повреждение изолятора на КТП-25 | 2015-08-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2015-08-01 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | неисправность ВВ-10 яч.14 ПС Б.Сызган (МРСК) | 2015-08-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2015-08-01 | ДГЭС | ВЛ-0,4кВ ул.Гоголя от ТП-49 | автомобилем сбита оп.№1 обрыв провода ВЛ-0,4кВ | 2015-08-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2015-08-01 | Ульяновского р-на | ст.Охотничья ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1584 | падение ветки дерева на провода оп.№356-358 | 2015-08-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2015-08-03 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №6 яч.6 РП-2 | падение ветки дерева в пролёте оп.40-41 на ВЛ-10кВ | 2015-08-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2015-08-05 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | РПВ-успешно.Дождь,гроза. | 2015-08-05 | с последующим осмотром
7 | 2015-08-06 | Барышского р-на | яч.6,10 РП-2 | Обрыв 3-х проводов в пролёте оп.21/4-21/5 и 4-х проводов совместной подвестки отГКТП-16 яч.6 РП-2 в рез-те падения ветки дерева. | 2015-08-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-08-08 | Чердаклинского р-на | КВЛ-10кВ №4 ПС "Дм.Помряськино"(МРСК). На балансе УСК ТП-46 | КЛ-10кВ в сторону ТП-46 | 2015-08-09 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-08-09 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС "Б.Ключищи"(МРСК) | повреждение в яч.7 | 2015-08-09 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-08-10 | Барышского р-на | КВЛ №1 яч.№7 РП-2 | РПВ успешно | 2015-08-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-08-10 | Барышского р-на | КВЛ №1 яч.№7 РП-2 | повреждён изолятор на оп.27/11/3 | 2015-08-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2015-08-10 | Николаевского р-на | яч.3,5,7,9 ТПС Ключики | аварийное отключение ВЛ-110 кВ | 2015-08-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-08-11 | Николаевского р-на | яч.5 ТПС Ключики | Разрушение разрядника на ТП-14 | 2015-08-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-08-13 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ №4 отКТП-23 | Пожар. Пер.Южный д.11 | 2015-08-13 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-08-14 | Вешкаймского р-на | ВЛ-10кВ №7 ПС "Вешкайма" | Обгорел провод в сторонуРЛНД-10 КТП-32 КЖД(потр.)Попадание птицы на ввод КТП. | 2015-08-14 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2015-08-14 | ДГЭС | ВЛ-10кВ №197 ПС "Береговая" | Включена после осмотра | 2015-08-14 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-08-14 | Б.Сызганского р-на | КВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган | Включена после осмотра | 2015-08-14 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2015-08-14 | Чердаклинского р-на | КВЛ-10кВ №4 ПС "Дм.Помряськино"(МРСК). На балансе УСК ТП-46 | Включена после осмотра | 2015-08-14 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-08-14 | Чердаклинского р-на | КВЛ-10 №4 ПС "Дм.Помряськино"(МРСК).На балансе УСК ТП-46 | повреждение концевой муфты КЛ-10 на оп.№6 | 2015-08-14 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-08-17 | Чердаклинского р-на | КВЛ-10кВ №4 ПС "Дм.Помряськино"(МРСК). На балансе УСК ТП-46 | не обнаружено | 2015-08-17 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-08-18 | ДГЭС | КВЛ-10кВ яч.19 ПС Береговая | МТЗ. Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ. Спуск к ТП-6(потреб.) | 2015-08-18 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2015-08-22 | ДГЭС | яч.10 ПС Береговая | РПВ успешнопосле осмотра | 2015-08-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2015-08-24 | Барышского р-на | ф-8 ТПС Барыш, ф-14 ПС Редуктор | РПВ успешно | 2015-08-24 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-08-24 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №27 ПС Барыш 220 | автомобилем сбита оп.№26/1 | 2015-08-24 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2015-08-25 | Майнского р-на | ВЛ-10кВ яч.7 ПС Игнатовка | Отгорание шлейфа на опоре №14 в сторону РЛНД-10 КТП-3 | 2015-08-25 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2015-08-25 | ДГЭС | яч.4 ПС Береговая | РПВ успешно | 2015-08-25 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2015-08-26 | ДГЭС | яч.18 ПС Черемшанская | При проведении земляных повр. КЛ-10кВ сторонней организацией РП-3 -РП-1 | 2015-08-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2015-08-29 | ДГЭС | ВЛ-0,4кВ ф-магазин от ТП-71 | Автомобилем подбита оп. ж/б | 2015-08-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2015-08-31 | Барышского р-на | КВЛ-10 кВ яч.27 ПС Барыш-220 | РПВ успешно | 2015-08-31 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
СЕНТЯБРЬ
1 | 2015-09-01 | Чердаклинского р-на | ТП-15 | Повреждение трансформатора (250кВА) | 2015-09-02 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2015-09-03 | ДГЭС | КВЛ-10кВ яч.28 ПС "М-Г" | ТО. Трактором сбита опора №23. тракторист скрылся,ГИБДД вызвано. | 2015-09-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2015-09-03 | Чердаклинского р-н | КТП-15 | Повреждён тр-р(250 кВА) выброс масла ,сгорели 2 ПК-10 | 2015-09-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2015-09-06 | Барышского р-на | яч.6,9 РП-2 | РПВ | 2015-09-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2015-09-07 | Кузоватовского р-на | яч.№8ТПС Налейка | Разрушение изоляторов фаз В и С на опоре №10. Сильный ветер, гроза. | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2015-09-07 | Кузоватовского р-на | яч. №8 ТПС Коромысловка | КИ. Слетел изолятор на опоре №292. Сильный ветер. | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2015-09-07 | Кузоватовского р-на | ЗТП-12,14 | Отключение КВЛ-10кВ №8 ТПС Коромысловка | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-09-07 | Барышского р-на | яч.7 РП-2 | ТО. При обходе причина откл не обнаружена. Сильный ветер, ливень. | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-09-07 | Майнского р-на | яч.19 ПС Майна (МРСК), ТП-44 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. Сильный ветер, ливень. | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-09-07 | Николаевского р-на | яч.3 ТПС Ключики. | повреждение на КТП "ФОК"(потреб.) | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-09-07 | Ульяновского р-на | яч.7ПС Ишеевка(МРСК),ТП-1735,1658,1043,1700 | РПВ | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2015-09-07 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК), ТП-1770,1381,1848 | РПВ | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-09-07 | Ульяновского р-на | яч.25 ПС Ишеевка(МРСК),ТП-41,1681 | Повреждение в сетях МРСК. Сильный ветер, ливень. | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-09-07 | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирная,ЗТП-43 | Повреждение в сетях МРСК. Сильный ветер, ливень. | 2015-09-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-09-08 | ДГЭС | яч.50 ПС"МГ" | ТО повреждён КЛ-10кВ в сторону РП-1 сторонней организацией ООО "Бригантина" | 2015-09-08 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2015-09-08 | ДГЭС | яч.51 ПС"МГ" | МТЗ повреждён РВ-10 на опоре №42 | 2015-09-08 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-09-08 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-1587 | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ на опоре №312 | 2015-09-08 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2015-09-09 | Вешкаймского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2 | Автомобилем задета опора №25/1. Акт составлен. | 2015-09-09 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-09-10 | Ульяновского р-н | яч.5 ПС"Ишеевка" | МТЗ повреждений не обнаружено. | 2015-09-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-09-10 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0,4кВ от ТП-4212 | обрыв 2 проводов в пролете опор №98-99-100 в результате падения ветки дерева | 2015-09-10 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-09-11 | Майнского р-на | ТП-11 | повреждение трансформатора | 2015-09-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2015-09-12 | С.У.Чуфарово | яч.15 ПС Чуфарово | РПВ | 2015-09-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2015-09-12 | Майнского р-на | яч.4 ПС Майна | при включении ТП-11 на х.х. сгорели 3 ПК-10 | 2015-09-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-09-12 | ДГЭС | яч.18 ПС Черемшанская | ТО повреждён КЛ-10 кВ от яч.16 РП-3 до ВЛ-10 кВ.Водоканал. | 2015-09-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2015-09-14 | Теренгульский р-н | яч.19 ПС " Тереньга" | ТО, КТП-8 повреждён разрядник | 2015-09-14 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2015-09-15 | ДГЭС | яч.50 ПС "Мелекесс-городская", яч.15 РП-1 | МТЗ, включена после осмотра | 2015-09-15 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2015-09-15 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1848 | повреждение в щитке уличного освещения(УльГЭС) | 2015-09-15 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2015-09-17 | ДГЭС | яч.16 ПС "Черемшанская" (т.о.) | При проведении земляных работ теплосетями поврежден КЛ-10кВ(потребит.) от ТП-51 до ТП-240 | 2015-09-17 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2015-09-21 | Кузоватовского р-на | КВЛ-10 кВ №15 ПС Кузоватово | Обгорел шлейф от ТП-101(потребит) до РЛНД-10 | 2015-09-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2015-09-22 | С.У. Чуфарово | яч.11 ПС Чуфарово КИ | Повреждён разрядник на КТП-5 | 2015-09-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2015-09-21 | Кузоватовского | КВЛ-10 кВ №15 ПС Кузоватово | Обгорел шлейф от ТП-101(потребит) до РЛНД-10 | 2015-09-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2015-09-22 | С.У. Чуфарово | яч.11 ПС Чуфарово КИ | Повреждён разрядник на КТП-5 | 2015-09-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2015-09-22 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Глотовка | К.И. Повреждение КЛ-10 кВ под ж/д | 2015-09-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2015-09-23 | Барышского р-на | яч.12 РП-1 | МТЗ. РПВ-успешно. | 23.09.2015г | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2015-09-26 | Чердаклинского р-на | яч.3 ПС Д.Помряскино (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 2015-09-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2015-09-26 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасская | повреждение в сетях МРСК | 2015-09-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2015-09-28 | Вешкаймского р-на | яч.22 ПС Вешкайма | РПВ успешно | 2015-09-28 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2015-09-29 | ДГЭС | яч.№5 ПС "Льнокомбинат" | МТЗ. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-86. | 2015-09-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2015-09-29 | ДГЭС | яч.7 РП-5 | "Земля". Падение дерева в пролете опор №№18-19 ВЛ-10 кВ яч.№7 РП-5 | 2015-09-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу