## общее
Сводные данные о технологических нарушениях
по ОАО "УСК" за 1 квартал 2015 г.
№ | Дата отключения | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Принятые меры
ЯНВАРЬ
1 | 2015-01-01 | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | РПВ | 2015-01-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 03.01.15г. | Чердаклинский р-на | яч.27 ПС "Чердаклы" | МТЗ. РПВ-успешно | 03.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 03.01.15г. | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №2 яч.9 РП-2 | К.И. Повреждение КЛ-10 кВ(спуск с опоры №99 РК-11) | 2015-01-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 03.01.15г. | Ст. Кулаткинского р-на | ПС "Ст. Кулатка" яч.19,3,2 (УСК) | неотложные переключения в сетях МРСК | 03.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 03.01.15г. | Барышского р-на | яч.7 РП-2 | МТЗ. РПВ-успешно | 03.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 03.01.15г. | ДГЭС | яч.7 РП-11 | РПВ-успешно | 03.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2015-01-05 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-1351 | повреждение на КНС | 2015-01-05 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-01-07 | Чердаклинского р-она | яч.27 ПС Чердаклы | РПВ | 2015-01-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-01-08 | Ульяновского р-на | Ф№7 ПС Б.Ключищи (МРСК). потребители ОАО"УСК" ТП №1576 пос.Кукушки | Обрыв провода ВЛ-10кВ фаза"С"в пролете опор №129-130. Аварийная заявка на откл с 9-45 до 10-45 ф№7 ПС Б.Ключищи | 08.01.15. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-01-08 | Новочеремшанского р-на | ВЛ-0,4кВ от ТП№4171 | Перехлёст фазного и нулевого провода в пролете опор №3-4. | 08.01.15. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-01-11 | Сенгилеевского р-на | яч.№18 ПС "Сенгилей-город" | АПВ | 2015-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2015-01-11 | Чердаклинского р-она | яч.№5 ПС "Бряндино"(МРСК). На балансе УСК ТП №49,48. | Обрыв проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ-10 кВ №5,повреждение ЛР-2103. | 2015-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-01-11 | Николаевского р-на | яч.№5 ПС "Ключики" | Т.О. После осмотра линии,причина отключения не обнаружена. | 2015-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-01-11 | Николаевского р-на | яч.№7 ПС "Ключики" | Т.О. Повреждение на ТП-Ульяновскнефтепродукт(потреб). | 2015-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-01-11 | Вешкаймского р-на | яч.№7 ПС "Вешкайма" | МТЗ. РПВ успешно. | 2015-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2015-01-11 | Мелекесского р-на | яч.№3 ПС "Никольское-1"(МРСК) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ | 2015-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-01-11 | Радищевского р-на | яч.11 ПС Радищево | заменили ПК-10 на КТП-24 | 2015-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2015-01-11 | Радищевского р-на | яч.12 ПС Радищево | РПВ | 2015-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-01-12 | ДГЭС | яч.18 ПС Черемшанская | РПВ | 2015-01-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-01-12 | Чердаклинского р-она | яч.27 ПС Чердаклы | РПВ | 2015-01-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-01-12 | Н.Малыклинского р-на | яч.9 ПС Н.Черемшанск | РПВ | 2015-01-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 12.01.15г. | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | МТЗ. РПВ-успешно | 12.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 12.01.15г. | Радищевского р-на | яч.12 ПС Радищево | После осмотра причина отключения не обнаружена | 12.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-01-13 | ДГЭС | яч.№5 ПС "Льнокомбинат" | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-52 | 13.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 14.01.15г. | ДГЭС | яч.28 ПС"МГ" (т.о.) | повреждение проходного изолятора на потр. ТП-202 | 14.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 15.01.15г. | ДГЭС | яч.5 ПС"Льнокомбинат" (т.о.) | повреждение КЛ-10 кВ от яч.5 ПС Льнокомбинат, от ТП-86 до ТП-52 | 15.01.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2015-01-16 | ДГЭС | яч.№28 ПС "МГ" | РПВ | 2015-01-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2015-01-22 | ДГЭС | КЛ-0,4 кВ ф."Крепыш" ТП-10 | При проведении земляных работ "Гортепло" повредили КЛ-0,4 кВ(потреб) | 2015-01-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ФЕВРАЛЬ
1 | 2015-02-01 | Вешкаймского р-на | яч.№7 ПС "Вешкайма" | МТЗ. После осмотра линии причина отключения не обнаружена. | 2015-02-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2015-02-02 | Сурского р-на | яч.№6 ПС "Сурское" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Сурская-2". | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2015-02-02 | Вешкаймского р-на | яч.№7 ПС "Вешкайма" | отгорел кабель ф.Б в ячейке | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2015-02-02 | Чердаклинского р-на | ЗТП-13 ф.-0,4 кВ №1 | Обрыв фазного провода на опоре№20 | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2015-02-02 | Барышского р-на | КВЛ-1,2,7 от РП-2 ТПС Барыш | КВЛ-7(дефект на ГКТП-137) откл.ЛР-10 кВ в ст.ГКТП-137 | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2015-02-02 | Барышского р-на | КВЛ-27 | РПВ-не успешно, дефект изолятора на опоре №26/5 | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2015-02-02 | Майнского р-на | яч.№19 ПС Майна | повреждение в сетях МРСК | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-02-02 | Майнского р-на | яч№8 ПС Уржумская | повреждение в сетях МРСК,закольцев.с яч.7 ПС Тагай | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-02-02 | Чердаклинского р-на | ТП-2 ф.№2 | Обрыв ВЛ-0,4 кВ на опоре №9 | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-02-02 | Карсунского р-на | ф.№3 ПС Карсун | причина не обнаружена | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-02-02 | Карсунского р-на | ф.№3 ПС Карсун | причина не обнаружена | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2015-02-02 | Вешкаймского р-на | яч.№7 ПС Вешкайма | причина не обнаружена | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-02-02 | Барышского р-на | яч.9 КВЛ-2 РП-2 | Т.О. РПВ-успешно. | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-02-02 | Чердаклинского р-на | ф.№1 ТП-3 | схлест проводов в пролете опор №7-№8 | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-02-02 | Николаевского р-на | ф.3,7 ПС Ключики | ф.7 на опоре №143 слетел изолятор | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2015-02-02 | Чердаклинского р-на | ф.1 ТП-11 | сгорел отходящий кабель от ТП-11 | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-02-02 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Луговая | повреждение в сетях МРСК | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2015-02-02 | Ульяновского р-на | яч.7 ПС Б. Ключищи | Обрыв провода в пролете опор №301-302 (МРСК) | 2015-02-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-02-02 | Вешкаймского р-на | ф.13 ПС Каргино | "Земля" на ВЛ-10 кВ в сетях МРСК | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-02-02 | Барышского р-на | КВЛ-10 кВ №1,2,6,7 РП-2 ТПС Барыш | при включении АВ-0,4 кВ на КТП-109 откл-сь КВЛ-10 кВ №1,2,6,7. откл-и ЛР-10 кВ на КТП-109 .В 16-48 вкл-и в работу без КТП-109.РПВ-у | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-02-02 | Ульяновского р-на | ф.1 КТП-16 Ишеевка | причина не обнаружена | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2015-02-02 | Мелекесского р-на | ф.3 КТП-1310 | обрыв ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №8-9 | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2015-02-02 | Николаевского р-на | ф.5,7 ПС Ключики | ТО. причина не обнаружена | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-02-02 | Чердаклинского р-она | КТП-40 | Сгорело 2 ПК 10кВ. Причина не обнаружена. | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2015-02-02 | ДГЭС | ВЛ-0.4кВ ф.Калугина от ТП-24 | Для устранения обрыва провода в пролете опор №26-27 из-за падения дерева. | 2015-02-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 3.02.15г. | Ульяновского р-на | Ф-1 ПС "Б.Ключищи" | падение ветки на ВЛ-10-кВ что привело к к .з. на ОПН-10 опора №160 | 3.02.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 3.02.15г. | Новоспаского р-на | яч.11 ПС"Новоспаское" | отключение линии 110кВ "Сызрань-Коптевка" | 3.02.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 3.02.15г. | Кузоватовского р-на | яч.7 ПС "Кузоватого" | слетел изолятор на опоре №24, провод лег на траверсу | 3.02.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2015-02-04 | ДГЭС | ВЛ-0,4кВ 2-я пятилетка от ТП-126 | неустановленный трактор задел опору№1 | 2015-02-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 08.02..2015 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3 | по запросу МЧС(произошло возгорание бани по ул.Булыгина№25) | 2015-02-08 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 09.02..2015 | Тереньгульского р-на | ПС Тереньга | аврийное погашение 1 СШ-110кВ ПС Кременки | 2015-02-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2015-02-11 | Карсунского р-на | яч.15 ПС Карсун (замыкание на землю) | повреждение изолятора на опоре №177 | 2015-02-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2015-02-11 | Карсунского р-на | яч.15 ПС Карсун (замыкание на землю) | повреждение изолятора на опоре №177 | 2015-02-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2014-02-11 | Вешкаймского р-на | КТП-10/0,4 №16 | Повреждение трансформатора КТП №16(ф."В") | 2015-02-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2015-02-16 | СУ Чуфарово | яч.4 ПС Чуфарово | РПВ | 2015-02-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2015-02-16 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | РПВ | 2015-02-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2015-02-16 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | включена после осмотра | 2015-02-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2015-02-16 | Вешкаймского р-на | яч. №7 ПС "Вешкайма" | РПВ успешно | 2015-02-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2015-02-22 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-8 | А/транспортом сбита опора №24 ВЛ-0,4 кВ.№3.Акт составлен. | 2015-02-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2015-02-22 | Павловского р-на | ф.№5 ПС Павловка | МТЗ.повреждение шлейфа ф.А и Б от РС-3(опора№38) | 2015-02-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2015-02-24 | ДГЭС | яч.15,19,21 ПС Береговая | повреждение КЛ-35кВ Береговая-2 | 2015-02-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАРТ
1 | 2015-03-03 | Николаевкого р-на | Ф№ 9,7,5,3.ОАО"УСК ПС"Ключики" ФСК | Пожар на2сш 110кВ ПС"Ключики"ФСК | 2015-03-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2015-03-03 | Чердаклинского р-она | ЗТП-12(250кВА) | Повреждение шпильки ф."А" 0,4 кВ ЗТП-12 | 2015-03-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2015-03-04 | ДГЭС | ф.-0,4 кВ№4 "Черемшанская" ТП-122 | автомобилем сбита опора№21.Акт составлен. | 2015-03-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2015-03-06 | Сурского р-на | яч.3 ПС Сурская | аварийное отключение 1СШ-10кВ на ПС Сурская | 2015-03-06 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2015-03-07 | ДГЭС | яч.№4 ПС "Береговая" | причина отключения не обнаружена. | 2015-03-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2015-03-07 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС Новоспасская | АПВ ВЛ-110 кВ Клин-Новое Образцово | 2015-03-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2015-03-09 | ДГЭС | Вл-0.4кВ ф. "Пушкинская" ТП-15 | Обрыв провода в пролете опор №9-10 | 2015-03-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-03-10 | Новоспасского р-на | яч.7 ПС "Новоспасская" | просадка "U" на ВЛ-110 кВ Клин-Новообразцовая, АПВ-успешно | 2015-03-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-03-10 | Новоспасского р-на | ф-5 ПС"Репьевка" (ЮПО) на бал."УСК" ЗТП-071п | РПВ-успешно | 2015-03-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-03-10 | Барышского р-на | КТП-72 от ф № 6 10кВ | вышел из строя маслянный трансформатор 10/0,4кВ. 160кВа нет фазы"В" 0,4 кВ | 2015-03-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-03-10 | Цильнинского р-на | яч.3ПС "Нагаткино" | аварийное отключение 1 СШ-10 из-за повреждения яч.11(МРСК) | 2015-03-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 13.03.15г | Н. Малыклинского р-она | яч.9 ПС "Н.Черемшанская" | Отгорел подвижный нож фазы "Б" на разъединителе ТП-4210 | 2015-03-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-03-16 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ№4 от ЗТП-4 | обрыв ввода в здание школы №1, сход снега с крыши | 2015-03-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-03-16 | Кузоватовского р-на | ВЛ-0,4кВ №5 от ГКТП-16 | автомобилем сбита опора №3 | 2015-03-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-03-19 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ № 2 от ГКТП № 5 | откл-и для проведения неотложных работ,замена провода ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №212-214,Демонтаж опоры №213 | 2015-03-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 20.03.15г. | Сенгелеевского р-на | ф-4(0,4кВ) от КТП-26 | обрыв неустановленном автотранспортом 2ф проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ | 20.03.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-03-22 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 | Пожар частного строения по ул.Октябрьская, 23. Произведена протяжка проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ | 2015-03-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2015-03-22 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ "остановочный киоск" ТП-51 | падение дерева на ВЛ-0,4 опоры№12-13 | 2015-03-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-03-24 | База "УСК" | ТП-3236 | Повреждение КЛ-6 кВ яч.129 на ПС 110/6 кВ "Южная" в сетях УльГЭС | 2015-03-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-03-24 | Павловского р-на | яч.5 ПС "Павловка" | При обходе причина откл не обнаружена. Сильный ветер. | 2015-03-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-03-26 | Чердаклинского р-на | яч.37 была закольцована с яч.13,27 ПС Чердаклы | при подготовке схемы для вывода в ремонт 1 СШ-10 не включился ВВ-10 яч.37 ПС Чердаклы | 2015-03-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 28.03.15г | ДГЭС | яч.29 ПС "МГ" | повреждение опорного изолятора фазы "Б" на ТП-44 | 28.03.15г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2015-03-29 | Барышского р-на | ВЛ-10кВ КТП № 49 ГКТП № 55 | Откл.ф 10кВ № 8 МРСК от Т.О. Замена траверсы на КВЛ-10кВ,перетяжка ВЛ-10кВ | 2015-03-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-03-29 | ДГЭС | яч.15 ПС "Береговая" | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-270 до ТП-2 | 2015-03-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2015-03-30 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС"Н.Малыкла" (мтз) | РПВ-успешно | 2015-03-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 31.03.15г. | Сурского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6 | Пожар по ул. Заводская -8А | 31.03.15г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
Начальник ОДС МРЭС-1 Г.М. Юдин

## повр.в сетях МРСК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по ОАО "УСК" за 2011 г. (повреждение в сетях МРСК)
№ | Дата отключения | Время отключения | Наимен МРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
ЯНВАРЬ
1 | 2011-01-10 | 11-15 | 1 | Цильнинский | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нагаткино | К.З. на секции шин 10 кВ ПС Нагаткино (МРСК) | 10.01.11г. | 11-35 | 20мин. | очистные,д/с,котельная№1,нарсуд,прокуратура,МЧС,РОВД
Ф Е В Р А Л Ь
2 | 2011-02-07 | 10-40 | 1 | Ульяновский | ВЛ-10 кВ №24 ПС "Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-02-07 | 12-29 | 1ч.49мин. | население
3 | 2011-02-07 | 12-40 | 1 | Ульяновский | ВЛ-10 кВ №4 ПС Бирючевка | Повреждение в сетях МРСК | 2011-02-07 | 13-17 | 37 мин. | население
4 | 2011-02-13 | 20-40 | 1 | с.Бирючевка | яч.3 (МРСК) ПС Бирючевка | Т.О. | 2011-02-13 | 21-02 | 22мин. | КТП№1098, 1321, 1131-почта, скважина.
5 | 2011-02-13 | 21-40 | 1 | с.Бирючевка | яч.3 (МРСК) ПС Бирючевка | Т.О. | 2011-02-13 | 23-35 | 1ч.55 | КТП№1098, 1321, 1131-почта, скважина.
6 | 2011-02-22 | 08-00 | 5 | Барышский | КТП-49/100 и КТП-55/63 (с/х фид №8, МРСК) | Повреждение в сетях МРСК-Волги (БПО) | 2011-02-22 | 11-08 | 3ч.8мин. | ч/с
М А Р Т
7 | 1.03.11г. | 08--17 | 5 | Барышский | Ф-18 ПС "Жадовка" | повреждение в сетях МРСК | 1.03.11г. | 09--20 | 57мин. | Население
8 | 23.03.11 г. | 12--48 | 1 | РЭС Ульяновского района с.Салмановка | яч.3 ПС Бирючевская | повреждение в сетях МРСК | 23.03.11 г. | 15--37 | 3ч.51мин. | 2 артскважины,почта, население
10 | 23.03.11 г. | 21-35 | 3 | Н. Малыклинский | ПС "Н.Черемшанск" (на балансе ОАО "УСК" яч. №3,№9) | повреждение в сетях МРСК (откл. ВЛ-110 кВ) | 23.03.11 г. | 21-57 | 22 мин. | Школа, администрация, Д/С, больница
12 | 2011-03-31 | 14-20 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК | 2011-03-31 | 17-00 | 2ч.40мин. | население
13 | 2011-03-31 | 18-48 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК | 2011-03-31 | 19-19 | 31 мин. | население
А П Р Е Л Ь
14 | 2011-04-04 | 19-07 | 1 | РЭС Ульяновского района п.Зеленая Роща, с.Сухая Долина | яч.4 ПС Россия (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-1269,1684,1351,1361, 1265,1266,1267 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-05 | 21-29 вкл. До РО-53 (3 ТП) 00-41 вкл. ТП-1351, 1361 06-35 вкл. ТП-1269, 1684 | 2ч. 22мин -ТП-1265,1266, 1267 5ч. 34мин-ТП-1351,1361 11ч.28мин ТП-1269,1684 | население, насосная (вкл. 00-41)
15 | 2011-04-17 | 19-50 | 3 | ДГЭС | яч.5,12 ПС Льнокомбинат | повреждение в сетях МРСК | 2011-04-17 | 20-07 | 17 мин. | Больничный городок, водоканал
16 | 2011-04-18 | 11-40 | 3 | г. Димитровград | яч. №15 ПС "Льнокомбинат" | повреждение в сетях МРСК-Волги (ДПО), откл. II СШ-10 кВ | 2011-04-18 | 11-50 | 10 мин. | УВД, скорая помощь, водоканал, котельная, население
17 | 2011-04-19 | 10-20 | 4 | Майнский | яч.8 ПС "Уржумская" (МРСК-Волги), на балансе ОАО "УСК" 6 ТП 10/0,4 кВ | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-19 | 11-20 | 1час | Дет.сад, РДК, школа интернат
18 | 2011-04-19 | 14-57 | 2 | Новоспасский | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Самайкино" (МРСК) на балансе ОАО "УСК" ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП-40217 (МРСК) | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-19 | 16-12 | 1ч.15мин. | Администрация, школа, Д/С, РУЭС, население
19 | 2011-04-24 | 20--00 | 3 | ДГЭС | ПС "Береговая" яч. 21,19,15,4,6,11,10 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-24 | 20-25 вкл без яч.15,6 23-00 вкл. полностью | 25 мин. | (10 ТП-Водозабор, КНС-2шт, котельные-3шт.)- вкл ч/з 25 мин., (Школа, Дет сад, КНС)- вкл ч/з 2ч.35 мин., (Школа, Дет сад, население, котельные-2 шт.)- вкл ч/з 3 часа
20 | 2011-04-24 | 19-24 | 3 | ДГЭС | ПС "Черемшанская" яч.18 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-24 | 19-45 вкл. по авар. схеме | 21 мин. | население, Дет сад
21 | 2011-04-28 | 21-51 | 1 | Ульяновского района | яч. 25 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-41 | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-29 | 00-22 | 2ч.31мин. | население
МАЙ
22 | 10.05.11г. | 11-27 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №18 ПС Б.Ключищи (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 10.05.11г. | 11--56 | 29 мин. | население
23 | 10.05.11г. | 11-54 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Ключищи (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 10.05.11г. | 18-40 | 6ч. 46мин. | население
24 | 11.05.11г. | 05-25 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №4 ПС "Бирючёвка" (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 11.05.11г. |  |  | Школа, насосная, очистные, КНС. (Тимирязевка)
25 | 2011-05-12 | 14-20 | 3 | ДГЭС | Ввод на ПС 35/10 ПС "Льнокомбинат" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-05-12 | 14-30 вкл. по рез. сх. | 10мин | водозабор
26 | 2011-05-14 | 19-00 | 1 | Ульяновского района | яч.18 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК Волги | 2011-05-14 | 20-31 | 1ч.31мин. | население
27 | 2011-05-15 | 07-00 | 1 | Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи "КИ" | повреждение в сетях МРСК Волги | 2011-05-15 | 07-52 | 52мин. | население
28 | 2011-05-22 | 09-47 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение штыревого изолятора ВЛ-10кВ(МРСК) | 2011-05-22 | 13-05 | 3ч.18мин. | население
29 | 25.05.11г. | 08-00 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС 110/10 "Б.Ключищи " (МРСК) К.И. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 17-30 вкл.ГКТП-1381, ТП- 1848. | 9ч.30мин. | население
30 | 25.05.11г. | 14-20 | 1 | Ульяновского р-на | яч.30 ПС 110/35/10 "Ишеевка" (МРСК) МТЗ. ТП-22, ТП-27, ТП-33. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 22-30 | 8ч.10мин | население
31 | 25.05.11г. | 13-16 | 1 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС 110/35/10 "Ишеевка" (МРСК) Т.О. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 22-30 | 9ч.14мин. | население (Салмановка)
ИЮНЬ
32 | 2011-06-04 | 12-57 | 2 | Ст.Кулатка | яч.3 ПС Ст. Кулатка | неиспр.МВ. (МРСК) | 2011-06-04 | 14-48 с яч.2 | 2ч.9мин. | население.
33 | 5.06.11г. | 14-00 | 1 | Ульяновский | Ф-1 ПС "Луговая" (МРСК) | ремонт РЛНД (МРСК) | 5.06.11г. | 14-50 | 50мин. | адм.здание Сбербанка России, ст. Охотничья
34 | 2011-06-05 | 19-24 | 1 | Ульяновский | яч.14 ПС Бол. Ключищи (МРСК). | операт. перекл. в сетях МРСК. | 2011-06-05 | 19-48 | 24мин. | население
35 | 2011-06-05 | 20-25 | 1 | Ульяновский | ТП-1220 (яч. 13 ПС "Луговая") | отсутствовало напряжение, неиспр.в сетях МРСК. | 2011-06-05 | 23-20 | 2ч.55мин. | население (с.Луговое)
36 | 2011-06-06 | 18-40 | 5 | Барышский | ВЛ-10 кВ №27 ПС "Барыш" | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-06-06 | 19-28 вкл. по резервной схеме ч/з РС-41 с ВЛ-10 кВ №2 РП-2 (ВЛ-10 кВ №11 ТПС "Барыш") | 48 мин. | Почта, АТС№5, артскважина, население
37 | 20.06.2011г. | 17-00 | 5 | Барышский | яч.16 ПС Измайлово | повреждение в сетях МРСК | 20.06.2011 | 21-33 | 4ч.33 мин. | больница, школа, администрация, ГО и ЧС, 2-скважины.
38 | 20.06.2011г. | 20-01 | 5 | Барышский | ПС Жадовка | повреждение в сетях МРСК | 20.06.2011 | 20-47 | 46 мин. | ГО и ЧС, администрация, 3-скважины, школа, д/сад
39 | 21.06.2011 | 05-52 | 1 | Сенгилеевский | ВЛ 110 Кремёнки-Сенгилей | повреждение в сетях МРСК | 21.06.2011 | 06-33 кроме ПС Сенгилей-Цемзавод, 07-10 | 41 мин. 1ч.18 мин. | ЦРБ, 2-сважина,КНС, Сбербанк, администрация, школы, д/сады, ГО и ЧС.
40 | 21.06.11г. | 22-16 | 5 | Барышский | яч. 27 ПС "Барыш-220" | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 21.06.11г. | 23-10 | 1ч.6мин. | Пекарня,скважина, население
41 | 23.06.2011 | 11-34 | 1 | Ст.Охотничья | ВЛ-10 кВ №1 ПС ЛУГОВАЯ | обрыв шлейфа ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 23.06.2011 | 13-11 | 1ч.37мин. | население
ИЮЛЬ
42 | 04.07.2011 | 14-50 | 5 | Барыш | ВЛ 10кВ №6 ПС "Жадовка" | повреждение в сетях МРСК | 04.07.2011 | 15-50 | 1 час. | пекарня, скважина, техникум, население
43 | 07.07.2011 | 7-15 | 3 | Чердаклинский | яч.14, 37 ПС Чердаклы | аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК | 07.07.2011 | 7-42 | 27 мин. | артскважины №1,2,4 население, кв.котельная
44 | 08.07.2011 | 05-25 | 2 | Радищево | ПС Радищево (МРСК) | аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК | 08.07.2011 | 06-56 | 1 ч. 31мин. | Полностью Радищево
45 | 09.07.2011 | 12-40 | 1 | Ульяновский | яч.25 ПС Ишеевка | повреждение в сетях МРСК | 09.07.2011 | 15-00 | 2ч.20мин. | население
46 | 09.07.2011 | 18-15 | 3 | Никольское | ПС Никольская | повреждение ВЛ-35кВ в сетях МРСК | 09.07.2011 | 18-25 | 10 мин | население
47 | 09.07.2011 | 16-55 | 1 | Ульяновский | яч. 25 ПС Ишеевка ТП-1438 | Повреждение в сетях МРСК. | 09.07.2011 | 18-27 | 1ч. 32 мин | население
48 | 10.07.2011 | 14-07 | 1 | Ишеевка | яч.5 ПС Ишеевка | повреждение МВ-10 кВ(повреждение в сетях МРСК) | 10.07.2011 | 16-46 | 4ч.42мин. | котельн.,част.сект.
49 | 12.07.2011 | 09-10 | 3 | Мелекеский | яч. 3 ПС Никольское-1 | Повреждение в сетях МРСК | 12.07.2011 | 10-00 | 50 мин | школа, скважина, пожарная часть, население
50 | 13.07.2011 | 21-05 | 1 | Ульяновский | яч.3 ПС Бирючевская | Повреждение в МРСК | 13.07.2011 | 21-45 | 40 мин | население, школа
51 | 14.07.2011 | 12-37 | 1 | Ст.Охотничья | яч.1 ПС Луговая | обрыв провода ВЛ-10 кВ повреждение в сетях МРСК | 14.07.2011 | 15-58 | 3ч.21мин. | население
52 | 2011-07-26 | 3.20 | 3 | ДГЭС | яч. 12 ПС "Н.Малыкла" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-07-26 | 3.50 | 30 мин. | школа, население
53 | 2011-07-28 | 20-43 | 1 | Ульяновский | яч. 24 ПС"Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-07-28 | 21-34 | 51 мин | население
АВГУСТ
54 | 2011-08-01 | 01-15 | 2 | Новоспасский | яч.7, 11 ПС "Новоспасское", яч.13 ПС "Нагорное" | в сетях 110кв. МРСК-ВОЛГИ | 2011-08-01 | 01-50 | 35мин. | яч.7-школа, больн., водозаб., д\с, 3 котел., почта, кнс. яч.11- школа, пекарня, пож.часть, д\с, сбербанк, РКЦ, гостин., водозаб., две котел. яч.13-два д\с., почта, водозаб., кнс.
55 | 2011-08-02 | 13-44 | 1 | Ульяновский | яч.1 ПС "Луговая" | обрыв провода ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 2011-08-02 | 15-20 | 1ч.36 мин. | население
56 | 2011-08-03 | 5:12 | 1 | Ульяновский | яч.20 ПС "Б.Ногаткино" | повреждение в сетях МРСК | 2011-08-02 | 5:52 | 40мин | население
57 | 2011-08-09 | 13-40 | 5 | Барышский | яч. 18 ПС "Жадовка" (МРСК) ( ТП-10,11 на балансе УСК ) | Повреждения в сетях МРСК | 2011-08-09 | 15-40 | 2ч | скважина, частный сектор
58 | 2011-08-09 | 15-24 | 1 | Ульновский | яч. 3 ПС "Бирючевская" (МРСК) (ТП-1321,1131,1098 на балансе УСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2011-08-09 | 17:32 | 2ч.8мин | Частный сектор,2-скважины,почта, Ростелеком
59 | 22.08.11г. | 14-00 | 4 | Майнский | яч.13 ПС "Игнатовка" | повреждение в сетях МРСК | 2011-08-22 | 19:40 | 5ч.40мин | частный сектор
СЕНТЯБРЬ
60 | 1.09.11г. | 14-13 | 5 | Барыш | 2секция ТПС"Барыш" | работали релейщики МРСК (РПВ-успешно) | 1.09.11г. | 14-14 | 1мин. | г. Барыш
61 | 2011-09-06 | 11:50 | 3 | ДГЭС | яч.2 ПС "Мясокомбинат" | повреждение в сетях МРСК | 2011-09-06 | 12:30 | 40мин | насосная водоканала, школа, д/сад, АЗС, завод, с/хоз академия,част. сектор
62 | 2011-09-10 | 14:20 | 3 | Чердаклинский | яч. 33 ПС "Чердаклы" (МРСК) на балансе"УСК" ТП-18,26,27 | повреждение в сетях МРСК | 2011-09-10 | 15:10 | 50 мин. | частный сектор,полиция,скважина ж/д
63 | 2011-09-26 | 13:05 | 1 | Ульяновский | яч.17 ПС "Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-09-26 | 14:07 | 1ч. 2мин. | частный сектор
ОКТЯБРЬ
64 | 2011-10-02 | 12-00 | 1 | ст.Охотничья | яч.1 ПС Луговая | повреждение изолятора ВЛ-10кВ (МРСК) | 2011-10-02 | 12-56 | 56 мин. | администрация,РУЭС, население
65 | 2011-10-04 | 20-00 | 3 | ДГЭС | ф. 50 лет ОктябряТП-14 | отгорел КЛ 0,4кВ на опоре | 2011-10-04 | 20-35 | 35 мин. | население
66 | 2011-10-05 | 10-35 | 3 | Чердаклинский | яч.37 ПС "Чердаклы" | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Д-2 в сетях МРСК | 2011-10-05 | 10-50 | 15 мин. | школа,д/с,население
67 | 11.10.11г. | 11-25 | 1 | Ульяновский | ф-7 ПС"Ишеевка" (МРСК) ф-4 ПС"Бирючевка" (МРСК) | Не известна. Повреждение в сетях МРСК-Волги. | 11.10.11г. | 12-06 ф-7 13-40 ф-4 | 41мин. 2ч.15мин. | население

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для ТЕХ_наруш_ по УСК за 2012 год.xls
Дата отчета: 22.05.2012 11:49
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 7