## Для сайта 2015
Программа энергосбережения АО "Ульяновская сетевая компания" 2015 год
Мероприятия по повышению энергетической эффективности при передаче электрической энергии
№ п\п | Программные мероприятия | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | ВСЕГО объем затрат, руб. | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий |  |  | Экономический эффект за год, руб. | Срок окупаемости | Ответств. служба | коэф эффекта |  |  | Планируемые мероприятия по повышению энергоэффективности деятельности по передаче электроэнергии | Ожидаемый эффект от мероприятий | Источник финансирования
[6 empty] | кВтч |  | %
1 | Технические мероприятия |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | Оптимизация мест размыкания линий 6-10 кВ с двусторонним питанием | шт | 2 | 10928.47 | 34555.82 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ПТО | 0.005 | 542102154 | 2012 | Перенос точки раздела кольцующихся ВЛ 6-10 кВ для достижения равности нагрузок по линиям (при кольцуемых схемах электроснабжения) | Снижение потерь электроэнергии в линиях электропередач, повышение общей надёжности системы электроснабжения и качества электроэнергии | Тарифные средства
1.2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | шт | 12 | 381.2 | 4821.42 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ПТО | 0.005 | 543672182 | 2013 | Отключение незагруженных трансформаторов | Снижение технических потерь | Тарифные средства
1.3 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | шт |  |  | 770480.2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ОРС, ПТО | 0.005 | 119064207.858 | 21.9% | Переключение потребителей на менее загруженные фазы | Снижение технических потерь в перегруженных проводах и снижение потерь на трансформаторах, связанных с неравномерностью нагрузок, и, как следствие, уравнительных токов внутри трансформаторов | Тарифные средства
1.4.1 | хозспособом | шт | 56 | 6054.46 | 339049.76
1.4.2 | подрядными организациями | шт | 536 | 1115.32 | 597811.52
1.4 | Замена проводов на перегруженных линиях 0,4 кВ | км | 57.19 | 392814.97 | 16954404.76 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ОРС | 0.005 | -1570028 |  | Замена проводов на большее сечение | Снижение потерь в линиях электропередач и уменьшение падения напряжения в линиях | Тарифные средства
1.5 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства: ВЛЗ 6-10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КТП 6-10/0,4 кВ. |  |  |  | 12679765.83 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ОРС | 0.005 | #REF! | #REF! | Строительство новых линий электропередач, КТП | Снижение технических потерь, аварийности и повышение качества поставляемой электроэнергии. | Тарифные средства
1.7.2 | ВЛИ 0,4 кВ | км | 5.73 | 1396823 | 8003795.79
1.7.3 | КТП 6-10/0,4 кВ | шт | 2 | 975105.28 | 1950210.56 | [7 empty] | услуги, руб/кВтч
1.6 | Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ | км | 6.35 | 1632349.61 | 7828259.02 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ОРС | 0.005 | 1.57 |  | Разукрупнение длинных отходящих линий 0,4 кВ. | Повышение качества поставляемой электроэнергии, исключение возможности претензий потребителей на качество поставляемой электроэнергии | Тарифные средства
2 | Мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1.7
2.1 | Съём показаний и проверка узлов учета э/э собственников ИЖД | шт |  |  | 37261047.44 | 363137 |  | 0.06679% | 1187457.99 | 31.3788 | УТЭ | 0.13 |  |  | Составление Актов снятия показаний и проверки узлов учета | Своевременное выявление фактов нарушений и причин недоучета объемов э/энергии | Тарифные средства
2.3.1 | актов снятия показаний узлов учета э/э | шт | 239376 | 107.96 | 25843032.96
2.3.2 | актов проверки узлов учета э/э | шт | 64762 | 146.83 | 9509004.46
2.2 | Организация целевых рейдов по выявлению коммерческих потерь | шт | 61 | 2194 | 141061.04 | 26105 |  | 0.004802% | 85363.35 | 1.6525 | УТЭ | 0.05 |  |  | Проверка правильности работы узлов учета | Выявление скрытых фактов нарушений | Тарифные средства
2.3 | Проведение периодических проверок приборов учета электрической энергии Потребителей (юридических лиц) на предмет их исправной работы и снятия показаний | шт | 29332 | 372.91 | 11528858.71 | 345519 |  | 0.06355% | 1129847.13 | 10.2039 | УТЭ | 0.17 |  |  | Проверка правильности работы узлов учета | Своевременное выявление фактов нарушений и причин недоучета объемов э/энергии | Тарифные средства
2.4 | Составление и анализ небалансов электрической энергии по ТП 6-10/0,4кВ | шт | 7980 | 115.47 | 991655.44 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | УТЭ | 0.01 |  |  | Своевременное выявление небалансов | Устранение причин небалансов | Тарифные средства
2.5 | Внедрение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию процесса регистрации и учета электрической энергии | шт | 3 | 30000 | 94860 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | УТЭ | 0.005 |  |  | Модификация программного продукта Electro, приобретение исключительных прав на программный продукт Electro | Позволяет автоматизировать режим подсчета объема электрической энергии | Тарифные средства
|  | шт |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #DIV/0! | [6 empty] | Тарифные средства
2.10.1 | Установка приборов учета электрической энергии на ТП 6-10/0,4кВ (РЭС Николаевского р-на - 26 т.у.) | шт | 26 | 74200.73 | 1929218.98 | [11 empty] | Тарифные средства
2.10.2 | Установка общедомовых приборов учета (РЭС Николаевского р-на - 53 т.у) | шт | 53 | 32953.38 | 1746529.14 | [11 empty] | Тарифные средства
2.6 | Внедрение АСКУЭ | [13 empty] | Установка приборов учета на ТП, общедомовых приборов учета на МКД | Автоматизированный сбор, ведение и хранение базы данных потребления электроэнергии по контролируемым точкам учета | Тарифные средства
2.7 | Перевод общедомовых приборов учета в разряд расчетных | шт | 62 | 35284.5139 | 2187639.86 | [9 empty] | Перевод общедомовых приборов учета в разряд расчетных | 1. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ; 2. Учет полного объема переданной электроэнергии на МКД | Тарифные средства
шт
2.8 | Установка антимагнитных пломб на приборы учета электрической энергии потребителей | шт | 2372 | 9394.71 | 2221453.32 | [9 empty] | Установка антимагнитных пломб на приборы учета юридических лиц и неблагонадежных потребителей ИЖД | Выявление фактов хищения электроэнергии путем воздействия на счетный механизм приборов учета э/э электрическим полем | Тарифные средства
Мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов
№ п\п | Программные мероприятия | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | ВСЕГО объем затрат, руб. | Годовая экономия ТЭР |  |  |  | Срок окупаемости | Ответств. служба | коэф эффекта |  |  | Планируемые мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов | Ожидаемый эффект от мероприятий | Источник финансирования
[6 empty] | в натуральном выражении | ед. измерения | % | в стоимостном выражении, руб.
3 | Ресурсосберегающие мероприятия
3.1 | По тепловой энергии: |  |  |  | #REF! | #REF! | Гкал |  | #REF! | #REF! | ОМТС
| Ревизия инженерных систем |  |  |  | 2135.61 | [9 empty] | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура, набивка сальников | Повышение эффективности работы отопительной системы | Тарифные средства
3.2 | По воде: |  |  |  | #REF! |  | л |  | #REF! | #REF! | ОМТС
| Ревизия инженерных систем | шт | 159 | 291.87 | 48913.33 | 6000 | л |  | 168 | [5 empty] | Ремонт кранов, гибких подводок, набивка сальников, регулировка смывных бачков | Снижение потерь холодной воды | Тарифные средства
3.3.2 | Размещение в сан.узлах и МОП воды табличек указывающих на снижение потребления | шт | 12 | 2.33 | 27.96 | 1000 | л |  | 28 | [5 empty] | Размещение табличек | Уменьшение потребления холодной воды
3.3 | По природному газу: | шт | 2 | 1888 | 3965.15 | 500 | куб.м |  | 1972.36 | 2.0104 | ОМТС
| Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлов |  |  |  | 0 | [9 empty] | Периодический ремонт котла | Повышение эффективности использования природного газа | Тарифные средства
3.4 | По электроэнергии: | шт | 500 | 90 | 19446.3 | 79040 | кВтч |  | 266364.8 | 0.073006 | ОМТС
| Замена ламп освещения на энергосберегающие лампы |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Уменьшение расхода электроэнергии, затрачиваемой на освещение, увеличение сроков эксплуатации ламп освещения | Тарифные средства
3.5 | По моторным топливам: |  |  |  | 2423003.85 |  | л |  | #REF! | #REF! | ОГМ
3.5.1 | Сезонное техническое обслуживание автотранспорта и регулировка топливной системы и системы зажигания автомобилей | шт | 108 |  | 979023.85 |  | л |  | 1534900 | [5 empty] | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | Уменьшение расхода ГСМ | Тарифные средства
| -бензин | шт | 71 | 8888.89 | 631111.07 | 34300 | л |  | 1131900 | [6 empty] | Уменьшение расхода ГСМ
| -дизельное топливо | шт | 37 | 8888.89 | 328888.93 | 13000 | л |  | 403000 | [6 empty] | Уменьшение расхода ГСМ
3.5.2 | Замена зимней и изношенной авторезины | шт | 33 | 26969.7 | 1043460 | 2380 | л |  | 76160 | [5 empty] | Замена зимней и изношенной авторезины | Уменьшение расхода ГСМ | Тарифные средства
3.5.3. | Интеграция систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга на автотранспорт | шт | 7 | 19000 | 400520 | 3800 | л |  | 121600 | [5 empty] | Внедрение спутниковой системы мониторинга | Повышение уровня производственной дисциплины, исключение нецелевого использования транспорта и спецтехники, снижение затрат на ГСМ | Тарифные средства
Организационные мероприятия Программы энергосбережения.
№ п\п | Программные мероприятия | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | ВСЕГО объем затрат, руб. | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий |  |  | Экономический эффект за год, руб. | Срок окупаемости | Ответств. служба | коэф эффекта |  |  | Планируемые мероприятия | Ожидаемый эффект от мероприятий | Источник финансирования
[6 empty] | кВтч |  | %
4.1 | Обучение персонала: |  |  |  | 100002.61 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | УТЭ |  |  |  | Проведение обучения персонала РЭС | Повышение уровня профессионализма персонала | Тарифные средства
4.1.1 | обучение персонала РЭС | обуч. | 2 | 19439.57 | 38879.14
4.2 | Взаимодействие со СМИ | шт | 23 | 3300 | 79998.6 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | УТЭ |  |  |  | Публикации статей в газетах | Пропаганда и популяризация энергосбережения | Тарифные средства
Note on E10: без НДС Калькуляция
Note on E11: без НДС Калькуляция
Note on E13: без НДС Калькуляция
Note on E14: с НДС по смете
Note on E15: с НДС по смете
Note on E17: с НДС по смете
Note on E18: с НДС по смете
Note on E19: с НДС по смете
Note on E22: без НДС Калькуляция
Note on E23: без НДС калькуляция
Note on E24: без НДС калькуляция
Note on E25: без НДС калькуляция
Note on E26: без НДС калькуляция
Note on E27: с НДС договор
Note on E43: USNCOMPUTERS: Сумма калькуляций №69, 70, 71, 72, 75
Note on E45: с НДС смета
Note on E62: без НДС калькуляция
Note on E63: с НДС прайс