## Slide 1: Инвестиционная программа АО «Ульяновская сетевая компания» на 2015-2021г.г.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Основным источником финансирования – сводной инвестиционной программы на 2015-2021г.г.- являются собственные средства АО «УСК»
Общий объем капитальных вложений в 2021г. составит 42 782 тыс.руб без НДС.

## Slide 2: Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии АО «УСК» 42 673,31 тыс. руб. без НДС
С целью соблюдения требований ФЗ №522 от 27.12.2018 г. и постановления правительства РФ №890 от 19.06.2020 г. АО «УСК» планирует создать интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ).
ИСУЭ АО «УСК» будет представлять собой многоуровневую, многофункциональную информационно-измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений, которая полностью соответствует требованиям главы II ПП РФ №890 от 19.06.2020г. «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».
ИСУЭ АО «УСК» будет включать в себя следующие функции:
а) передача показаний и результатов измерений прибора учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета; б) предоставление информации о количестве и иных параметрах электрической энергии; в) полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновление подачи электрической энергии;
г) установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов электрической энергии в соответствии с дифференциацией тарифов (цен), предусмотренной законодательством Российской Федерации ; д) передача данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета; е) передача справочной информации; ж) передача архива данных; з) оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки.

## Slide 3: Структурная схема интеллектуальной системы учета электрической энергии АО «УСК»
ИСУЭ представляет собой иерархическую автоматизированную систему и состоит из следующих уровней:
Первый уровень – информационно-измерительные комплексы точек измерения (ИИК).
Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ).
Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК).

## Slide 4: Первый уровень – информационно-измерительные комплексы точек измерения (ИИК).
В состав ИИК входят: приборы учета электроэнергии, вторичные измерительные цепи, измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН).
Мгновенные значения силы тока и напряжения преобразуются приборами учета электроэнергии в цифровой код, вычисляется активная и полная мощность за период сети.
Каждые 30 минут накопленные данные переносятся в энергонезависимую память счетчиков с привязкой к единому времени. Результаты измерений за 30-минутный интервал и журналы событий передаются на второй уровень (ИВКЭ) по средствам радиоканала связи RF.
В связи с необходимостью исполнения требований п.5 ФЗ №522 от 27.12.2018г., об обеспечении коммерческого учета на розничных рынках, АО «УСК» в рамках инвестиционной программы 2021г. планирует осуществить замену 2556 приборов учета электроэнергии с истекшим сроком государственной метрологической поверки потребителей юридических и физических лиц в районных подразделениях.
Физические лица – 2408 т.у.:
однофазный прибор учёта – 2267 т.у.;
трёхфазный прибор учёта – 141 т.у..;
Юридические лица – 148 т.у.:
однофазный прибор учёта – 42 т.у.;
трёхфазный прибор учёта – 106 т.у..;
Данные приборы учета будут входить в состав ИИК ИСУЭ АО «УСК» и полностью соответствовать требованиям главы III ПП РФ №890 от 19.06.2020г. «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».
В последующие годы АО «УСК» планирует произвести замену приборов учета у всех потребителей, тем самым наращивая ИИК ИСУЭ.

## Slide 5: Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ).
В состав ИВКЭ входят: устройства сбора и передачи данных (УСПД), технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура).
ИВКЭ осуществляет сбор, хранение и передачу на сервер результатов измерений и журналов событий приборов учета, измерение времени, синхронизацию часов приборов учета, ведение журналов событий.
УСПД представляет собой стационарный приемо-передатчик маломощного радиосигнала, работающий на технологии беспроводной связи в диапазоне радиочастот. УСПД обеспечивает прием и передачу информации по радиоканалу от устройств и на устройства, работающие в пределах рабочей частоты приема-передатчика, и передачу информации на вышестоящие уровни автоматизированных систем через стандартные интерфейсы и каналы связи.
В качестве беспроводных устройств используются устройства, осуществляющие измерения и преобразования входных сигналов по цифровым и аналоговым интерфейсам (количество импульсов электрического напряжения), поступающих от соответствующих приборов учета с последующим их преобразованием в параметры расхода и количества электрической энергии.
УСПД предназначены для эксплуатации как в качестве самостоятельного устройства, так и в составе программно-технических комплексов и измерительных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов.
Для организации ИСУЭ АО «УСК» необходима установка УСПД в количестве 60 шт. в следующих районных подразделениях:
- РЭС Ульяновского р-на – 13;
РЭС Сенгилеевского р-на – 2;
РЭС Тереньгульского р-на – 6;
РЭС Цильнинского р-на – 2;
- РЭС Радищевского р-на - 1;
РЭС Старокулаткинского р-на – 1;
РЭС Николаевского р-на – 3;
РЭС Павловского р-на - 1;
- РЭС Новоспасского р-на - 3;
РЭС Мелекесского р-на – 4;
РЭС Новомалыклинского р-на – 2;
РЭС Чердаклинского р-на – 2;
РЭС Сурского р-на – 1;
РЭС Карсунского р-на – 2;
РЭС Майнского р-на – 3;
РЭС г.Барыш – 8;
РЭС Вешкаймского р-на – 3;
РЭС Кузоватовского р-на – 1;
РЭС Базарносызганского р-на – 2.

## Slide 6: Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК).
В состав ИВК входят: технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура), сервер для обеспечения функции сбора и хранения результатов измерений, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации (автоматизированные рабочие места АРМ), технические средства обеспечения безопасности локальной вычислительной сети, программное обеспечение.
Третий уровень осуществляет сбор и просмотр результатов измерений со второго уровня, расчет значений приращивания объемов электроэнергии с учетом коэффициентов трансформации, хранение результатов измерений и журналов событий в базе данных, передачу результатов измерений во внешние системы в автоматическом режиме (Личный кабинет, сбытовые компании, смежный сетевые организации).
ИСУЭ функционирует под управлением программного обеспечения (ПО), установленного на сервере ИВК, включающего в себя средства сбора данных, серверные, клиентские модули и служебные программы.
Серверный модуль ПО включает в себя базу данных, обеспечивающую хранение результатов измерений, конфигурации ИСУЭ.

## Slide 7
В дальнейшем АО «УСК», в рамках исполнения инвестиционных программ, планирует дорабатывать ИСУЭ в том числе путем дооборудования приборов учета потребителям и организации общего и пофидерного учета на трансформаторных подстанциях сетевой организации. При условии выполнения вышеуказанных мероприятий ИСУЭ АО «УСК» позволит добиться следующих результатов:
Организация интеллектуальной
системы учета электрической
энергии АО «УСК»

## Slide 8: Приобретение прочего оборудования в 2021г.
Снегоотбрасыватель Husqvarna ST224
Своевременная уборка территории от снега возле складских и административных помещений в период кратковременных проявлений осадков с целью обеспечения беспрепятственного доступа персонала в помещения склада и здания для погрузки материалов и осуществления деятельности в зимнее время. Стоимость 108,33 тыс.рублей без НДС.

## Slide 9: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ